## ЛЕТО 2022
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Июнь 2022г.
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутационный аппарат, А | Нагрузка по фазам в Ам |  |  | Напряжение по фазам в В |  |  | Загруженность трансформатора
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 А | 86 | 117 | 59 | 230 | 235 | 244 | 50.6025
|  |  | 09:30 | 2 | Рб-50 | 30 | 18 | 21
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 11 | 26 | 4
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 5 | 23 | 7
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 19 | 38 | 14
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 16 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 А | 206 | 176 | 104 | 224 | 224 | 220 | 57.0208
|  |  | 14:05 | 2 | Рб-100 | 40 | 34 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 16 | 14 | 2
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 109 | 97 | 51
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 15 | 17 | 9
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 26 | 14 | 17
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400 А | 176 | 208 | 181 | 238 | 230 | 242 | 57.5744
|  | №2 | 10:10 | 1 | Рб-80 | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 56 | 69 | 61
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 27 | 13 | 15
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 1 | 8 | 16
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 34 | 62 | 51
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 57 | 48 | 37
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-4 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 А | 87 | 44 | 98 | 227 | 238 | 234 | 27.1264
|  | №2 | 10:55 | 1 | Рб-100 | 20 | 13 | 27
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 12 | 6 | 13
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 2 | 3 | 16
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 3 | 5 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 19 | 9 | 11
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 3 | 1 | 6
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 15 | 6 | 13
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 13 | 1 | 11
ТП-4 | 320 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 А | 95 | 146 | 100 | 225 | 221 | 221 | 31.5725
|  | №1 | 10:55 | 11 | Рб-50 | 8 | 7 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 15 | 16 | 13
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 26 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 1 | 11 | 7
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 38 | 18 | 28
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 11 | 39 | 28
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 22 | 29 | 24
ТП-5 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 А | 92 | 109 | 100 | 220 | 219 | 219 | 30.1712
|  | №2 | 13:40 | 3 | Рб-50 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 18 | 5 | 6
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 15 | 21 | 22
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 43 | 57 | 50
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 16 | 25 | 22
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
ТП-6 | 63 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 | 16 | 1 | 1 | 220 | 232 | 219 | 17.5746
|  |  | 13:30 | 2 | Рб-100 | 16 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 А | 135 | 169 | 143 | 237 | 229 | 241 | 29.237
|  |  | 10:00 | 1 | Рб-50 | 5 | 9 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 3 | 9 | 2
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 68 | 77 | 50
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 6 | 0 | 12
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 52 | 70 | 74
ТП-8 | 630 | тр-р | 2022-06-02 | ввод ф-15 | АВ-400 А | 209 | 192 | 174 | 237 | 248 | 246 | 22.9568
|  |  | 09:50 | 1 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 100 | 118 | 82
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 24 | 4 | 14
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 18 | 8 | 6
|  |  |  | 11 | АВ-63 А | 2 | 8 | 1
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 3 | 1 | 4
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 30 | 22 | 12
|  |  |  | 17 | АВ-160А | 24 | 20 | 34
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 5 | 7 | 19
|  |  |  | 19 | АВ-63 А
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 3 | 4 | 2
ТП-9 | 400 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | АВ-400 А | 67 | 58 | 25 | 233 | 233 | 233 | 11.591
|  |  | 13:50 | 4 | АВ-31.5 | 4 | 3 | 1
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 8 | 20 | 6
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 6 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | АВ-160
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 11 | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 34 | 26 | 10
|  |  |  | 13 | АВ-250
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 10 | 0 | 1
|  |  |  | 14 | АВ-250
|  |  |  | 13 | АВ-50 | 1 | 1 | 1
ТП-10 | 160 | Тр-р | 1.06.22. | ввод | Рб-400 А. | 45 | 52 | 31 | 230 | 226 | 230 | 22.49
|  |  | 15-20 | 1 | АВ-200 А | 40 | 49 | 28
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
ТП-11 | 60 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | Рб-400 А | 17 | 19 | 14 | 244 | 247 | 239 | 21.9133
|  |  | 14-00 | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 10 | 11 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 5 | 6 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 2 | 2 | 3
ТП-12 | 100 | Тр-р | 2.06.22. | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | резерв | 14-00 | 2 | АВ-100 А
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 3 | АВ-100 А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А
|  |  |  | 9 | АВ-63 А
ТП-13П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
ТП-14 | 160 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-14 | 400 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 А | 32 | 95 | 78 | 254 | 240 | 227 | 16.435
|  | №2 | 09:15 | 1 | Рб-100 | 2 | 4 | 3
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 2 | 14 | 19
|  |  |  | 7 | Рб-400
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 13 | 17 | 11
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 2 | 24 | 27
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 1 | 2 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 12 | 33 | 28
ТП-15 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-15 | 400 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 А | 176 | 177 | 204 | 233 | 236 | 236 | 35.292
|  | №2 | 15:15 | 1 | Рб-100 | 11 | 9 | 6
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 32 | 30 | 40
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 8 | 12 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 8 | 7 | 20
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 17 | 18 | 26
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 41 | 45 | 44
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 22 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 14 | 37 | 32
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 11 | 9 | 16
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 12 | 9 | 8
ТП-17. | 160 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400 А | 20 | 10 | 10 | 230 | 236 | 231 | 8.65
|  |  | 20-00 | 2 | Рб-50 А | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 8 | 4 | 3
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 8 | 2 | 3
ТП-18 | 320 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-600 А | 130 | 130 | 130 | 226 | 224 | 227 | 28.1125
|  |  | 16-00 | 2 | Рб-25 А | 20 | 30 | 20
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 24 | 22 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 15 | 29 | 25
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 30 | 13 | 20
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 11 | 4 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 20 | 27 | 20
|  |  |  | банк | Рб-100 А | 12 | 5 | 10
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 140 | 170 | 140 | 223 | 228 | 229 | 29.41
|  |  | 16-45 | 1 | Рб-150 А | 15 | 18 | 9
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 18 | 23 | 28
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 20 | 14 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 19 | 37 | 23
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 24 | 21 | 29
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 42 | 57 | 27
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 190 | 160 | 140 | 224 | 221 | 228 | 32.87
|  |  | 16-30 | 1 | Рб-100 А | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 51 | 19 | 23
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 6 | 3 | 5
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 24 | 25 | 22
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 37 | 41 | 42
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 17 | 22 | 14
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 16 | 21 | 18
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 32 | 27 | 11
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-600 А | 180 | 160 | 140 | 232 | 233 | 234 | 49.824
|  | №2 | 16-45 | 2 | Рб-100 А | 32 | 12 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 16 | 24 | 14
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 33 | 9 | 14
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 13 | 23 | 16
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 17 | 20 | 24
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 12 | 15 | 4
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 12 | 12 | 6
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 0 |  | 0
|  |  |  | ввод | Рб-600 А
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 9 | 4 | 6
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 26 | 23 | 25
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 3 | 3 | 1
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  |  | Рб-100 А
ТП-22 | 250 | Тр-р | 07.06.2022 | ввод | Рб-400 А | 120 | 50 | 50 | 222 | 232 | 232 | 33.216
|  | №2 | 17-00 | 3 | Рб-250 А | 34 | 13 | 3
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 12 | 0 | 3
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 19 | 11 | 5
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 28 | 29 | 24
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | Рб-250 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 25 | Рб-250А | 26 | 6 | 20
ТП-23 | 315 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 180 | 190 | 180 | 219 | 222 | 224 | 41.7397
|  |  | 17-15 | 1 | АВ-100А | 18 | 10 | 11
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 17 | 12 | 14
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 50 | 57 | 44
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 47 | 55 | 57
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 6 | 14 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 27 | 22 | 32
|  |  |  | 9 | Рб-150 А | 12 | 19 | 11
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 120 | 130 | 140 | 233 | 236 | 240 | 30.7556
|  |  | 17-30 | 2 | Рб-100 А | 37 | 31 | 33
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 3 | 3 | 2
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 80 | 92 | 97
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 4 | 2 | 7
ТП-25 | 320 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 190 | 130 | 190 | 220 | 227 | 219 | 41.0875
|  | №1 | 17-45 | 11 | Рб-100 А | 3 | 8 | 7
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 8 | 8 | 13
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 45 | 27 | 31
|  |  |  | 16 | Рб-150 А | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 14 | 17 | 11
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 122 | 66 | 104
ТП-25 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-100 А | 60 | 80 | 80 | 231 | 235 | 238 | 22.144
|  | №2 |  | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 20 | 12 | 4
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 24 | 23 | 31
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 12 | 23 | 3
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 19 | 22 | 31
ТП-26 | 315 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-600 А | 55 | 40 | 30 | 220 | 224 | 223 | 12.0825
|  |  | 10-00 | 1 | Рб-250 А | 22 | 5 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 12 | 12 | 12
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 21 | 25 | 16
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-400 А | 110 | 150 | 160 | 228 | 231 | 225 | 35.1492
|  |  | 2015-10-01 | 1 | Рб-100 А | 7 | 17 | 23
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 63 | 74 | 89
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 39 | 51 | 33
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 4 | 7 | 9
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 2 | 4 | 5
ТП-28 | 250 | тр-р№2 | 2022-06-11 | ввод | Рб -400 А | 110 | 100 | 130 | 227 | 235 | 234 | 35.984
|  |  | 1930-10-01 | 3 | Рб-100А | 24 | 17 | 33
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 64 | 29 | 36
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 20 | 44 | 55
ТП-28 | 180 | тр-р№1 | [9 empty] | 0
ТП-29 | 400 | Тр-р |  | ввод | Обслуживается УГОК | [6 empty] | 0
№2
ТП-30 | 160 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | АВ-1000А | 43 | 48 | 53 | 240 | 236 | 234 | 22.9225
|  | №1 | 15:20 | 4 | АВ-120 | 21 | 12 | 29
|  |  |  | 5 | АВ-60 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 5 | 14 | 6
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 5 | 10 | 8
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 12 | 10 | 15
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
ТП-30 | 160 | ТР-Р№2
ТП-31 | 250 | Тр-р | 17.06.22. | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №1 | 8-10 | 2 | Рб-100 А
|  | резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб--250 А
|  |  |  | 5 | Рб--250 А
|  |  |  | 9 | Рб--250 А
|  |  |  | 10 | Рб--250 А
|  |  |  | 11 | Рб--250 А
|  |  |  | 13 | Рб--250 А
|  |  |  | 14 | Рб--250 А
|  |  |  | 15 | Рб--250 А
ТП-31 | 250 | Тр-р | 17.06.22. | ввод | Рб-400 А | 134 | 124 | 92 | 242 | 237 | 244 | 37.0912
|  | №2 | 8-10 | 2 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 24 | 26 | 12
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 19 | 18 | 9
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 12 | 8 | 9
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 23 | 22 | 18
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 10 | 15 | 8
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 18 | 16 | 10
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 15 | 9 | 14
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 12 | 10 | 12
ТП-32 | 250 | Тр-р | 26.06.22. | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 90 | 71 | 53 | 241 | 241 | 241 | 24.912
|  | №1 | 21-05 | 13 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  | нагрузка |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 15 | 10 | 12
|  |  |  | 16 | Рб-160 А | 33 | 20 | 15
|  |  |  | 18 | Рб-160 А | 19 | 11 | 9
|  |  |  | 19 | Рб-160 А | 23 | 29 | 17
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 26.06.22. | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 204 | 181 | 153 | 226 | 232 | 230 | 35.292
|  | нагрузка | 21-05 | 2 | Рб-160 А | 39 | 31 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 13 | 15 | 16
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 20 | 16 | 23
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 19 | 15 | 15
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 7 | 5 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 36 | 40 | 26
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 70 | 59 | 48
ТП-33 | 250 | Тр-р | 13.06.22. | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 | 14-00 | 2
|  | резерв |  | 3
4
5
7
8
9
12
14
16
18
ТП-33 | 250 | Тр-р | 13.06.22. | ввод | Рб-400 А. | 128 | 86 | 123 | 231 | 234 | 226 | 35.4304
|  | №2 | 14-00 | 2 | Рб--250 А | 8 | 13 | 10
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-250 А | 6 | 17 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 20 | 2 | 4
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 8 | 10 | 14
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 15 | 4 | 9
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 21 | 25 | 31
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 9 | 6 | 20
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 25 | 3 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 6 | 3 | 16
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 0 | 3 | 4
ТП-34 | 630 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | АВ-1000А | 389 | 373 | 253 | 240 | 246 | 246 | 42.7283
|  | №1 | 09:40 | 1 | Рб-100 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 80 | 50 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 120 | 130 | 87
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 5 | 10 | 6
6
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 27 | 25 | 13
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 61 | 30 | 30
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 66 | 100 | 60
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 22 | 21 | 25
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-400 А | 160 | 140 | 130 | 228 | 231 | 230 | 27.68
|  | №2 | 1945-10-01 | 4 | Рб-100 А | 8 | 8 | 13
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 132 | 12 | 16
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 13 | 14 | 6
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 17 | 18 | 19
|  |  |  | 13 | Рб-100 А |  | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100А |  | 3
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 49 | 18 | 30
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 28 | 44 | 28
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 23 | 18 | 12
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-600 А | 200 | 200 | 220 | 235 | 230 | 234 | 60.896
|  | №2 | 11-00 | 2 | Рб-100 А | 14 | 13 | 11
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 17 | 16 | 14
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 17 | 22 | 22
|  |  |  | 6 | Рб-100 А |  | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 29 | 32 | 23
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 22 | 26 | 34
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 26 | 22 | 29
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 23 | 24 | 32
|  |  |  | 14 | Рб-25 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 6 | 14 | 7
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 12 | 14 | 20
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | 27 | 16 | 22
ТП-36 | 400 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | АВ-1000А | 0 | 2 | 1 | 238 | 239 | 239 | 0.21968
|  | №1 | 09:05
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | АВ-1000А | 1 | 3 | 0 | 239 | 240 | 240 | 0.32952
|  | №2 | 09:05
ТП-38 | 100 | Тр-р | 25.06.22. | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 | 9-25 | 2
|  | резерв |  | 4
8
9
10
11
ТП-38 | 100 | Тр-р | 25.06.22. | ввод | Рб-400 А | 2 | 13 | 3 | 239 | 227 | 233 | 8.996
|  | №2 | 9-25 | 2 | Рб-250 А | 1 | 3 | 1
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 0 | 5 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
ТП-39 | 160 | Тр-р | 1.06.22. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 238 | 0
|  |  | 15-20 | 2 | АВ-250 А
|  |  |  | 4 | АВ-100 А
|  |  |  | 6 | АВ-63 А
ТП-40 | 250 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | Рб-400А. | 100 | 106 | 94 | 248 | 243 | 248 | 29.3408
|  |  | 10-15 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 21 | 30 | 17
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 44 | 57 | 45
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 35 | 19 | 32
ТП-41 | 250 | Тр-р | 1.06.22. | ввод | Рб-400 А | 76 | 91 | 91 | 244 | 244 | 244 | 25.1888
|  |  | 11-15 | 1 | Рб-250 А | 42 | 39 | 72
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 25 | 27 | 7
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 9 | 25 | 12
ТП-42 | 250 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | Рб-400 А | 109 | 154 | 169 | 248 | 247 | 234 | 46.7792
|  |  | 10-20 | 2 | Рб-100 А | 4 | 7 | 41
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 49 | 34 | 42
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 37 | 42 | 42
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6 ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-150 А | 17 | 71 | 44
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 26.06.22. | ввод | Рб-400 А | 25 | 28 | 21 | 238 | 234 | 234 | 4.844
|  | нагрузка | 20-35 | 5 | Рб-150 А | 22 | 11 | 9
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 3 | 17 | 13
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
Рб-100 А
Рб-100 А
Рб-100 А
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 26.06.22. | ввод | Рб-400 А | 76 | 92 | 95 | 237 | 234 | 238 | 16.435
|  | нагрузка | 20-35 | 2 | Рб-150 А | 30 | 22 | 33
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 20 | 40 | 32
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 26 | 30 | 30
Рб-100 А
Рб-100 А
Рб-100 А
Тп-44 | 250 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | Рб-400 А | 77 | 99 | 56 | 252 | 239 | 244 | 27.4032
|  |  | 10-10 | 2 | Рб-150 А | 29 | 56 | 10
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 26 | 23 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 22 | 20 | 23
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-45 | 180 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | АВ-630 А | 63 | 109 | 56 | 231 | 233 | 240 | 41.9044
|  |  | 10-35 | 1 | АВ-250 А | 18 | 15 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 13 | 44 | 34
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 32 | 50 | 16
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-46 | 180 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | Рб-400 А | 81 | 109 | 103 | 240 | 243 | 233 | 41.9044
|  |  | 10-30 | 1 | Рб-250 А | 11 | 7 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 46 | 44 | 21
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 23 | 45 | 38
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 1 | 13 | 28
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-47 | 30 | Тр-р | 13.06.22. | скважина | Рб-400 А | 11 | 11 | 11 | 223 | 225 | 223 | 25.3733
9-20
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | АВ-630А | 130 | 148 | 138 | 237 | 237 | 234 | 25.604
|  | №2 | 10:30 | 1 | АВ-80 | 12 | 11 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 69 | 89 | 69
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 1 | 5 | 3
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 4 | 4 | 18
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 0 | 7 | 1
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 44 | 32 | 37
ТП-49 | 160 | Тр-р | 13.06.22. | ввод |  | 36 | 34 | 30 | 226 | 230 | 228 | 15.57
|  |  | 9-10 | 1 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 9 | 6 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 21 | 1 | 11
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 6 | 27 | 4
ТП-50 | 250 | Тр-р | 26.06.22. | ввод | Рб-600 А. | 106 | 88 | 114 | 239 | 243 | 238 | 31.5552
|  | №1 | 20-20 | 3 | Рб-250 А. | 11 | 25 | 21
|  |  |  | 4 | Рб-100 А. | 13 | 12 | 22
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 А. | 49 | 30 | 36
|  |  |  | 13 | Рб-100 А. | 0 | 0 | 11
|  |  |  | 17 | Рб-100 А. | 32 | 21 | 23
|  |  |  | 19 | Рб-100 А. | 1 | 0 | 1
ТП-50 | 200 | Тр-р | 26.06.22. | ввод | Рб-600 А. | [6 empty] | 0
|  | №2 | 20-20 | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А
|  |  |  | 11 | Рб-250 А
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
|  |  |  | 17 | Рб-150 А
|  |  |  | 18 | Рб-100 А
|  |  |  | 19 | Рб-100 А
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А
ТП-51 | 250 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 | 16-15 | 2
|  | резерв |  | 7
12
13
14
ТП-51 | 250 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | АВ-630 А | 48 | 72 | 68 | 241 | 236 | 239 | 19.9296
|  | №2 | 16-15 | 2 | АВ-100 А | 5 | 1 | 1
|  | нагрузка |  | 3 | АВ-250 А | 24 | 18 | 26
|  |  |  | 9 | АВ-250 А | 18 | 52 | 41
|  |  |  | 10 | АВ-100 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 14 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-52 | 250 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-600А | 100 | 50 | 150 | 233 | 245 | 235 | 41.52
|  | №1 | 21-15 | 2 | Рб-150А | 38 | 3 | 77
|  |  |  | 3 | Рб-25А | 4 | 4 | 5
|  |  |  | 5 | Рб-200А | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 6 | 8 | 11
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 15 | 7 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 24 | 17 | 35
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 14 | 10 | 22
ТП-52 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб-150 А
|  |  |  | 3 | Рб-25 А
|  |  |  | 5 | Рб-200 А
|  |  |  | 7 | Рб-100 А
|  |  |  | 8 | Рб-100 А
|  |  |  | 9 | Рб-100 А
|  |  |  | 14 | Рб-100 А
ТП-53 | 630 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 | 58 | 44 | 17 | 224 | 224 | 224 | 6.3708
|  | №1 | 13:55 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 5 | 5 | 3
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 44 | 20 | 3
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 5 | 5 | 4
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 3 | 12 | 6
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 0 | 2 | 1
ТП-53 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | Рб-50
|  |  |  | 3 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-200
|  |  |  | 15 | Рб-100
|  |  |  | 16 | Рб-100
|  |  |  | 19 | Рб-100
|  |  |  | 20 | Рб-100
ТП-54 | 250 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400 А | 120 | 130 | 100 | 237 | 228 | 229 | 35.984
|  | №1 | 21-30 | 2 | Рб-150 А | 8 | 2 | 24
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 18 | 20 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 16 | 14 | 11
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 5 | 7 | 5
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 29 | 14 | 6
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 13 | 38 | 16
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 27 | 44 | 35
ТП-54 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-56 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-600 А | 167 | 113 | 133 | 234 | 239 | 231 | 46.2256
|  | №2 | 09:30 | 2 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 11 | 3 | 3
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 46 | 19 | 26
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 9 | 21 | 24
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 21 | 26 | 20
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 19 | 5 | 18
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 40 | 24 | 22
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 21 | 15 | 20
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-57 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 | 136 | 114 | 111 | 221 | 222 | 223 | 37.6448
|  | №1 | 15:45 | 2 | Рб-100 | 9 | 10 | 14
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 11 | 7 | 9
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 26 | 21 | 20
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 11 | 15 | 23
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 4 | 5 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 13 | 3 | 10
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 9 | 20 | 9
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 8 | 10 | 3
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 39 | 19 | 15
ТП-57 | 400 | ТР-Р№2
ТП-58 | 250 | Тр-р | 11.062022 | ввод | Рб-250 А | 50 | 50 | 50 | 234 | 238 | 238 | 13.84
|  |  | 13-30 | 4 | Рб-250 А | 16 | 10 | 14
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 30 | 32 | 32
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 3 | 2 | 0
ТП-59 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-600 А | 75 | 96 | 111 | 237 | 235 | 234 | 30.7248
|  | №1 | 16:45 | 1 | Рб-150 | 10 | 6 | 11
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 18 | 22 | 45
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 5 | 25 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 5 | 25 | 22
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 9 | 11 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 21 | 4 | 9
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 7 | 3 | 6
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 1 | Рб-150
|  |  |  | 2 | Рб-200
|  |  |  | 3 | Рб-100
|  |  |  | 4 | Рб-100
|  |  |  | 7 | Рб-150
|  |  |  | 8 | Рб-100
|  |  |  | 9 | Рб-150
|  |  |  | 10 | Рб-100
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод | Рб-250 | 52 | 46 | 44 | 241 | 245 | 243 | 22.49
|  |  | 20:00 | 2 | Рб-250
|  |  |  | 4 | Рб -250 | 52 | 46 | 44
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод | Рб-400А | 65 | 97 | 48 | 243 | 245 | 243 | 41.9525
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 53 | 63 | 44
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 12 | 34 | 4
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод |  | 83 | 162 | 143 | 239 | 227 | 228 | 44.8416
|  |  | 20:20 | 2 | Рб-250 | 20 | 58 | 3
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 34 | 53 | 65
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 28 | 41 | 45
|  |  |  | 5 |  | 1 | 10 | 30
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-250А | 69 | 89 | 101 | 245 | 237 | 240 | 38.8289
|  |  | 20:30 | 2 | Рб-150А | 40 | 63 | 66
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 6 | 8 | 24
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 23 | 18 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-100А
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-400 А | 61 | 48 | 63 | 248 | 245 | 245 | 17.4384
|  |  | 20:35 | 1 | Рб-150А | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 7 | 2 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 16 | 24 | 19
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 28 | 21 | 43
|  |  |  | 5 | Рб-150А
АВ-125А
ТП-85 | 160 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-250А | 80 | 105 | 64 | 240 | 235 | 237 | 45.4125
|  |  | 20:00 | 3 | Рб-100А | 35 | 46 | 40
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 45 | 57 | 24
Рб-100А
Рб-100А
ТП-86 | 40 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-250 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 246 | 0
09:00
ТП-102 | 40 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-250 | 4 | 0 | 0 | 232 | 237 | 232 | 6.92
08:45
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-600 А | 64 | 88 | 109 | 237 | 230 | 232 | 30.1712
|  |  | 20:40 | 1 | Рб-100А | 26 | 42 | 30
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 2 | 8 | 16
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 16 | 7 | 28
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 19 | 24 | 30
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400А | 19 | 32 | 57 | 230 | 236 | 230 | 21.9133
|  |  | 14:40 | 3 | Рб-250А | 9 | 13 | 19
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 0 | 9 | 3
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 10 | 10 | 35
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-250А | 16 | 26 | 10 | 238 | 228 | 240 | 17.992
|  |  | 13:30 | 1 | Рб-160А | 2 | 0 | 8
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 14 | 26 | 2
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-400А | 25 | 28 | 7 | 231 | 233 | 231 | 12.11
|  |  | 13:40 | 2 | АВ-160А | 2 | 5 | 3
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 2 | 3 | 0
|  |  |  | 5 |  | 21 | 20 | 4
ТП-91 | 160 |  | 2022-06-07 | ввод | Рб-250А | 24 | 28 | 18 | 244 | 243 | 240 | 12.11
|  |  | 09:20 | 2 | Рб-100А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 22 | 28 | 18
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-92 | 180 |  | 2022-06-07 | ввод | Рб-400А | 68 | 89 | 50 | 244 | 244 | 244 | 34.2156
|  |  | 09:50 | 2 | Рб-250А | 60 | 60 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 1 | 17 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 7 | 12 | 3
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб -400А | 155 | 134 | 144 | 244 | 248 | 242 | 42.904
|  |  | 20:55 | 2 | Рб -250 | 40 | 53 | 47
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 30 | 34 | 30
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 6 | Рб -100 | 85 | 47 | 61
Рб-150
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400А | 102 | 102 | 58 | 238 | 238 | 242 | 44.115
|  |  | 21:00 | 2 | Рб -150 | 33 | 33 | 23
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 20 | 13 | 23
|  |  |  | 4 |  | 48 | 58 | 35
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 1 | 8 | 0
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-400 | 205 | 174 | 237 | 243 | 243 | 237 | 41.001
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 79 | 50 | 120
|  |  |  | 3 | Рб -100 | 7 | 21 | 4
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 2 | 28 | 50
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 60 | 15 | 38
|  |  |  | 7 | Рб -100 | 36 | 21 | 37
|  |  |  | 8 |  | 21 | 39 | 8
6
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-600 А | 12 | 15 | 1 | 246 | 238 | 244 | 10.38
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-400А | 0 | 7 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 12 | 8 | 1
ТП-97 | 100 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб | 18 | 10 | 13 | 246 | 240 | 246 | 12.456
10:20
ТП-98 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-160А | 18 | 7 | 15 | 228 | 230 | 234 | 4.9824
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 18 | 2 | 15
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 0 | 5 | 0
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-250 | 195 | 25 | 196 | 237 | 233 | 233 | 54.2528
|  | №2 | 14:25
ТП-99П | 250 | Тр-р |  |  | Облуживается ПНИ | [6 empty] | 0
№1
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-250 | 130 | 141 | 73 | 242 | 240 | 245 | 39.0288
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 18 | 13 | 19
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 66 | 22 | 24
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 46 | 106 | 30
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-250А | 0 | 2 | 2 | 245 | 246 | 242 | 2.3067
10:50
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2022-06-13 | ввод | Рб-250 | 81 | 64 | 83 | 240 | 240 | 241 | 35.8975
|  |  | 21:20 | 2 | Рб -150 | 11 | 34 | 17
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 20 | 12 | 16
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 50 | 18 | 50
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-400А | 133 | 181 | 166 | 230 | 227 | 230 | 50.1008
|  |  | 21:40 | 2 | Рб-100А | 50 | 92 | 110
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 44 | 66 | 26
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 39 | 23 | 30
|  |  |  | 5 | Рб-150А
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400А | 142 | 139 | 42 | 228 | 244 | 240 | 61.415
|  |  | 10:50 | 4 | Рб-100А | 14 | 19 | 18
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 31 | 3 | 15
|  |  |  | 7 | АВ-200А | 94 | 117 | 9
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2022-06-09 | ввод | Рб-400 | 33 | 47 | 80 | 233 | 230 | 233 | 34.6
|  |  | 22:30 | 3 | АВ-160 | 14 | 24 | 57
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 29 | 23 | 23
|  |  |  | 1 | АВ-80 |  | 4
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | 2022-06-07 | ввод | Рб-600 А | 107 | 74 | 78 | 243 | 244 | 245 | 41.1356
|  |  | 13:50 | 1 | Рб-150А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 30 | 21 | 20
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 66 | 40 | 42
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 11 | 13 | 16
ТП-109 | 180 | Тр-р №2 | [9 empty] | 0
ТП-110 | 250 | Тр-р | в резерве | ввод | Рб-630 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 12 | Рб-100А | 12 | 3 | 5
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 18 | 11 | 25
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 12 | 14 | 12
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 7 | 7 | 14
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 15 | 11 | 12
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 11 | 6 | 1
ТП-110 | 250 | Тр-р | 13.06.22. | ввод | Рб-630 А | 136 | 127 | 160 | 232 | 241 | 238 | 44.288
|  | №2 | 15-45 | 1 | Рб-100А | 6 | 11 | 19
|  |  |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 21 | 10 | 13
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 10 | 20 | 36
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 24 | 34 | 23
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400 А | 80 | 70 | 70 | 235 | 235 | 236 | 13.84
|  |  | 18-15 | 2 | Рб-250 А | 52 | 34 | 36
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 6 | 8 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 26 | 32 | 24
ТП-113 | 63 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб | 3 | 0 | 1 | 240 | 240 | 239 | 3.2952
|  |  | 10:40 | 1 | АВ-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 1 | 0 | 0
ТП-114 | 40 | тр-р | 22.06.22. | ввод | АВ-100 А | 16 | 12 | 27 | 239 | 238 | 236 | 46.71
16-30
ТП-116 | 25 | тр-р | 22.06.22. | ввод | АВ-100А | 26 | 17 | 18 | 240 | 240 | 240 | 71.968
14-20
ТП-117 | 250 | Тр-р | 18.06.22. | ввод | АВ-630 А | 48 | 35 | 56 | 229 | 232 | 235 | 15.5008
|  | нагрузка | 21-15 | 2 | АВ-400 А | 21 | 11 | 17
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 12 | 11 | 8
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 13 | 13 | 26
|  |  |  | 5 |  | 2 | 0 | 5
ТП-197 | 250 | Тр-р | 18.06.22. | ввод | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 | 229 | 232 | 235 | 0
|  | от ТП-117 | 21-15 | 3 | АВ-400 А
|  |  |  | 4 | АВ-250 А
|  |  |  | 6 | АВ-80 А
ТП-119 | 40 | тр-р | 1.06.22. | ввод | Рб-400 А | 2 | 3 | 1 | 247 | 249 | 250 | 5.19
|  |  | 16-20 | 1(штрафстоянка) | АВ-63 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 2(АЗС) | АВ-100 А | 2 | 2 | 0
ТП-129 | 100 | тр-р | 1.06.22. | ввод | АВ-160 | 30 | 30 | 30 | 234 | 231 | 233
|  |  | 16-00 | 1 | АВ-100 | 15 | 10 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-63 | 10 | 11 | 10
|  |  |  | 3 | АВ-63 | 5 | 9 | 8
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 13.06.22. | ввод |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | резерв | 16-25
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 13.06.22. | ввод | АВ- 630 А | 520 | 520 | 510 | 234 | 233 | 233 | 57.1175
|  | нагрузка | 16-25
ТП-131 | 250 | Тр-р | 18.06.22. | ввод | [7 empty] | 0
|  |  | 20-40 | 2
3
4
5
9
17
18
19
ТП-131 | 250 | Тр-р №2 | 18.06.22. | ввод | Рб-600 А от ТП-141 | 110 | 126 | 89 | 238 | 229 | 233 | 34.8768
|  | от ТП-141 | 20-40 | 3 | Рб-250А | 7 | 7 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 6 | 13 | 12
|  |  |  | 9(перем). | Рб-250 А | 59 | 73 | 49
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 16 | 27 | 12
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 22 | 16 | 7
ТП-132 | 180 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-100 А | 20 | 30 | 40 | 228 | 220 | 223 | 15.3778
16-45
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 | 87 | 51 | 66 | 237 | 237 | 239 | 24.0816
|  |  | 15:00 | 1 | АВ-125 | 3 | 16 | 25
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 18 | 19 | 34
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 35 | 10 | 5
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 31 | 6 | 2
ТП-136 | 630 | Тр-р |  |  | АВ | [6 empty] | 0
№1
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2022-06-24 |  | АВ | 103 | 106 | 103 | 228 | 230 | 228 | 11.6432
|  | №2 | 14:00
ТП-138 | 400 | Тр-р | 1.06.22. | ввод | АВ-600 А | 92 | 83 | 90 | 230 | 230 | 230 | 15.916
|  | №1 | 10-05 | 2 | Рб-250 А | 15 | 8 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 1 | 4 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 8 | 5 | 21
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 10 | 21 | 5
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 25 | 26 | 26
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 13 | 7 | 6
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 12 | 7 | 10
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 8 | 4 | 14
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
ТП-138 | 400 | Тр­р | 1.06.22. | ввод | АВ-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 | 10-05 | 2 | Рб-250 А
|  | резерв |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
ТП-139 | 630 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150
|  |  |  | 6 | Рб-50
|  |  |  | 8 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-50
|  |  |  | 10 | Рб-50
|  |  |  | 11 | Рб-50
|  |  |  | 13 | Рб-400
|  |  |  | 16 | Рб-50
|  |  |  | 17 | Рб-250
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 111 | 114 | 135 | 237 | 236 | 235 | 14.8286
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-150 | 10 | 7 | 19
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 3 | 12 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 2 | 1 | 4
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 14 | 22 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 75 | 67 | 91
ТП-140 | 250 | Тр-р | 5.06.22. | ввод | Рб-400 А | 43 | 19 | 59 | 243 | 243 | 240 | 16.3312
|  |  | 10-00 | 3 | АВ-160 А | 10 | 10 | 34
|  |  |  | 5 | АВ-200 А | 33 | 9 | 25
|  |  |  | ул. | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-600 А | 90 | 100 | 110 | 227 | 229 | 230 | 30.448
|  | №2 | 18-00 | 2 | АВ-630 А | 7 | 5 | 8
|  |  |  | 3 | АВ-630 А | 68 | 79 | 81
|  |  |  | м-н | АВ-100 А | 16 | 17 | 20
ТП-142 | 160 | тр-р | 17.06.22. | ввод | Рб-250 А | 11 | 25 | 28 | 244 | 236 | 243 | 12.11
|  |  | 8-35 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 7 | 14 | 8
|  |  |  | 4 |  | 4 | 10 | 13
|  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 0 | 1 | 7
ТП-143 | 160 | Тр-р | 17.06.22. | ввод | Рб-250 А | 4 | 3 | 4 | 238 | 235 | 236 | 1.73
|  |  | 8-35 | 2 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | 4 | 3 | 4
ТП-144 | 250 | ТР-Р | [9 empty] | 0
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400 А | 100 | 110 | 100 | 226 | 226 | 228 | 47.575
|  |  | 20-15 | 3 | Рб-250 А | 45 | 62 | 50
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 35 | 17 | 39
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 20 | 26 | 12
|  |  |  | ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
ТП-147 | 250 | Тр-р | 08.06.2022. | ввод | Рб-400 А | 100 | 110 | 90 | 240 | 240 | 240 | 30.448
|  |  | 20-45 | 1 | Рб-250 А | 53 | 74 | 51
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 19 | 21 | 26
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 23 | 12 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 28 | 8 | 8
|  |  |  | ул. | АВ-100 А |  | 0 | 0
ТП-148 | 160 | Тр-р | 13.06.22. | ввод |  | 47 | 59 | 54 | 228 | 224 | 228 | 25.5175
|  |  | 9-30 | 1 | Рб-250 А | 4 | 29 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 18 | 11 | 25
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 18 | 12 | 6
|  |  |  | скв.5 | Рб-100 А | 7 | 7 | 7
ТП-149 | 160 | тр-р | 13.06.22. | ввод | Рб-400 | 23 | 22 | 92 | 249 | 234 | 233 | 39.79
|  |  | 9-40 | 2 | Рб-250 А | 15 | 15 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 8 | 7 | 65
ТП-150 | 180 | Тр-р | 13.06.22. | ввод | Рб-400 А | 64 | 49 | 76 | 234 | 236 | 237 | 29.2178
|  |  | 10-10 | 5ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 28 | 43 | 39
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 32 | 2 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 4 | 4 | 24
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | АВ- 250 А | 89 | 98 | 114 | 237 | 237 | 235 | 31.5552
|  |  | 19:50 | 1 | АВ-100 | 20 | 37 | 53
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 27 | 11 | 38
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 42 | 50 | 23
|  |  |  | 4ул | АВ-160
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 | 112 | 115 | 97 | 241 | 243 | 243 | 31.832
|  |  | 14:20 | 2 | Рб-250 | 35 | 13 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 49 | 68 | 31
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 19 | 34 | 39
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 9 | 0 | 1
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 0 | 0 | 0
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 | 110 | 73 | 60 | 241 | 240 | 250 | 19.03
|  |  | 18:00 | 2ул | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 79 | 36 | 30
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 31 | 37 | 30
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | АВ-500А | 93 | 99 | 89 | 235 | 240 | 235 | 27.4032
|  |  | 19:50 | 1 | Рб-150 | 20 | 5 | 19
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 25 | 34 | 22
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 42 | 54 | 34
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 6 | 10 | 14
|  |  |  | 5ул | Рб-100 | 0 | 0 | 0
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-1000А | 123 | 85 | 103 | 237 | 238 | 236 | 34.0464
|  |  | 14:30 | 1 | АВ-250 | 28 | 27 | 28
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 58 | 33 | 27
|  |  |  | 3ул | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 31 | 25 | 34
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 6 | 0 | 14
ТП-156 | 400 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | Рб-400 А | 100 | 55 | 80 | 233 | 235 | 230 | 17.3
|  |  | 20-00 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 57 | 10 | 38
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 42 | 45 | 39
ТП-157 | 160 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | АВ-160А | 30 | 40 | 80 | 248 | 256 | 244 | 34.6
|  |  | 20-15 | 1 | АВ-160 А | 6 | 3 | 4
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 10 | 6 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 6 | 10 | 27
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 4 | 20 | 24
|  |  |  | ул.нас. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-158 | 160 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | Рб-400 А | 50 | 60 | 70 | 244 | 245 | 234 | 30.275
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-160 А | 20 | 30 | 25
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 7 | 3 | 14
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 24 | 26 | 32
ТП-159 | 250 | тр-р | 17.06.22. | ввод | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 0
|  |  | 18-25 | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
ТП-162 | 630 | Тр-р | 11.06.2022. | ввод | АВ-1000 А | 90 | 60 | 70 | 240 | 240 | 238 | 9.8857
|  | №1 | 13-00 | 1 | Рб-150 А | 18 | 8 | 21
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 12 | 11 | 21
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 24 | 13 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 20 | 21 | 24
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 2 | 2 | 41
|  |  |  | 11 | Рб-150 А | 13 | 2 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
ТП-163 | 160 | Тр-р | 08.06.2022. | ввод | АВ-400 А | 50 | 60 | 40 | 232 | 233 | 228 | 25.95
|  |  | 20-30 | 2 ул |  | 0
|  |  |  | 4 | АВ-125 А | 20 | 20 | 17
|  |  |  | 5 | АВ-125 А | 27 | 36 | 20
ТП-165 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
ТП-165 | 250 | тр-р№2 | 08.06.2022. | ввод | АВ-1000 А | 270 | 260 | 230 | 230 | 226 | 228 | 74.736
|  |  | 21-00 | 1 | Рб-250 А | 25 | 27 | 12
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 62 | 41 | 68
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 12 | 14 | 5
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 56 | 53 | 54
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 22 | 33 | 28
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 30 | 7 | 11
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 13 | 21 | 36
|  |  |  | 13 | Рб-250 А |  | 0 | 6
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 52 | 58 | 16
ТП-166 | 400 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | АВ-1000 А | 130 | 140 | 160 | 245 | 246 | 239 | 27.68
|  | №1 | 20-45 | 3 | Рб-250 А | 14 | 6 | 16
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-600 А | 26 | 47 | 71
|  |  |  | 10 | Рб-250 А |  | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 1 | 8 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 85 | 80 | 67
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 4 | 1 | 1
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-600 А
|  |  |  | 10 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 13 | Рб-250 А
ТП-167 | 250 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | Рб-600 А | 120 | 100 | 90 | 234 | 235 | 240 | 33.216
|  | №1 | 21-00 | 5 | Рб-250 А | 55 | 77 | 45
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 69 | 19 | 45
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 17 | Рб-250 А
ТП-168П | 630 | тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | АВ-1000 А | 31 | 20 | 32 | 234 | 233 | 234 | 3.5149
09:40
ТП-168П | 630 | тр-р№1 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
ТП-169П | 63 | тр-р |  | ввод | Рб-100 А | [6 empty] | 0
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 12.06.2022. | ввод | АВ-1000 А | 110 | 100 | 70 | 242 | 241 | 247 | 19.03
|  |  | 21-15 | 2 | Рб-250 А | 7 | 22 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 29 | 22 | 16
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 5 | 1 | 9
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 17 | 7 | 7
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 48 | 43 | 28
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0
2
4
9
ТП-171П | 40 | Тр-р | 12.06.2022. | ввод | АВ-100 А | 1 | 9 | 0 | 235 | 237 | 237 | 15.57
21-45
ТП-172 | 160 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | Рб-400А | 34 | 39 | 51 | 231 | 226 | 215 | 22.0575
|  |  | 16-40 | 1 | АВ-100 А | 2 | 2 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 5 | 14 | 6
|  |  |  | 4 |  | 27 | 23 | 35
|  |  |  | ул. |  | 0 | 0 | 0
ТП-173 | 160 | Тр-р | 2022-06-15 | ввод | Рб-1000А | 20 | 35 | 24 | 233 | 232 | 230 | 15.1375
|  |  | 21:00 | 2 | АВ-250 | 11 | 6 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 9 | 29 | 17
|  |  |  | 4ул | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-174 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-1000А | 97 | 74 | 91 | 234 | 234 | 243 | 26.8496
|  |  | 15:20 | 2 | АВ-80А | 42 | 31 | 28
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 8 | 3 | 21
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 38 | 39 | 21
|  |  |  | 5ул | АВ-80А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 9 | 1 | 21
ТП-175 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-1000А | 86 | 66 | 76 | 238 | 241 | 241 | 23.8048
|  |  | 20:00 | 1 | АВ-80А | 80 | 40 | 46
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 4 | 24 | 25
|  |  |  | 5ул | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-176 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-1000А | 93 | 66 | 76 | 236 | 248 | 236 | 25.7424
|  |  | 20:10 | 2 | Рб-250 | 46 | 9 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 40 | 13 | 16
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 13 | 44 | 30
|  |  |  | 6ул | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-177 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-400А | 72 | 75 | 140 | 236 | 246 | 234 | 38.752
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-200А | 32 | 6 | 54
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 5 | 24 | 11
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 13 | 18 | 23
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 22 | 27 | 52
|  |  |  | 5ул | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-178 | 250 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб-400А | 8 | 33 | 18 | 233 | 235 | 230 | 9.1344
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-63А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 6 | 6 | 5
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 1 | 26 | 13
|  |  |  | 5ул | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400 | 81 | 53 | 47 | 233 | 234 | 234 | 22.4208
|  |  | 15:40 | 2 | Рб-250 | 23 | 9 | 21
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 56 | 42 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6ул | АВ-80 | 0 | 0 | 0
ТП-180 | 100 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400 | 20 | 32 | 31 | 240 | 230 | 237 | 22.144
|  |  | 15:30 | 2 | АВ-250 | 16 | 24 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 4 | 8 | 4
|  |  |  | 6ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-181П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
ТП-182П | 25 | Тр-р | 11.06.2022. | ввод | Рб-100 А | 1 | 4 | 1 | 235 | 234 | 235 | 11.072
14-15
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб | 57 | 46 | 17 | 231 | 236 | 237 | 15.7776
|  |  | 15:50 | 1 | АВ-250 | 1 | 11 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 56 | 35 | 15
|  |  |  | 5ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2022-06-11 | ввод | Рб | 62 | 37 | 20 | 238 | 241 | 238 | 26.815
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-250 | 2 | 25 | 14
|  |  |  | 5ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 60 | 12 | 6
ТП-185 | 100 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | АВ-100 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 0
13-45
ТП-186 | 160 | Тр-р | 2022-06-15 | ввод | Рб-400 | 19 | 34 | 34 | 234 | 234 | 233 | 14.705
|  |  | 21:35 | 1 | АВ-100 | 2 | 11 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 1 | 10 | 19
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 14 | 12 | 12
|  |  |  | 5ул | АВ-63 | 0 | 0 | 0
ТП-188П | 400 | Тр-р | 22.06.22. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0
13-10
ТП-187 | 100 | Тр-р | 2022-06-15 | ввод | Рб-400А | 41 | 30 | 29 | 233 | 233 | 236 | 28.372
|  |  | 21:45 | 1 | АВ-160 | 4 | 7 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 15 | 4 | 13
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 15 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 7 | 18 | 7
|  |  |  | 6ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2022-06-12 | ввод | АВ-250 | 50 | 50 | 50 | 221 | 222 | 224 | 21.625
|  |  | 21-30 | 3 | АВ-100 | 5 | 15 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 48 | 36 | 40
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0
2
10
12
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 | 11.06.2022. | ввод | АВ-1600 А | 60 | 65 | 60 | 225 | 225 | 225 | 7.1397
|  |  | 13-15 | 2 | Рб-250 А | 16 | 25 | 22
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 21 | 11 | 13
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 12 | 17 | 16
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 14 | 12 | 8
|  |  |  | 24 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
ТП-191П | 400 | ТР-Р
ТП-192П | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-400 А | [6 empty] | 0
ТП-192П | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-194П | 100 | Тр-р | 11.06.2022 | ввод | АВ-400 А | 13 | 44 | 32 | 235 | 231 | 229 | 30.448
ТП-195 | 160 | тр-р | 11.06.2022 | ввод | АВ-250 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 232 | 0
ТП-196 | 160 | тр-р |  | ввод | АВ-250 | [6 empty] | 0
ТП-198 | 250 | тр-р | 13.06.22. | ввод | АВ-400 | 5 | 14 | 7 | 239 | 239 | 239 | 3.8752
|  |  | 16-40 | 1 | АВ-100 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 5 | 13 | 5
ТП-200 | 40 | тр-р | 04.06.22 | ввод | АВ-250 | 1 | 0 | 3 | 242 | 239 | 234 | 5.19
08:45
ТП-212П | 400 | Тр-р | 07.06.2022. | ввод | Рб-400 А | 60 | 50 | 60 | 232 | 237 | 235 | 10.38
18-30
ТП-213 | 63 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-32 А | 15 | 17 | 18 | 234 | 236 | 232 | 19.7714
|  |  | 16:00 |  | АВ-100А
ТП-214 | 160 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-1000А | 15 | 30 | 11 | 238 | 233 | 233 | 12.975
|  |  | 16:15 | 4 | АВ-100А | 15 | 30 | 11
|  |  |  | 5 | АВ-80А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6ул | АВ-63А | 0 | 0 | 0
ТП-215 | 250 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
ТП-215 | 250 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-250А | 11 | 36 | 36 | 237 | 233 | 225 | 24.912
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-250А | 11 | 36 | 36
|  |  |  | 3 | АВ-100А
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-400А | 61 | 136 | 79 | 238 | 231 | 231 | 37.6448
|  |  | 20:20 | 1.2 | АВ-250А | 38 | 91 | 36
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 23 | 45 | 43
|  |  |  | 4 | АВ-50А
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-400А | 149 | 186 | 112 | 242 | 225 | 236 | 51.4848
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-250А | 34 | 36 | 9
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 76 | 36 | 41
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 28 | 50 | 41
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 11 | 64 | 21
|  |  |  | 5 | АВ-63А
ТП-244 | 63 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-250А | 4 | 62 | 42 | 242 | 240 | 223 | 68.1016
|  |  | 21:55 | 3 | АВ-250А | 2 | 43 | 18
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 2 | 19 | 24
|  |  |  | 5 | АВ-63А
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод |  | 49 | 59 | 65 | 242 | 243 | 243 | 28.1125
|  |  | 21:45 | 2 | АВ-40А | 49 | 59 | 65
|  |  |  | 3 | АВ-160А
1
ТП-246 | 63 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-250А | 8 | 12 | 39 | 241 | 240 | 240 | 42.8381
|  |  | 11:10 | 8 |  | 8 | 12 | 39
5
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2022-06-07 |  | АВ-250А | 95 | 16 | 58 | 241 | 239 | 240 | 41.0875
|  |  | 11:15 | 2
3
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2022-06-24 | ввод | АВ-600А | 66 | 93 | 71 | 240 | 235 | 235 | 16.089
|  |  | 21:20 | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 20 | 20 | 15
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 15 | 34 | 11
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 6 | 20 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 22 | 18 | 22
19
|  |  |  | 20 | Рб-150 А | 3 | 1 | 14
|  |  |  | ул. | Рб-150 А
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-250А
|  |  |  | 16 | Рб-250А
|  |  |  | 19 | Рб-150 А
|  |  |  | 22 | Рб-150 А
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2022-06-24 | ввод | Рб-400 | 167 | 150 | 153 | 230 | 230 | 230 | 28.891
20:30
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-24 | ввод | Рб-400 | 268 | 261 | 260 | 227 | 226 | 226 | 46.364
20:35
ТП-277 | 180 | Тр-р | 2022-06-24 | ввод | АВ-250А | 9 | 13 | 22 | 240 | 235 | 235 | 8.4578
|  |  | 20:50 | 2 | АВ-100А | 9 | 13 | 22
|  |  |  | 3 | АВ-100А
4
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2022-06-24 | ввод | Рб-250А | 11 | 3 | 6 | 232 | 232 | 232 | 4.7575
|  |  | 20:40 | 2 | Рб-100А | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 11 | 3 | 1
4
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2022-06-24 | ввод | РБ-400А | 164 | 180 | 150 | 229 | 229 | 229 | 31.14
|  |  | 20:20 | 1 |  | 163 | 180 | 149
|  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод |  | 98 | 98 | 65 | 244 | 242 | 244 | 27.1264
|  |  | 22:00 | 1 | АВ-200 | 31 | 42 | 20
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 10 | 5 | 2
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 13 | 5 | 21
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 44 | 46 | 22
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод |  | 62 | 86 | 64 | 242 | 241 | 241 | 37.195
|  |  | 22:10 | 1 | АВ-160 | 3 | 13 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 11 | 20 | 19
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 31 | 9 | 35
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 17 | 44 | 9
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод |  | 78 | 87 | 36 | 243 | 241 | 242 | 24.0816
|  |  | 22:20 | 1 | АВ-200 | 23 | 21 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 29 | 10 | 11
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 16 | 41 | 11
|  |  |  | 4 |  | 10 | 15 | 9
5
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2022-06-05 | ввод | Рб-250 | 13 | 50 | 46 | 241 | 244 | 243 | 21.625
|  |  | 22:25 | 2 | АВ-100 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 11 | 30 | 15
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 2 | 19 | 30
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод | Рб-400 | 82 | 110 | 63 | 230 | 230 | 230 | 47.575
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-160 | 33 | 26 | 30
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 9 | 40 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 28 | 17 | 20
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 15 | 27 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-160
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод | Рб | 6 | 16 | 23 | 240 | 230 | 230 | 15.916
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-160 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 5 | 15 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2022-06-09 | ввод | Рб | 59 | 23 | 41 | 240 | 240 | 241 | 25.5175
|  |  | 20:40 | 1 | АВ-250 | 1 | 4 | 15
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 51 | 13 | 24
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 7 | 6 | 2
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2022-06-11 | ввод | Рб-600 А | 40 | 40 | 50 | 235 | 235 | 234 | 6.1786
|  |  | 16-00 | 2 | Рб-250 А | 2 | 5 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 2 | 12 | 9
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 27 | 17 | 33
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 6 | 3 | 3
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод |  | 15 | 20 | 35 | 239 | 239 | 240 | 6.055
ТП-325 П | 320 | Тр-р | 07.06.2022. | ввод | Рб-400 А | 5 | 10 | 5 | 228 | 223 | 224 | 2.1625
|  |  | 19-00 | 2 | Рб-250 А | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 2 | 4 | 2
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2022-06-02 | ввод | Рб-400 | 28 | 37 | 8 | 233 | 231 | 233 | 16.0025
|  |  | 15:10 | 3 | АВ-160 | 11 | 1 | 2
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 17 | 36 | 6
ТП-335П | 100 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-160 А
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-630 А | [6 empty] | 0
ТП-338 | 400 | Тр-р№1 | 08.06.2022. | ввод | А-630А | 75 | 90 | 60 | 234 | 231 | 237 | 15.57
20-45
ТП-339П | 630 | тр-р | 11.06.2022. | ввод | Рб-600 А | 140 | 130 | 120 | 230 | 229 | 231 | 15.3778
16-15
ТП-344 | 160 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-600 А | 1 | 3 | 1 | 237 | 238 | 237 | 1.2975
|  |  | 16:05 |  | АВ-100 | 1 | 2 | 0
[5 empty] | АВ-100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | АВ-100 | 0 | 1 | 1
ТП-347 | 100 | Тр-р | 13.06.22. | ввод | АВ-250 | 16 | 34 | 25 | 236 | 236 | 236 | 23.528
15:10
ТП-340 | 100 | Тр-р | 2022-06-14 | Ввод | А-100А | 1 | 3 | 2 | 238 | 237 | 238 | 2.076
16:0
РП-1 | 160 | Тр-р№1 | 2022-06-17 | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв | 8-00 | 3
4
6
7
8
РП-1 | 320 | Тр-р№2 | 17 | ввод | АВ- 630 А | 104 | 111 | 111 | 233 | 234 | 232 | 24.0038
|  | нагрузка | 17.06.22. | 4 | Рб-100 А | 30 | 49 | 31
|  |  | 8-00 | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 11 | 11 | 9
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 48 | 40 | 45
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 2 | 0 | 2
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 13 | 10 | 24
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 2022-06-02 | ввод | Рб | 5 | 17 | 16 | 220 | 218 | 225 | 2.941
|  |  | 16:00 | 9 | Рб-200 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 1 | 5 | 9
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 4 | 11 | 7
|  |  |  | 20ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-02 | ввод | АВ-800А | 15 | 17 | 3 | 233 | 233 | 233 | 2.941
|  |  | 16:00 | 3 | Рб-250 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 13 | 17 | 2
РП-4 | 400 | Тр-р№1 | 2022-06-24 | ввод | АВ-2000 А | 49 | 61 | 13 | 240 | 232 | 239 | 10.553
|  |  | 08:20 | 1 | АВ-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 38 | 60 | 10
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 2
РП-4 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-250 А | 1 | 3 | 2 | 228 | 228 | 228 | 0.519
|  |  |  | 10 | АВ-250 А | 1 | 3 | 2
РП-5 | 250 | Тр-р№1 | 17.06.22. | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв | 18-10 | 1
2
6
8
12
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 17.06.22. | ввод | АВ-1000А | 102 | 112 | 127 | 236 | 237 | 236 | 35.1536
|  |  | 18-10 | 2 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 35 | 37 | 58
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 20 | 30 | 31
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 47 | 44 | 38
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | АВ-1600А | 73 | 42 | 82 | 242 | 250 | 250 | 14.186
|  |  | 10:00 | 3 | Рб-250 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 12 | 9 | 11
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 19 | 6 | 19
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 2 | 7 | 19
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 14 | 12 | 15
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 18 | 5 | 15
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 7 | 2 | 1
|  |  |  | 21 | АВ-16 | 0 | 0 | 0
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2022-06-12 | ввод | АВ-2000 А | 65 | 60 | 60 | 237 | 238 | 239 | 7.1397
|  |  | 22-00 | 14 | Рб-250 А | 20 | 12 | 9
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 15 | 19 | 22
|  |  |  | 18 | АВ-250 А | 16 | 7 | 15
|  |  |  | 19 | АВ-250 А | 9 | 11 | 8
|  |  |  | 22 | АВ-250 А | 4 | 8 | 6
|  |  |  | 24 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
РП-7 | 630 | Тр-№2 |  | ввод | АВ-2000 А | 40 | 40 | 50 | 239 | 238 | 240 | 5.4921
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 25 | 20 | 30
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 15 | 20 | 20
ЦРП | 250 | Тр-р | 25.06.22. | ввод | Рб-400 А | 7 | 4 | 2 | 229 | 229 | 229 | 1.9376
|  |  | 9-15 | 3 | Рб-100 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 7 | 3 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
п.Миндяк
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-600А | 62 | 61 | 40 | 230 | 234 | 234 | 10.726
|  |  | 8:50 | 1 | Рб-100А | 7 | 2 | 1
|  |  |  | 2 ул | Рб-100А
|  |  |  | 3 | Рб-100А
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 5 | 13 | 9
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 6 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 50 | 40 | 29
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | АВ-250А | 39 | 18 | 23 | 223 | 225 | 225 | 10.7952
|  |  | 10:00 | 1 | АВ-250А
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 14 | 6 | 9
|  |  |  | 3ул | АВ-63А
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 25 | 12 | 14
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2022-06-08 | ввод | Рб-250А | 23 | 49 | 29 | 233 | 231 | 227 | 13.5632
|  |  | 9:50 | 9 | Рб-250А | 23 | 49 | 29
7ул.
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2022-06-08 | ввод | Рб-250А | 20 | 8 | 25 | 226 | 234 | 231 | 17.3
|  |  | 9:52 | 2 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 20 | 8 | 25
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400А | 63 | 57 | 41 | 225 | 231 | 231 | 17.4384
|  |  | 9:35 | 1 | АВ-100А | 16 | 7 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 26 | 28 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 21 | 22 | 11
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400А | 37 | 42 | 44 | 230 | 232 | 231 | 12.1792
|  |  | 9:30 | 1 | АВ-250А | 16 | 0 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 4 | 13 | 18
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 17 | 29 | 25
|  |  |  | 4ул | АВ-40А
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-400А | 14 | 2 | 10 | 234 | 238 | 238 | 24.22
|  |  | 10:00 | 1 | АВ-160А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 13 | 1 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 1 | 1 | 7
|  |  |  | ул. | АВ-40А
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 94 | 88 | 99 | 235 | 236 | 237 | 27.4032
|  |  | 10:30 | 1 | АВ-100А | 9 | 2 | 3
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 57 | 30 | 43
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 28 | 56 | 53
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-250А | 39 | 64 | 45 | 240 | 228 | 227 | 44.288
|  |  | 10:35 | 1 | АВ-250А | 31 | 34 | 20
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 8 | 30 | 25
|  |  |  | ул. | АВ-40а
ТП-258 | 63 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-250А | 23 | 25 | 10 | 216 | 227 | 234 | 27.4603
|  |  | 8:45 | 2 | АВ-100А | 6 | 13 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 17 | 12 | 10
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | АВ-160А | 13 | 14 | 20 | 229 | 236 | 225 | 13.84
|  |  | 9:10 | 1 | АВ-100А | 13 | 7 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 0 | 7 | 14
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | АВ-250А | 32 | 35 | 15 | 237 | 236 | 239 | 24.22
|  |  | 9:00 | 1 | Рб-100А | 4 | 16 | 10
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 28 | 19 | 5
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 19 | 35 | 30 | 227 | 226 | 232 | 9.688
|  |  | 11:10 | 1 | Рб-250А | 10 | 32 | 15
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 9 | 3 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 35 | 52 | 57 | 239 | 238 | 229 | 24.6525
|  |  | 10:55 | 3 | АВ-160А | 16 | 33 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 19 | 19 | 47
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2022-06-08 | ввод | Рб-250А | 63 | 15 | 26 | 222 | 244 | 225 | 43.596
|  |  | 9:20 | 1 | Рб-100А | 22 | 1 | 16
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 40 | 14 | 9
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-100А | 7 | 8 | 13 | 234 | 226 | 226 | 35.984
|  |  | 9:10 | 1 | АВ-63А | 5 | 6 | 11
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 2 | 2
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 58 | 33 | 47 | 235 | 241 | 229 | 25.085
|  |  | 9:00 | 1 | АВ-63А | 16 | 6 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 31 | 18 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 11 | 9 | 36
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | АВ-250А | 10 | 19 | 13 | 229 | 232 | 234 | 13.148
|  |  | 9:35 | 1 | АВ-80А | 8 | 2 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 2 | 15 | 12
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 2 | 1
|  |  |  | ул. | АВ-32А
ТП-268 | 160 | Т-1 | 06.06.2022 | ввод | АВ-250А | 33 | 20 | 26 | 230 | 236 | 230 | 14.2725
|  |  | 11:05 | 1 | АВ-100А | 12 | 4 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 3 | 5 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 8 | 11 | 17
ТП-269 | 250 | Т-1 | 06.06.2022 | ввод | Рб-400А | 54 | 43 | 38 | 228 | 233 | 229 | 14.9472
|  |  | 10:10 | 1 | АВ-160А | 27 | 25 | 27
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 27 | 18 | 11
ТП-286 | 100 | Тр-р | 06.06.2022 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 2 | 235 | 232 | 232 | 1.384
|  |  | 9:45 |  | АВ-1 | 0 | 0 | 2
ТП-341 | 25 | Тр-р | 06.06.2022 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 1 | 239 | 236 | 237 | 2.768
|  |  | 10:45 | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А
ТП-346 | 25 | ТР-Р |  | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 236 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-25А | 0 | 0 | 0
п.Межозерный
ТП-61 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-600А | 57 | 71 | 94 | 231 | 232 | 232 | 26.0192
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 28 | 25 | 25
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 21 | 43 | 50
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-100А | 6 | 3 | 19
ТП-62 | 250 | Тр-р№1 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 154 | 135 | 114 | 233 | 232 | 233 | 42.6272
|  |  | 11:15 | 2 | Рб-160А | 55 | 40 | 33
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 29 | 16 | 11
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 70 | 79 | 80
ТП-62 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-63 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 131 | 124 | 122 | 234 | 231 | 237 | 36.2608
|  |  | 11:05 | 1 | Рб-250А | 39 | 48 | 35
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 62 | 36 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 29 | 40 | 60
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-64 | 200 | Тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 71 | 105 | 15 | 235 | 231 | 242 | 36.33
|  |  | 14:45 | 1 | Рб-100А | 67 | 78 | 6
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 3 | 27 | 9
ТП-64 | 200 | Тр-р№1 | 06.06.2022. | ввод | Рб-400А | 85 | 78 | 54 | 232 | 236 | 237 | 29.41
|  |  | 14:45 | 1 | АВ-300А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | АВ-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | АВ-160А | 2 | 1 | 0
|  |  |  | 12 | АВ-200А | 55 | 42 | 47
|  |  |  | 16 | АВ-300А | 28 | 35 | 7
ТП-65 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-400А | 130 | 160 | 81 | 215 | 215 | 220 | 27.68
|  |  |  | 1 | Рб-250А | 42 | 50 | 23
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 51 | 49 | 45
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 40 | 66 | 13
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-66 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 170 | 127 | 155 | 223 | 230 | 230 | 29.41
|  |  | 14:20 | 2 | Рб-150А | 13 | 12 | 21
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-150А | 9 | 9 | 10
|  |  |  | 8 | РБ-100А | 97 | 68 | 58
|  |  |  | 9 | РБ-100А | 24 | 8 | 7
|  |  |  | 14 | РБ-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | РБ-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | РБ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-66 | 250 | ТР-Р№1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 239 | 0
ТП-67П | 180 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | Рб-400А | 23 | 12 | 22 | 232 | 232 | 230 | 8.8422
|  |  | 15:10 | 1 | Рб-100А | 23 | 12 | 22
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
3
ТП-69 | 40 | тр-р |  | ввод | АВ-100А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-71 | 250 | Тр-р№1 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 158 | 134 | 133 | 232 | 236 | 237 | 43.7344
|  |  | 13:40 | 2 | Рб-150А | 89 | 67 | 93
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 5 | 4 | 4
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 15 | 10 | 13
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 14 | 13 | 7
|  |  |  | 12 | Рб-100А | 20 | 18 | 7
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-100А | 15 | 22 | 9
ТП-71 | 250 | ТР-Р№2 |  | ввод | Рб-400А | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 0
ТП-72 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | АВ-1000А | 157 | 196 | 164 |  |  |  | 33.908
|  |  | 14:30 | 1 | АВ-300А | 20 | 60 | 19
|  |  |  | 2 | АВ-300А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 6 | 7 | 11
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 16 | 17 | 22
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 4 | 15 | 5
|  |  |  | 7 | Рб-150А | 1 | 4 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 28 | 11 | 17
|  |  |  | 10 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-100А | 25 | 4 | 5
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 55 | 78 | 83
|  |  |  | 15 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-72 | 630 | ТР-Р№1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238
ТП-73 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-600А | 102 | 153 | 87 | 228 | 228 | 232 | 42.3504
|  |  | 14:10 | 2 | Рб-250А | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 27 | 43 | 13
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 10 | 33 | 10
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 57 | 45 | 47
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 11 | 30 | 15
ТП-74 | 630 | Тр-р№1 | 2022-06-06 | ввод | Рб | 120 | 131 | 89 | 230 | 228 | 234 | 14.3892
|  |  | 14:40 | 1 | Рб-250А | 1 | 12 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 2 | 1 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 7 | 21 | 8
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 74 | 70 | 56
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 11 | Рб-100А | 30 | 22 | 14
|  |  |  | 13 | Рб-100А | 2 | 2 | 2
ТП-74 | 630 | ТР-Р№2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | 0
ТП-75П | 400 | тр-р№1 |  | ввод | Рб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-78 | 250 | Тр-р | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 162 | 149 | 128 | 228 | 236 | 236 | 44.8416
|  |  | 13:45 | 2 | Рб-100А | 24 | 10 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 33 | 50 | 37
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 30 | 15 | 17
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 40 | 52 | 39
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 35 | 22 | 15
ТП-79 | 250 | Тр-р№2 | 2022-06-03 | ввод | Рб-600А | 65 | 51 | 69 | 230 | 232 | 230 | 19.0992
|  |  | 14:20 | 2 | АВ-250А | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 14 | 10 | 15
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 25 | 20 | 41
|  |  |  | 8 | АВ-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | АВ-250А | 17 | 5 | 0
|  |  |  | 17 | АВ-250А | 10 | 12 | 12
ТП-120 | 400 | Тр-р№1 | 2022-06-06 | ввод | Рб-400А | 57 | 94 | 55 | 228 | 227 | 230 | 16.262
|  |  | 14:00 | 17 | Рб-250А | 46 | 67 | 28
|  |  |  | 19 | Рб-250А | 11 | 27 | 27
ТП-120 | 400 | ТР-Р№2 | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 85 | 90 | 152 | 227 | 223 | 221 | 26.296
|  |  | 14:00 | 3 | Рб-250А | 58 | 49 | 70
|  |  |  | 5 | Рб-250А | 27 | 41 | 55
ТП-121П | 160 | Тр-р | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 133 | 128 | 74 | 212 | 225 | 224 | 57.5225
|  |  | 15:30 | 1 | АВ-200А | 15 | 65 | 21
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 69 | 30 | 35
|  |  |  | 3 | АВ-120А | 32 | 14 | 14
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 17 | 19 | 4
ТП-122П | 160 | Тр-р | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 53 | 62 | 46 | 237 | 224 | 233 | 26.815
|  |  | 15:00 | 2 | АВ-200А | 30 | 25 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-200А | 23 | 37 | 31
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 0 | 0 | 0
ТП-123П | 250 | Тр-р | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 51 | 70 | 88 | 231 | 219 | 217 | 24.3584
|  |  | 15:15 | 1 | АВ-200А | 19 | 28 | 47
|  |  |  | 2 | АВ-200А | 19 | 14 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-250 | 6 | 21 | 7
ТП-124П | 630 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000А | 20 | 18 | 15 | 230 | 235 | 232 | 2.1968
|  |  |  | 1 | АВ-250А | 4 | 1 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-500А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-160А
ТП-125П | 400 | Тр-р | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 58 | 75 | 48 | 241 | 233 | 238 | 12.975
|  |  | 13:40 | 1 | Рб-100А | 30 | 37 | 24
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 1 | 5 | 3
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 27 | 33 | 21
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
ТП-126П | 400 | Тр-р | 2022-06-03 | ввод | Рб-400А | 18 | 17 | 11 | 239 | 237 | 237 | 3.114
|  |  | 13:30 | 3 | Рб-250А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 18 | 16 | 10
ТП-331П | 630 | Тр-р№2 | 2022-06-06 | ввод | Рб | 0 | 0 | 7 | 236 | 236 | 234 | 0.76889
|  |  | 10:05 | 1 | Рб-400А | 0 | 0 | 7
|  |  |  | 2 | Рб-400А | 0 | 0 | 0
ТП-336 | 250 | тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-400А |  |  |  | 225 | 225 | 227 | 0
|  |  | 15:30 | 1 | АВ-400А
|  |  |  | 2 | АВ-400А
ТП-337 | 250 | тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-400А | 39 | 32 | 30 | 224 | 224 | 224 | 10.7952
|  |  | 15:35 | 1 | АВ-400А | 39 | 32 | 30
|  |  |  | 2 | АВ-400А | 0 | 0 | 0
ТП-127 | 100 | тр-р | 07.06.2022 | ввод | Рб-250А | 12 | 25 | 27 | 224 | 225 | 215 | 18.684
|  |  | 14:20 | 1 | АВ-145А | 7 | 24 | 15
|  |  |  | 2 | АВ-145А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-145А | 5 | 1 | 12
ТП-128 | 100 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод |  |  |  |  | 222 | 222 | 222
15:20
ТП-70 | 630 | Тр-р№1 | 2022-06-07 | ввод | АВ-400 А | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 226 | 0
10:40
ТП-70 | 400 | Тр-р№2 | 2022-06-07 | ввод | АВ-400 А | 195 | 210 | 204 | 220 | 220 | 220 | 36.33
10:40
ТП-343 | 40 | Тр-р | 2022-06-07 | ввод | АВ-250А | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 231 | 0
11:30
ТП-129 | 100 | тр-р | 2022-06-03 | ввод | АВ-250А | 7 | 4 | 34 | 236 | 234 | 235 | 23.528
|  |  | 15:40 | 1 | АВ-100А | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 4 | 4 | 34
п.Мансур
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 2022-06-03 | ввод | АВ-400 А | 180 | 230 | 170 | 226 | 224 | 225 | 63.664
|  |  | 18-00 | 1 | АВ-250 А | 40 | 70 | 65
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 40 | 30 | 25
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 40 | 45 | 40
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 15 | 40 | 5
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 40 | 40 | 30
|  |  |  | ул | АВ-250 А
ТП-280 | 250 | ТР-Р№1
0
Note on B1175: admin: