## Лето 2023.
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Июнь 2023г.
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутацион. аппарат, А | Нагрузка по фазам (А). |  |  | Напряжение по фазам (В). |  |  | Загруженность трансформатора, %
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2023-06-18 | ввод | Рб-400 А | 64 | 131 | 80 | 227 | 213 | 233 | 56.6575
|  |  | 21-45 | 2 | Рб-50 | 9 | 14 | 11
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 6 | 14 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 6 | 4
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 7 | 13 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 9 | 28 | 11
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 18 | 18 | 12
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 12ул | АВ-100 | 8 | 40 | 32
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 0 | 0 | 1
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | Рб-400 А | 138 | 151 | 99 | 232 | 233 | 233 | 41.7968
|  |  | 08-10 | 2 | Рб-100 | 12 | 16 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 10 | 17 | 3
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 40 | 36 | 21
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 21 | 30 | 11
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 23 | 11 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 32 | 41 | 18
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | Рб-400 А | 177 | 190 | 188 | 242 | 227 | 240 | 52.592
|  | №2 | 21-35 | 1 | Рб-80 | 2 | 13 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 98 | 106 | 118
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 1 | 5 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 55 | 28 | 21
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 21 | 38 | 36
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-4 | 250 | Тр-р | 2023-06-09 | ввод | Рб-400 А | 42 | 42 | 93 | 237 | 240 | 230 | 25.7424
|  | №2 | 09-10 | 1 | Рб-100 | 18 | 10 | 26
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 7 | 4 | 12
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 3 | 2 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 6 | 8 | 5
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 4 | 16 | 22
ТП-4 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | 85 | 101 | 65 | 236 | 229 | 235 | 17.473
|  | №1 |  | 11 | Рб-50 | 5 | 2 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 17 | 12 | 8
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 26 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 7 | 9 | 1
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 18 | 6 | 12
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 24 | 26 | 26
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 24 | 30 | 18
ТП-5 | 250 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | Рб-600 А | 104 | 87 | 77 | 228 | 227 | 230 | 28.7872
|  | №2 | 08-23 | 3 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 18 | 25 | 31
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 45 | 25 | 30
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 32 | 30 | 19
|  |  |  | 1 | Рб-50 | 3 | 7 | 7
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
ТП-6 | 63 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-400 | 7 | 2 | 2 | 233 | 238 | 233 | 7.6889
|  |  | 20-15 | 2 | Рб-100 | 7 | 2 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 1
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | Рб-600 А | 144 | 236 | 171 | 237 | 233 | 240 | 40.828
|  |  | 09-00 | 1 | Рб-50 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 49 | 87 | 63
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 8 | 0 | 7
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 78 | 142 | 95
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 0 | 1 | 1
ТП-8 | 630 | тр-р | 2023-06-09 | ввод ф-15 | АВ-400 А | 145 | 116 | 165 | 244 | 243 | 243 | 18.1238
|  |  | 08-27 | 1ул | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 50 | 50 | 68
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 3 | 5 | 8
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 16 | 6 | 9
|  |  |  | 11 | АВ-63 А | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 1 | 0 | 5
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 25 | 17 | 13
|  |  |  | 17 | АВ-160А | 35 | 20 | 48
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 11 | 13 | 12
|  |  |  | 19 | АВ-63 А
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 2 | 2 | 1
ТП-9 | 400 | Тр-р | 2023-06-13 | ввод | АВ-400 А | 60 | 10 | 22 | 245 | 245 | 244 | 10.38
|  |  | 08-00 | 4 | АВ-31.5 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 3 | 2 | 1
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 19 | 1 | 3
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 5 | 2 | 1
|  |  |  | 11ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 9 | 4 | 7
|  |  |  | 13 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 5 | 0 | 3
|  |  |  | 14 | АВ-250 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
ТП-10 | 160 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А. | 41 | 59 | 28 | 227 | 216 | 223 | 25.5175
|  |  |  | 1 | АВ-200 А | 36 | 55 | 24
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 5 | 4 | 4
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
ТП-11 | 60 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А |  |  |  | 237 | 238 | 237 | 0
|  | резерв | 9-30 | 2 | АВ-100 А
|  |  |  | 3 | АВ-100 А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 9 | АВ-63 А
ТП-12 | 100 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А | 2 | 10 | 2 | 224 | 225 | 232 | 6.92
|  |  | 9-25 | 2 | АВ-100 А | 2 | 6 | 2
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 4 | 0
ТП-13П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
ТП-14 | 160 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-14 | 160 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | Рб-600 А | 53 | 58 | 77 | 242 | 243 | 228 | 33.3025
|  | №2 | 09-30 | 1 | Рб-100 | 3 | 6 | 8
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 3 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 10 | 14 | 25
|  |  |  | 7 | Рб-400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 18 | 7 | 15
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 1 | 7 | 3
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 19 | 21 | 24
ТП-15 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-15 | 400 | Тр-р | 2023-06-13 | ввод | Рб-600 А | 205 | 213 | 199 | 238 | 241 | 241 | 36.849
|  | №2 | 09-00 | 1 | Рб-100 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 36 | 37 | 34
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 11 | 17 | 7
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 12 | 13 | 13
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 22 | 26 | 25
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 48 | 25 | 47
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 14 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 23 | 28 | 27
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 19 | 35 | 29
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 10 | 8 | 12
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 10 | 20 | 5
ТП-17. | 250 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб-400 А | 60 | 70 | 70 | 236 | 236 | 237 | 19.376
|  |  | 16-30 | 2 | Рб-50 А | 4 | 4 | 5
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 40 | 53 | 42
|  |  |  | 4 | Рб-150 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 16 | 13 | 22
ТП-18 | 320 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 110 | 100 | 110 | 226 | 227 | 224 | 23.7875
|  |  | 13-00 | 2 | Рб-25 А | 14 | 18 | 18
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 16 | 18 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 18 | 23 | 22
|  |  |  | 6 | Рб-150 А
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 26 | 17 | 17
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 4 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 24 | 14 | 14
|  |  |  | банк | Рб-100 А | 7 | 5 | 9
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 170 | 200 | 200 | 226 | 234 | 235 | 34.6
|  |  | 13-30 | 1 | Рб-150 А | 35 | 15 | 35
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 15 | 30 | 41
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 31 | 25 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 30 | 30 | 25
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 19 | 40 | 41
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 48 | 62 | 37
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 180 | 120 | 120 | 225 | 228 | 230 | 31.14
|  |  | 14-00 | 1 | Рб-100 А | 4 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 35 | 20 | 22
|  |  |  | 3 | Рб-100А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 1 | 3 | 7
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 25 | 22 | 13
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 18 | 18 | 14
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 30 | 20 | 15
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 40 | 18 | 21
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 21 | 13 | 18
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 140 | 170 | 160 | 227 | 228 | 229 | 47.056
|  | №2 | 14-30 | 2 | Рб-100 А | 23 | 22 | 17
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 15 | 11 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 20 | 27 | 10
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 5 | 14 | 19
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 25 | 40 | 23
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 8 | 10 | 17
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 13 | 11 | 20
|  |  |  | 12 | Рб-100
|  |  |  | 13 | Рб-600 А | 11 | 16 | 9
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 6 | 7 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 18 | 27 | 30
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 1 | 6 | 3
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  |  | Рб-100 А
ТП-22 | 250 | Тр-р | 11.06.23 | ввод | Рб-400 А | 60 | 70 | 90 | 232 | 231 | 232 | 24.912
|  | №1 | 20-45 | 3 | Рб-250 А | 7 | 2 | 32
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 8 | 32 | 4
|  |  |  | 15 | Рб-250 А
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 7 | 4 | 3
|  |  |  | 23 | Рб-250 А | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 25 | Рб-250А | 14 | 12 | 20
ТП-23 | 315 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 200 | 210 | 200 | 218 | 222 | 223 | 46.1333
|  |  | 15-00 | 1 | АВ-100А | 20 | 12 | 14
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 20 | 16 | 19
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 55 | 62 | 48
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 52 | 57 | 60
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 8 | 16 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 29 | 27 | 34
|  |  |  | 9 | Рб-150 А | 15 | 21 | 14
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 110 | 110 | 120 | 235 | 230 | 231 | 26.3619
|  |  | 15-30 | 2 | Рб-100 А | 25 | 12 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 79 | 93 | 89
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 4 | 5 | 3
ТП-25 | 250 | Тр-р | 2023-06-11 | ввод | Рб-400 А | 150 | 130 | 160 | 233 | 234 | 233 | 44.288
|  | №1 | 20-15 | 11 | Рб-100 А | 5 | 7 | 12
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 16 | 5 | 15
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 20 | 25 | 18
|  |  |  | 16 | Рб-150 А | 0 | 0 | 21
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 21 | 22 | 13
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 90 | 69 | 77
ТП-25 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-100 А | 60 | 40 | 80 |  |  |  | 22.144
|  | №2 |  | 1 | Рб-100 А
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 17 | 7 | 19
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 14 | 9 | 14
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 4 | 1 | 1
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 21 | 18 | 40
ТП-26 | 315 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-600 А | 80 | 60 | 70 | 228 | 226 | 231 | 17.5746
|  |  | 08-00 | 1 | Рб-250 А | 48 | 26 | 30
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 18 | 12 | 14
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 16 | 22 | 26
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 150 | 160 | 130 | 227 | 229 | 228 | 35.1492
|  |  | 18-00 | 1 | Рб-100 А | 34 | 31 | 13
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 55 | 57 | 44
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 35 | 41 | 30
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 25 | 21 | 30
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 3 | 5 | 4
ТП-28 | 250 | тр-р№2 | 2023-06-10 | ввод | Рб -400 А | 80 | 70 | 60 | 236 | 237 | 238 | 22.144
|  |  | 18-15 | 3 | Рб-100А | 20 | 24 | 17
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 55 | 35 | 40
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 5 | 4 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
ТП-28 | 180 | тр-р№1 | [9 empty] | 0
ТП-29 | 400 | Тр-р |  | ввод | Обслуживается УГОК | [6 empty] | 0
№2
ТП-30 | 160 | Тр-р | 2023-06-13 | ввод | АВ-1000А | 58 | 36 | 49 | 237 | 244 | 232 | 25.085
|  | №1 | 09-15 | 4 | АВ-120 | 21 | 7 | 23
|  |  |  | 5 | АВ-60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 8 | 4 | 7
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 8 | 13 | 5
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 1 | 4 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 20 | 8 | 13
ТП-30 | 160 | ТР-Р№2
ТП-31 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 2 | Рб-100 А
|  | резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб--250 А
|  |  |  | 5 | Рб--250 А
|  |  |  | 9 | Рб--250 А
|  |  |  | 10 | Рб--250 А
|  |  |  | 11 | Рб--250 А
|  |  |  | 13 | Рб--250 А
|  |  |  | 14 | Рб--250 А
|  |  |  | 15 | Рб--250 А
ТП-31 | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А | 115 | 115 | 93 | 238 | 238 | 238 | 31.832
|  | №2 | 8-35 | 2 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 4 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 17 | 16 | 12
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 19 | 14 | 8
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 24 | 19 | 22
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 10 | 29 | 8
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 9 | 12 | 9
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 25 | 14 | 20
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 6 | 9 | 12
ТП-32 | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 58 | 51 | 60 | 236 | 235 | 234 | 16.608
|  | №1 | 9-05 | 13 | Рб-250 А | 2 | 1 | 1
|  | нагрузка |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 17 | 8 | 11
|  |  |  | 16 | Рб-160 А | 7 | 8 | 10
|  |  |  | 18 | Рб-160 А | 11 | 9 | 11
|  |  |  | 19 | Рб-160 А | 21 | 25 | 27
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 2023-06-12 | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 159 | 163 | 126 | 221 | 223 | 226 | 28.199
|  | нагрузка | 9-05 | 2 | Рб-160 А | 17 | 18 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 28 | 9 | 8
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 34 | 42 | 36
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 21 | 10 | 12
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 7 | 6 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 18 | 28 | 19
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 34 | 50 | 41
ТП-33 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 |  | 2
|  | резерв |  | 3
4
5
7
8
9
12
14
16
18
ТП-33 | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А. | 95 | 96 | 97 | 227 | 230 | 228 | 26.8496
|  | №2 | 8-45 | 2 | Рб--250 А | 7 | 7 | 6
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-250 А | 4 | 18 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 15 | 2 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 12 | 9 | 11
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 10 | 18 | 14
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 20 | 21 | 21
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 7 | 11 | 15
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 11 | 4 | 5
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 7 | 5 | 13
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1
ТП-34 | 630 | Тр-р | 2023-06-09 | ввод | АВ-1000А | 312 | 265 | 288 | 242 | 244 | 242 | 34.2705
|  | №1 | 08-17 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 42 | 39 | 32
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 106 | 92 | 116
|  |  |  | 5 | Рб-100 А
6
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 18 | 12 | 16
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 40 | 33 | 28
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 80 | 67 | 70
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 20 | 16 | 20
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 170 | 150 | 140 | 244 | 240 | 239 | 29.41
|  | №2 | 18-45 | 4 | Рб-100 А | 9 | 9 | 4
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 16 | 17 | 20
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 17 | 18 | 10
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 21 | 23 | 24
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
|  |  |  | 16 | Рб-100А |  | 4
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 48 | 18 | 30
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 35 | 41 | 25
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 27 | 22 | 19
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 160 | 170 | 190 | 233 | 232 | 235 | 52.592
|  | №2 | 18-30 | 2 | Рб-100 А | 9 | 8 | 6
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 11 | 12 | 9
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 16 | 21 | 24
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 24 | 26 | 18
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 23 | 27 | 35
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 19 | 17 | 24
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 17 | 18 | 26
|  |  |  | 14 | Рб-25 А
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 5 | 14 | 8
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 13 | 12 | 23
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | 22 | 9 | 15
ТП-36 | 400 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-37 | 630 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000А | [6 empty] | 0
№1
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | АВ-1000А | 2 | 3 | 1 | 239 | 240 | 240 | 0.32952
|  | №2 | 20-50
ТП-38 | 100 | Тр-р |  | ввод |  |  |  |  | 244 | 244 | 244 | 0
|  | №1 |  | 2
|  | резерв |  | 4 |  | 1 | 0 | 0
8
9
10
11
ТП-38 | 100 | Тр-р | 2023-06-16 | ввод | Рб-400 А | 16 | 44 | 32 | 258 | 241 | 237 | 30.448
|  | №2 | 9-15 | 2 | Рб-250 А | 1 | 2 | 3
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 1 | 4 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 6 | 32 | 14
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 6 | 4 | 13
ТП-39 | 160 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231 | 0
|  |  | 14-40 | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-40 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400А. | 53 | 72 | 100 | 240 | 241 | 237 | 27.68
|  |  | 14-00 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 15 | 37 | 19
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 23 | 17 | 20
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 15 | 18 | 61
ТП-41 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400 А | 113 | 82 | 97 | 238 | 244 | 236 | 31.2784
|  |  | 14-15 | 1 | Рб-250 А | 82 | 54 | 73
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 17 | 12 | 19
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 14 | 16 | 5
ТП-42 | 250 | Тр-р №1 | 2023-06-04 | ввод | АВ-400 А | 89 | 26 | 54 | 237 | 240 | 239 | 24.6352
|  |  | 14-25 | 2 | АВ-125 А | 34 | 5 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 55 | 21 | 50
ТП-42 | 160 | Тр-р№2 | 2023-06-04 | ввод | АВ-400А | 83 | 52 | 67 | 238 | 239 | 240 | 35.8975
|  |  | 14-25 | 4 | АВ-125А | 38 | 20 | 33
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-125А | 45 | 32 | 34
|  |  |  | ул | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 2023-06-04 | ввод | Рб-400 А | 24 | 13 | 37 | 239 | 237 | 236 | 6.401
|  | нагрузка | 14-35 | 5 | Рб-150 А | 17 | 7 | 15
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 7 | 6 | 22
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
Рб-100 А
Рб-100 А
Рб-100 А
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 2023-06-04 | ввод | Рб-400 А | 87 | 66 | 102 | 236 | 238 | 236 | 17.646
|  | нагрузка | 14-35 | 2 | Рб-150 А | 42 | 21 | 19
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 20 | 17 | 54
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 25 | 28 | 29
Рб-100 А
Рб-100 А
Рб-100 А
Тп-44 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400 А | 65 | 85 | 100 | 243 | 243 | 235 | 27.68
|  |  | 14-05 | 2 | Рб-150 А | 42 | 34 | 40
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 10 | 35 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 13 | 16 | 41
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-45 | 180 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | АВ-630 А | 47 | 43 | 27 | 230 | 235 | 238 | 18.0689
|  |  | 11-10 | 1 | АВ-250 А | 11 | 6 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 11 | 13 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 25 | 24 | 13
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-46 | 180 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400 А | 55 | 91 | 75 | 224 | 217 | 229 | 34.9844
|  |  | 11-00 | 1 | Рб-250 А | 14 | 6 | 9
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 12 | 33 | 40
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 17 | 24 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 12 | 28 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-47 | 30 | Тр-р | 2023-06-04 | скважина | Рб-400 А | 14 | 14 | 14 | 218 | 218 | 219 | 32.2933
14-45
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | АВ-630А | 144 | 139 | 167 | 237 | 236 | 239 | 28.891
|  | №2 | 09-45 | 1 | АВ-80 | 26 | 27 | 24
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 75 | 67 | 112
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 4 | 3 | 3
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 34 | 34 | 25
ТП-49 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод |  | 18 | 37 | 35 | 227 | 225 | 220 | 16.0025
|  |  | 11-20 | 1 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 2 | 8 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 11 | 13 | 3
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 5 | 16 | 16
ТП-50 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А. | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 3 | Рб-250 А.
|  |  |  | 4 | Рб-100 А.
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А.
|  |  |  | 11 | Рб-250 А.
|  |  |  | 13 | Рб-100 А.
|  |  |  | 17 | Рб-100 А.
|  |  |  | 19 | Рб-100 А.
ТП-50 | 200 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-600 А. | 96 | 84 | 118 | 236 | 236 | 231 | 40.828
|  | №2 | 10-50 | 3 | Рб-250 А | 7 | 8 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 21 | 9 | 21
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 49 | 29 | 33
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-150 А | 0 | 1 | 11
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 12 | 30 | 21
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | 7 | 7 | 24
ТП-51 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 |  | 2
|  | резерв |  | 7
12
13
14
ТП-51 | 250 | Тр-р | 2023-06-09 | ввод | АВ-630 А | 15 | 34 | 25 | 249 | 241 | 248 | 9.4112
|  | №2 | 19-40 | 2 | АВ-100 А | 2 | 1 | 4
|  | нагрузка |  | 3 | АВ-250 А | 11 | 7 | 9
|  |  |  | 9 | АВ-250 А | 2 | 25 | 12
|  |  |  | 10 | АВ-100 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 14 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-52 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 2 | Рб-150А
|  |  |  | 3 | Рб-25А
|  |  |  | 5 | Рб-200А
|  |  |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-100А
|  |  |  | 9 | Рб-100А
|  |  |  | 14 | Рб-100А
ТП-52 | 400 | Тр-р | 2023-06-03 | ввод | Рб-600 А | 140 | 120 | 150 | 224 | 231 | 230 | 25.95
|  | №2 | 20-00 | 2 | Рб-150 А | 21 | 9 | 34
|  |  |  | 3 | Рб-25 А | 13 | 19 | 19
|  |  |  | 5 | Рб-200 А | 57 | 31 | 51
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 6 | 8 | 8
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 14 | 7 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 19 | 31 | 21
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 12 | 15 | 16
ТП-53 | 630 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-50
|  |  |  | 3 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-200
|  |  |  | 15 | Рб-100
|  |  |  | 16 | Рб-100
|  |  |  | 19 | Рб-100
|  |  |  | 20 | Рб-100
ТП-53 | 400 | Тр-р №2 | 01..06.2023 | ввод | Рб-600 | 22 | 21 | 17 | 242 | 241 | 242 | 3.806
|  |  | 08-35 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 3 | 4 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 5 | 5 | 3
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 9 | 7 | 4
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 4 | 5 | 10
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
ТП-54 | 250 | Тр-р | 2023-06-03 | ввод | Рб-400 А | 110 | 100 | 150 | 229 | 230 | 236 | 41.52
|  | №1 | 20-15 | 2 | Рб-150 А | 11 | 4 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 33 | 23 | 59
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 15 | 29 | 9
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 25 | 14 | 36
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 17 | 21 | 29
ТП-54 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-56 | 250 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | Рб-600 А | 137 | 134 | 152 | 233 | 243 | 233 | 42.0736
|  | №2 | 20-50 | 2 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 12 | 10 | 9
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 34 | 18 | 34
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 17 | 28 | 26
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 18 | 19 | 22
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 17 | 14 | 16
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 18 | 25 | 21
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 21 | 20 | 24
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-57 | 250 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | Рб-600 | 173 | 155 | 170 | 227 | 225 | 227 | 47.8864
|  | №1 | 21-05 | 2 | Рб-100 | 15 | 6 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 16 | 18 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 14 | 6 | 19
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 32 | 36 | 32
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 3 | 4 | 2
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 16 | 7 | 22
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 21 | 28 | 22
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 15 | 9 | 10
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 31 | 41 | 27
ТП-57 | 400 | ТР-Р№2
ТП-58 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-250 А | 40 | 20 | 50 | 240 | 240 | 238 | 13.84
|  |  | 9:30 | 2 | Рб-250 А | 11 | 6 | 18
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 8 | 4 | 10
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 20 | 8 | 18
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 2 | 1 | 2
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-150
|  |  |  | 2 | Рб-200
|  |  |  | 3 | Рб-100
|  |  |  | 4 | Рб-100
|  |  |  | 7 | Рб-150
|  |  |  | 8 | Рб-100
|  |  |  | 9 | Рб-150
|  |  |  | 10 | Рб-100
ТП-59 | 250 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | Рб-600 А | 132 | 118 | 139 | 229 | 233 | 234 | 38.4752
|  | №2 | 21-25 | 1 | Рб-150 | 17 | 14 | 12
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 59 | 27 | 53
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 3 | 15 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 10 | 44 | 23
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 30 | 11 | 27
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 11 | 5 | 9
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-250 | 53 | 23 | 25 | 234 | 236 | 242 | 22.9225
|  |  | 20:00 | 2 | Рб-250
|  |  |  | 4 | Рб -250 | 53 | 23 | 25
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 56 | 74 | 112 | 239 | 238 | 238 | 48.44
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 50 | 58 | 107
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 6 | 16 | 5
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод |  | 113 | 121 | 95 | 237 | 229 | 238 | 33.4928
|  |  | 20:20 | 2 | Рб-250 | 31 | 60 | 33
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 56 | 38 | 38
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 25 | 21 | 12
|  |  |  | 5 |  | 1 | 11 | 12
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-250А | 34 | 51 | 46 | 242 | 235 | 237 | 19.6067
|  |  | 20:30 | 2 | Рб-150А | 14 | 22 | 22
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 5 | 19 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 15 | 10 | 7
|  |  |  | 6 | Рб-100А
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2023-06-11 | ввод | Рб-400 А | 63 | 43 | 42 | 242 | 246 | 246 | 17.4384
|  |  | 15:35 | 1 | Рб-150А | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 1 | 3 | 2
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 26 | 23 | 16
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 34 | 8 | 22
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 7 | 1
АВ-125А
ТП-85 | 200 | Тр-р | 2023-06-07 | ввод | Рб-250А | 25 | 52 | 32 | 230 | 230 | 227 | 17.992
|  |  | 20:05 | 3 | Рб-100А | 10 | 30 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 7 | 15 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 7 | 6 | 10
Рб-100А
ТП-86 | 40 | Тр-р | 2023-06-19 | ввод | Рб-250 | 1 | 2 | 2 | 226 | 226 | 227 | 3.46
09:00
ТП-102 | 40 | Тр-р | 2023-06-19 | ввод | Рб-250 | 1 | 1 | 1 | 240 | 239 | 239 | 1.73
08:45
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-600 А | 179 | 173 | 119 | 225 | 227 | 215 | 49.5472
|  |  | 11:40 | 1 | Рб-100А | 15 | 11 | 20
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 10 | 20 | 20
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 30 | 16 | 14
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 16 | 8 | 21
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 10 | 2 | 10
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 98 | 116 | 114
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-400А | 52 | 45 | 37 | 236 | 237 | 240 | 19.9911
|  |  | 14:40 | 3 | Рб-250А | 7 | 20 | 19
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 4 | 2 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 41 | 23 | 17
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-250А | 20 | 30 | 7 | 236 | 220 | 229 | 20.76
|  |  | 13:30 | 1 | Рб-160А | 15 | 5 | 5
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 4 | 25 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 1 | 0 | 1
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | АВ-400А | 10 | 12 | 8 | 238 | 238 | 236 | 5.19
|  |  | 13:40 | 2 | АВ-160А | 10 | 12 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-125А
5
ТП-91 | 160 |  | 2023-06-15 | ввод | Рб-250А | 9 | 20 | 11 | 234 | 233 | 234 | 8.65
|  |  | 09:20 | 2 | Рб-100А | 1 | 0 | 6
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 8 | 20 | 5
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-92 | 180 |  | 2023-06-15 | ввод | Рб-400А | 88 | 59 | 59 | 233 | 234 | 233 | 33.8311
|  |  | 09:50 | 2 | Рб-250А | 49 | 23 | 17
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 31 | 34 | 38
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 8 | 2 | 4
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб -400А | 96 | 69 | 119 | 240 | 242 | 236 | 32.9392
|  |  | 20:55 | 2 | Рб -250 | 28 | 33 | 52
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 10 | 10 | 27
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб -100 | 58 | 26 | 40
Рб-150
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400А | 82 | 38 | 54 | 230 | 235 | 238 | 35.465
|  |  | 21:00 | 2 | Рб -150 | 42 | 17 | 14
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 12 | 4 | 11
|  |  |  | 4 |  | 27 | 11 | 26
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 1 | 6 | 3
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400 | 99 | 134 | 144 | 242 | 238 | 239 | 24.912
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | 3 | Рб -100 | 21 | 40 | 41
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 5 | 9 | 3
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 12 | 32 | 46
|  |  |  | 7 | Рб -100 | 27 | 21 | 32
|  |  |  | 8 |  | 15 | 9 | 11
|  |  |  | 6 |  | 17 | 23 | 8
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-600 А | 2 | 14 | 2 | 238 | 234 | 238 | 9.688
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-400А | 0 | 4 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 2 | 10 | 1
ТП-97 | 100 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб | 18 | 37 | 15 | 235 | 232 | 242 | 25.604
10:20
ТП-98 | 100 | Тр-р | 2023-06-01 | ввод | Рб-160А | 22 | 13 | 21 | 230 | 236 | 238 | 15.224
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 6 | 9 | 10
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 16 | 4 | 11
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-250 | 90 | 98 | 115 | 243 | 245 | 245 | 31.832
|  | №2 | 14:25
ТП-99П | 250 | Тр-р |  |  | Облуживается ПНИ | [6 empty] | 0
№1
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-250 | 34 | 70 | 40 | 233 | 230 | 232 | 19.376
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 13 | 50 | 13
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 14 | 4 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 7 | 16 | 15
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-250А | 7 | 5 | 2 | 236 | 239 | 238 | 8.0733
10:50
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-250 | 34 | 44 | 48 | 240 | 238 | 239 | 20.76
|  |  | 21:20 | 2 | Рб -150 | 5 | 14 | 5
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 10 | 14 | 6
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 19 | 16 | 37
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400А | 91 | 102 | 89 | 238 | 238 | 238 | 28.2336
|  |  | 21:40 | 2 | Рб-100А | 40 | 33 | 42
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 31 | 28 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 20 | 41 | 30
|  |  |  | 5 | Рб-150А
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2023-06-15 | ввод | Рб-400А | 77 | 90 | 93 | 228 | 220 | 238 | 40.2225
|  |  | 10:55 | 4 | Рб-100А | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 0 | 0 | 15
|  |  |  | 7 | АВ-200А | 74 | 90 | 78
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400 | 28 | 41 | 44 | 235 | 234 | 235 | 19.03
|  |  | 21:30 | 3 | АВ-160 | 8 | 13 | 20
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 20 | 28 | 24
|  |  |  | 1 | АВ-80
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | 2023-06-11 | ввод | Рб-600 А | 45 | 72 | 57 | 230 | 226 | 226 | 27.68
|  |  | 13:50 | 1 | Рб-150А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 1 | 4 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 43 | 66 | 55
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 1 | 2 | 1
ТП-109 | 250 | Тр-р №2 | [9 empty] | 0
ТП-110 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-630 А |  |  |  | 225 | 223 | 230 | 0
|  | №1 |  | 12 | Рб-100А | 5 | 12 | 4
|  | резерв |  | 13 | Рб-250 А | 32 | 16 | 29
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 15 | 31 | 27
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 13 | 7 | 15
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 13 | 10 | 11
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 3 | 3 | 2
ТП-110 | 250 | Тр-р | 16.06.2023 | ввод | Рб-630 А | 145 | 133 | 163 | 221 | 228 | 223 | 45.1184
|  | №2 | 8-40 | 1 | Рб-100А | 12 | 14 | 17
|  | нагрузка |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 20 | 4 | 5
|  |  |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 16 | 14 | 26
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 16 | 22 | 27
ТП-111 | 250 | Тр-р | 2023-06-16 | ввод |  | 4 | 2 | 2 | 238 | 239 | 239 | 1.1072
8:50
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 60 | 50 | 50 | 236 | 235 | 238 | 10.38
|  |  | 09-00 | 2 | Рб-250 А | 48 | 32 | 34
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 4 | 6 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 12 | 14 | 13
ТП-113 | 63 | Тр-р | 2023-06-13 | ввод | Рб | 3 | 1 | 2 | 241 | 240 | 239 | 3.2952
|  |  | 11-00 | 1 | АВ-50 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 1 | 0 | 0
ТП-114 | 40 | тр-р |  | ввод | АВ-100 А | [6 empty] | 0
ТП-116 | 25 | тр-р |  | ввод | АВ-100А | [6 empty] | 0
ТП-117 | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | АВ-630 А | 48 | 42 | 50 | 225 | 233 | 229 | 13.84
|  | нагрузка | 15-15 | 2 | АВ-400 А | 31 | 11 | 17
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 6 | 15 | 17
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 10 | 16 | 10
|  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 6
ТП-197 | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | АВ-160 А | 10 | 16 | 10 | 225 | 233 | 229 | 4.4288
|  | от ТП-117 | 15-20 | 2 | АВ-400 А | 10 | 16 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-250 А
|  |  |  | 6 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
ТП-119 | 160 | тр-р | 2023-06-09 | ввод | Рб-400 А | 2 | 2 | 2 | 248 | 248 | 249 | 0.865
|  |  | 20-15 | 1(штрафстоянка) | АВ-160 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2(АЗС) | АВ-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3(Склад) | АВ-63А. | 0 | 0 | 0
ТП-129 | 100 | тр-р |  | ввод | АВ-160
|  |  |  | 1 | АВ-100
|  |  |  | 2 | АВ-63
|  |  |  | 3 | АВ-63
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 2023-06-16 | ввод |  | 0 | 1 | 3 | 239 | 240 | 238 | 0.32952
|  | нагрузка | 9-00
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 2023-06-16 | ввод | АВ- 630 А | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 250 | 0
|  | резерв | 9-00
ТП-131 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
2
3
4
5
9
17
18
19
ТП-131 | 250 | Тр-р №2 | 2023-06-12 | ввод | Рб-600 А от ТП-141 | 52 | 59 | 46 | 229 | 229 | 232 | 16.3312
|  |  | 16-15 | 2 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  | от ТП-141 |  | 3 | Рб-250А | 10 | 18 | 11
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 2 | 0 | 2
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 9 | 14 | 14
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 9(перем). | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 11 | 15 | 9
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 19 | 12 | 10
ТП-132 | 250 | Тр-р | 2023-06-11 | ввод | АВ-250 А | 50 | 60 | 100 | 237 | 220 | 215 | 27.68
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-160 | 4 | 9 | 74
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 15 | 35 | 31
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 30 | 19 | 0
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 93 | 62 | 48 | 238 | 238 | 235 | 25.7424
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-125 | 3 | 12 | 14
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 44 | 21 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 25 | 10 | 4
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 21 | 19 | 3
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2023-06-20 |  | АВ | 49 | 46 | 49 | 241 | 242 | 241 | 5.3822
|  | №1 | 20:20
ТП-136 | 630 | Тр-р |  |  | АВ | [6 empty] | 0
№2
ТП-138 | 400 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | АВ-600 А | 86 | 98 | 91 | 229 | 229 | 231 | 16.954
|  | №1 | 15-35 | 2 | Рб-250 А | 9 | 31 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 6 | 5 | 12
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8ул | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 15 | 9 | 9
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 20 | 19 | 30
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 13 | 10 | 8
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 11 | 12 | 14
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 8 | 6 | 8
ТП-138 | 400 | Тр­р |  | ввод | АВ-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб-250 А
|  | резерв |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
ТП-139 | 630 | Тр-р №2 | 2023-06-17 | ввод | Рб-400А | 177 | 166 | 148 | 233 | 230 | 233 | 19.4419
|  |  | 14-15 | 2 | Рб-150 | 1 | 3 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 13 | 16 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 28 | 11 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 4 | 2 | 3
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 121 | 134 | 121
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 10 | 9 | 10
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150
|  |  |  | 6 | Рб-50
|  |  |  | 8 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-50
|  |  |  | 10 | Рб-50
|  |  |  | 11 | Рб-50
|  |  |  | 13 | Рб-400
|  |  |  | 16 | Рб-50
|  |  |  | 17 | Рб-250
ТП-140 | 250 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | Рб-400 А | 59 | 62 | 38 | 238 | 239 | 239 | 17.1616
|  |  | 13-50 | 1 | АВ-160 А | 32 | 32 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-200 А | 10 | 8 | 12
|  |  |  | 5 | АВ-80 А | 17 | 22 | 8
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 90 | 110 | 120 | 229 | 231 | 236 | 33.216
|  | №2 | 08-30 | 2 | АВ-630 А | 3 | 4 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-630 А | 74 | 90 | 87
|  |  |  | м-н | АВ-100 А | 13 | 16 | 24
ТП-142 | 160 | тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-250 А | 2 | 4 | 6 | 237 | 237 | 236 | 2.595
|  |  | 16-00 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 |  | 1 | 3 | 5
ТП-143 | 160 | Тр-р | 12.06.2023 | ввод | Рб-250 А | 2 | 8 | 3 | 232 | 232 | 233 | 3.46
|  |  | 16-05 | 2 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 1 | 5 | 2
|  |  |  | 5 |  | 1 | 2 | 1
ТП-144 | 100 | ТР-Р | [9 empty] | 0
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб-400 А | 100 | 90 | 90 | 232 | 233 | 239 | 43.25
|  |  | 18-00 | 3 | Рб-250 А | 39 | 56 | 49
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 40 | 6 | 31
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 19 | 22 | 10
|  |  |  | ул. | Рб-250 А
ТП-147 | 250 | Тр-р | 2023-06-03 | ввод | Рб-400 А | 130 | 100 | 110 | 248 | 247 | 243 | 35.984
|  |  | 21-15 | 1 | Рб-250 А | 54 | 51 | 38
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 17 | 12 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 15 | 16 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 40 | 20 | 30
|  |  |  | ул. | АВ-100 А
ТП-148 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод |  | 25 | 38 | 42 | 231 | 220 | 221 | 18.165
|  |  | 10-25 | 1 | Рб-250 А | 4 | 20 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 13 | 12 | 19
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 8 | 6 | 7
|  |  |  | скв.5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-149 | 160 | тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400 | 75 | 17 | 45 | 227 | 241 | 218 | 32.4375
|  |  | 10-30 | 2 | Рб-250 А | 7 | 12 | 38
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 68 | 5 | 7
ТП-150 | 180 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400 А | 38 | 56 | 44 | 233 | 234 | 237 | 21.5289
|  |  | 10-40 | 5ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 15 | 40 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 17 | 1 | 15
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 6 | 15 | 2
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | АВ- 250 А | 95 | 121 | 121 | 239 | 238 | 237 | 33.4928
|  |  | 20-10 | 1 | АВ-100 | 34 | 60 | 62
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 35 | 30 | 45
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 26 | 31 | 14
|  |  |  | 4ул | АВ-160 | 0 | 0 | 0
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 173 | 89 | 93 | 242 | 246 | 245 | 47.8864
|  |  | 20-40 | 2 | Рб-250 | 76 | 30 | 46
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 66 | 30 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 14 | 23 | 28
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 17 | 1 | 2
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 0 | 0 | 0
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 131 | 96 | 130 | 230 | 235 | 231 | 22.663
|  |  | 20-50 | 2ул | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 63 | 65 | 82
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 68 | 31 | 48
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | АВ-500А | 87 | 128 | 137 | 230 | 224 | 231 | 37.9216
|  |  | 20-00 | 1 | Рб-150 | 22 | 15 | 8
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 30 | 51 | 58
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 19 | 54 | 67
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 11 | 8 | 4
|  |  |  | 5 ул.осв. | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ--63 | 5 | 0 | 0
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-1000А | 110 | 80 | 82 | 240 | 242 | 241 | 30.448
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-250 | 21 | 16 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 23 | 28 | 18
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 60 | 35 | 42
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 5 | 0 | 10
ТП-156 | 400 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400 А | 60 | 40 | 50 |  |  |  | 10.38
|  |  | 1945-10-01 | 2 | АВ-160 А
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 27 | 5 | 34
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 12 | 18 | 24
|  |  |  | 5 | АВ-160 А | 23 | 19 | 5
ТП-157 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | АВ-160А | 10 | 30 | 50 | 234 | 232 | 245 | 21.625
|  |  | 11-00 | 1 | АВ-160 А | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 2 | 2 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 4 | 11 | 20
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 3 | 13 | 4
|  |  |  | ул.осв. | АВ-100 А
ТП-158 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400 А | 50 | 60 | 70 | 240 | 228 | 225 | 30.275
|  |  | 2015-11-01 | 1 | АВ-160 А | 25 | 31 | 37
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 6 | 4 | 9
|  |  |  | 3 | АВ-160 А
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 20 | 25 | 24
ТП-159 | 250 | тр-р | 2023-06-09 | ввод | Рб-250 А | 20 | 22 | 25 | 246 | 247 | 246 | 6.92
|  |  | 20-10 | 4 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 7 | АВ-100 А | 19 | 21 | 24
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
ТП-162 | 630 | Тр-р | 2023-06-03 | ввод | АВ-1000 А | 100 | 70 | 90 | 238 | 238 | 234 | 10.9841
|  | №1 | 21-00 | 1 | Рб-150 А | 22 | 10 | 23
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 14 | 13 | 23
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 26 | 15 | 9
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 23 | 24 | 27
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 11 | Рб-150 А | 15 | 7 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-150 А
ТП-163 | 160 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | АВ-400 А | 70 | 90 | 50 |  |  |  | 38.925
|  |  | 17-30 | 2 ул
|  |  |  | 4 | АВ-125 А | 44 | 58 | 29
|  |  |  | 5 | АВ-125 А | 27 | 30 | 18
ТП-165 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
ТП-165 | 250 | тр-р№2 | 2023-06-03 | ввод | АВ-1000 А | 160 | 170 | 140 | 232 | 230 | 234 | 47.056
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-250 А | 11 | 10 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 37 | 24 | 20
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 8 | 33 | 9
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 30 | 25 | 39
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 22 | 13 | 13
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 12 | 12 | 10
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 12 | 6 | 6
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 12 | 22 | 12
|  |  |  | 13 | Рб-250 А |  | 0 | 8
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 17 | 23 | 15
ТП-166 | 400 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | АВ-1000 А | 140 | 140 | 160 | 231 | 233 | 234 | 27.68
|  | №1 | 1930-11-01 | 3 | Рб-250 А | 8 | 9 | 6
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-600 А | 27 | 32 | 70
|  |  |  | 10 | Рб-250 А
|  |  |  | 11 | Рб-250А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 4 | 9 | 2
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 95 | 80 | 75
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 2 | 8 | 4
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-600 А
|  |  |  | 10 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 13 | Рб-250 А
ТП-167 | 250 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб-600 А | 100 | 70 | 100 | 234 | 234 | 237 | 27.68
|  | №1 | 16-00 | 5 | Рб-250 А | 39 | 60 | 55
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 61 | 10 | 45
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 17 | Рб-250 А
ТП-168П | 630 | тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
ТП-168П | 630 | тр-р№1 | 2023-06-09 | ввод | АВ-1000 А | 32 | 23 | 31 | 234 | 234 | 233 | 3.5149
09-20
ТП-169П | 63 | тр-р |  | ввод | Рб-100 А | [6 empty] | 0
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 2023-06-02 | ввод | АВ-1000 А | 70 | 70 | 40 | 230 | 232 | 228 | 12.11
|  |  | 11232 | 2 | Рб-250 А | 9 | 18 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 6 | 13 | 5
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 4 | 1 | 2
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 17 | 14 | 12
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 27 | 22 | 11
|  |  |  | 16 | Рб-250А
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0
2
4
9
ТП-171П | 40 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | АВ-100 А | 6 | 2 | 2 | 229 | 228 | 228 | 10.38
18-30
ТП-172 | 160 | Тр-р | 2023-06-16 | ввод | Рб-400А | 26 | 37 | 29 | 237 | 238 | 233 | 16.0025
|  |  | 9:25 | 1 | АВ-100 А | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 5 | 4 | 4
|  |  |  | 4 |  | 19 | 31 | 20
|  |  |  | ул.осв. |  | 0 | 0 | 0
ТП-173 | 160 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-1000А | 32 | 68 | 54 | 234 | 226 | 239 | 29.41
|  |  | 20-40 | 2 | АВ-250 | 9 | 48 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 23 | 20 | 43
|  |  |  | 4 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-174 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-1000А | 92 | 39 | 78 | 244 | 242 | 231 | 25.4656
|  |  | 21-00 | 2 | АВ-80А | 44 | 17 | 35
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 5 | 8 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 34 | 18 | 41
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 9 | 6 | 2
ТП-175 | 250 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-1000А | 59 | 57 | 49 | 231 | 243 | 230 | 16.3312
|  |  | 20-10 | 1 | АВ-80А | 42 | 29 | 28
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 7 | 16 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 10 | 12 | 14
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-176 | 250 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-1000А | 78 | 64 | 62 | 232 | 238 | 232 | 21.5904
|  |  | 20-15 | 2 | Рб-250 | 23 | 10 | 14
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 27 | 14 | 30
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 28 | 40 | 18
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-177 | 250 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-400А | 112 | 49 | 65 | 238 | 231 | 229 | 31.0016
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-200А | 22 | 10 | 11
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 4 | 12 | 5
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 47 | 12 | 21
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 39 | 15 | 28
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-178 | 250 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб-400А | 39 | 52 | 19 | 227 | 230 | 225 | 14.3936
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-63А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 31 | 25 | 15
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 7 | 26 | 4
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 42 | 72 | 35 | 239 | 238 | 238 | 19.9296
|  |  | 21-10 | 2 | Рб-250 | 26 | 38 | 12
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 15 | 23 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80 | 0 | 0 | 0
ТП-180 | 100 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 26 | 35 | 27 | 244 | 243 | 244 | 24.22
|  |  | 21-05 | 2 | АВ-250 | 11 | 12 | 9
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 15 | 24 | 18
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-181П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
ТП-182П | 25 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб-100 А | 3 | 2 | 1 | 232 | 232 | 235 | 8.304
17-00
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб | 22 | 18 | 25 | 235 | 236 | 236 | 6.92
|  |  | 21-15 | 1 | АВ-250 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 20 | 17 | 24
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2023-06-14 | ввод | Рб | 56 | 17 | 28 | 235 | 236 | 235 | 24.22
|  |  | 20-35 | 1 | АВ-250 | 3 | 12 | 23
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 53 | 5 | 5
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-185 | 100 | Тр-р | 2023-06-09 | ввод | В31250 | 0 | 0 | 1 | 247 | 248 | 246 | 0.692
|  |  | 19-55 | 1 | АВ-63 А | 0 | 0 | 1
ТП-186 | 160 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | АВ-100
|  |  |  | 2 | АВ-100
|  |  |  | 3 | АВ-100
|  |  |  | 4 | АВ-100
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-63
ТП-188П | 400 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0
16-30
ТП-187 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | АВ-160
|  |  |  | 2 | АВ-160
|  |  |  | 3 | АВ-160
|  |  |  | 4 | АВ-160
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | АВ-250 | 35 | 30 | 10 | 228 | 230 | 229 | 15.1375
|  |  | 15-00 | 3 | АВ-100 | 10 | 10 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 25 | 20 | 2
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0
2
10
12
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 | 2023-06-11 | ввод | АВ-1600 А | 70 | 70 | 70 | 227 | 227 | 228 | 7.6889
|  |  | 21-15 | 2 | Рб-250 А | 20 | 31 | 26
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 22 | 13 | 16
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 14 | 17 | 19
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 15 | 10 | 9
|  |  |  | 24 | Рб-250 А
ТП-191П | 400 | ТР-Р
ТП-192П | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-400 А | [6 empty] | 0
ТП-192П | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-194П | 100 | Тр-р | 02.06.23 | ввод | АВ-400 А | 9 | 9 | 11 | 232 | 232 | 231 | 7.612
14-00
ТП-195 | 160 | тр-р | 02.06.23 | ввод | АВ-250 | 45 | 20 | 30 | 244 | 244 | 242 | 19.4625
|  |  | 14-30 | 1 | АВ-100 | 36 | 18 | 26
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 8 | 2 | 4
ТП-196 | 160 | тр-р | 02.06.23 | ввод | АВ-250 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 236 | 0
15-30
ТП-198 | 250 | тр-р | 12.06.2023 | ввод | АВ-400 | 3 | 13 | 7 | 243 | 243 | 242 | 3.5984
|  |  | 15-05 | 1 | АВ-100 | 1 | 6 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 2 | 7 | 5
ТП-200 | 40 | тр-р | 01.06.23 | ввод | Рб-250 | 1 | 1 | 11 | 234 | 236 | 234 | 19.03
|  |  | 09:45 |  | АВ-31,5
АВ-31,5
ТП-212П | 400 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 А | 70 | 60 | 80 | 232 | 233 | 233 | 13.84
09-15
ТП-213 | 63 | Тр-р |  | ввод | Рб-32 А | [6 empty] | 0
АВ-100А
ТП-214 | 160 | Тр-р |  | ввод | Рб-1000А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100А
|  |  |  | 5 | АВ-80А
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-63А
ТП-215 | 250 | Тр-р №2 | 14.06.23 | ввод | Рб-400А | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0
14-30
ТП-215 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
ТП-216 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | АВ-250 А | 2 | 2 | 2 | 236 | 236 | 234 | 0.865
|  |  | 2023-10-10 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
ТП-217 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
ТП-217 | 630 | Тр-р№2 | 2023-06-14 | ввод | АВ-1000 А | 7 | 5 | 5 | 237 | 236 | 237 | 0.76889
|  |  | 14-00 | 11 | АВ-400 | 3 | 4 | 2
|  |  |  | 12 | АВ-500 | 4 | 3 | 3
ТП-218 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-250А | 22 | 15 | 20 | 224 | 230 | 232 | 15.224
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-250А | 10 | 15 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 12
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400А | 41 | 72 | 58 | 226 | 222 | 225 | 19.9296
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-250А | 15 | 38 | 29
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 9 | 11 | 9
|  |  |  | 3 | АВ-50А | 11 | 15 | 11
|  |  |  | 5 |  | 6 | 8 | 9
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-400А | 67 | 81 | 83 | 242 | 239 | 240 | 22.9744
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-250А | 12 | 20 | 21
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 21 | 24 | 14
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 14 | 15 | 30
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 20 | 22 | 18
|  |  |  | 5 | АВ-63А
ТП-244 | 63 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод | АВ-250А | 36 | 28 | 27 | 230 | 227 | 229 | 39.5429
|  |  | 21:55 | 3 | АВ-250А | 9 | 16 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 27 | 12 | 15
|  |  |  | 5 | АВ-63А
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2023-06-04 | ввод |  | 4 | 3 | 16 | 235 | 236 | 237 | 6.92
|  |  | 21:45 | 2 | АВ-40А | 4 | 3 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-160А
1
ТП-246 | 63 | Тр-р | 2023-06-11 | ввод | АВ-250А | 7 | 15 | 37 | 240 | 240 | 240 | 40.6413
|  |  | 11:10 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | 7 | 15 | 37
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2023-06-03 |  | АВ-250А | 5 | 3 | 3 | 220 | 222 | 223 | 2.1625
|  |  | 11:10 | 2 |  | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 2
ТП-249 | 160 | ТР-Р | 09.06.2023 | ввод | АВ-250 А | 5 | 7 | 5 | 247 | 247 | 247 | 3.0275
|  |  | 20-35 | 1 | АВ-100 А | 5 | 7 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-100 А
|  |  |  | 3 | АВ-80 А
АВ-80 А
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2023-06-12 | ввод | АВ-600А | 83 | 75 | 105 | 233 | 235 | 233 | 18.165
|  |  | 21:20 | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 26 | 15 | 25
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 17 | 18 | 21
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 12 | 25 | 7
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 14 | 13 | 27
|  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | Рб-150 А | 14 | 4 | 25
|  |  |  | ул. | Рб-150 А
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-250А
|  |  |  | 16 | Рб-250А
|  |  |  | 19 | Рб-150 А
|  |  |  | 22 | Рб-150 А
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 | 193 | 226 | 204 | 240 | 235 | 234 | 39.098
20:30
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | Рб-400 | 237 | 221 | 253 | 230 | 230 | 230 | 43.769
ТП-277 | 180 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | АВ-250А | 12 | 18 | 16 | 238 | 235 | 237 | 6.92
|  |  | 20:50 | 2 | АВ-100А | 12 | 18 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-100А
4
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-250А | 11 | 14 | 17 | 230 | 230 | 230 | 7.3525
|  |  | 20:40 | 2 | Рб-100А | 10 | 9 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 1 | 5 | 2
4
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | РБ-400А | 142 | 150 | 144 | 242 | 240 | 241 | 25.95
|  |  | 20:20 | 1
2
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод |  | 66 | 39 | 63 | 239 | 239 | 239 | 18.2688
|  |  | 22:00 | 1 | АВ-200 | 16 | 3 | 24
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 2 | 6 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 9 | 20 | 15
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 39 | 10 | 20
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод |  | 19 | 62 | 38 | 242 | 239 | 239 | 26.815
|  |  | 22:10 | 1 | АВ-160 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 7 | 11 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 2 | 2 | 17
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 8 | 46 | 2
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод |  | 27 | 34 | 20 | 240 | 240 | 238 | 9.4112
|  |  | 22:20 | 1 | АВ-200 | 10 | 10 | 7
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 7 | 1 | 2
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 8 | 22 | 10
|  |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 1
5
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2023-06-08 | ввод | Рб-250 | 17 | 25 | 20 | 228 | 226 | 228 | 10.8125
|  |  | 22:30 | 2 | АВ-100 | 13 | 2 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 2 | 7 | 14
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 2 | 16 | 5
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб-400 | 41 | 36 | 39 | 232 | 233 | 233 | 17.7325
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-160 | 21 | 12 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 7 | 16 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 1 | 3 | 3
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 12 | 5 | 14
|  |  |  | 3 | АВ-160
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб | 15 | 17 | 21 | 232 | 230 | 238 | 14.532
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-160 | 7 | 5 | 14
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 8 | 9 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-160
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2023-06-02 | ввод | Рб | 41 | 71 | 59 | 240 | 238 | 240 | 30.7075
|  |  | 20:35 | 1 | АВ-250 | 3 | 26 | 26
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 24 | 25 | 32
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 14 | 20 | 1
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 40 | 40 | 50 | 237 | 235 | 234 | 6.1786
|  |  | 16-00 | 2 | Рб-250 А | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 2 | 9 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 7 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 27 | 14 | 26
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 20 | Рб-100 А | 4 | 8 | 6
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-250 | 10 | 15 | 30 | 238 | 236 | 237 | 5.19
ТП-325 П | 320 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А
|  |  |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-400 | 10 | 21 | 27 | 233 | 232 | 234 | 11.6775
|  |  | 20-30 | 3 | АВ-160 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 7 | 21 | 24
ТП-335П | 100 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-160 А | [6 empty] | 0
ТП-338 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-630 А | [6 empty] | 0
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 | 2023-06-11 | ввод | А-630А | 160 | 150 | 160 | 234 | 237 | 238 | 17.5746
|  |  | 21-00 | 4 | АВ-500 | 77 | 73 | 75
|  |  |  | 5 | АВ-500 | 68 | 61 | 70
|  |  |  | 8 | АВ-80 | 7 | 4 | 6
|  |  |  | 9 | АВ-80 | 7 | 7 | 5
ТП-339П | 630 | тр-р | 2023-06-10 | ввод | Рб-600 А | 120 | 60 | 90 | 229 | 230 | 232 | 13.181
16-30
ТП-344 | 160 | Тр-р | 2023-06-18 | ввод | Рб-600 А | 0 | 0 | 0 | 244 | 243 | 243 | 0
|  |  | 20-25 |  | АВ-100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | АВ-100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-347 | 100 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | АВ-250 | 15 | 41 | 25 | 236 | 236 | 237 | 28.372
|  |  | 15-50 | маслов |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | гаражи |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | макситрейд |  | 0 | 15 | 18
|  |  |  | газтехника |  | 0 | 6 | 1
|  |  |  | фл рахматуллин |  | 3 | 1 | 2
|  |  |  | ооо титан |  | 10 | 16 | 2
|  |  |  | гараж427 садриев |  | 0 | 0 | 0
ТП-340 | 100 | Тр-р | 2023-06-01 | Ввод | А-100А | 2 | 3 | 2 | 238 | 237 | 238 | 2.076
16-00
РП-1 | 160 | Тр-р№1 |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв |  | 3 | 1 | 0 | 0
4
6
7
8
РП-1 | 320 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ- 630 А | 76 | 54 | 58 | 240 | 241 | 239 | 16.435
|  | нагрузка | 12.06.2023 | 3 | Рб-100 А | 1 | 0 | 0
|  |  | 8-25 | 4 | Рб-250 А | 10 | 9 | 3
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 13 | 4 | 8
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 31 | 33 | 32
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 16 | 6 | 12
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 2023-06-09 | ввод | Рб-400 | 6 | 82 | 34 | 224 | 218 | 228 | 14.186
|  |  | 08-45 | 9 | Рб-200 | 0 | 7 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 2 | 41 | 21
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 4 | 34 | 13
|  |  |  | 20 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 2023-06-09 | ввод | АВ-800А | 44 | 37 | 12 | 224 | 227 | 228 | 7.612
|  |  | 08-45 | 3 | Рб-250 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 44 | 37 | 11
РП-4 | 400 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-2000 А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | АВ-250 А
|  |  |  | 2 | АВ-250 А
|  |  |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 6 | АВ-250 А
8
РП-4 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-250 А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 10 | АВ-250 А
РП-5 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв |  | 1
2
6
8
12
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 2023-06-09 | ввод | АВ-1000А | 123 | 130 | 136 | 240 | 237 | 241 | 37.6448
|  |  | 20-25 | 2 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 37 | 51 | 76
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 28 | 30 | 23
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 56 | 48 | 37
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2023-06-13 | ввод | АВ-1600А | 57 | 55 | 90 | 240 | 242 | 240 | 15.57
|  |  | 10-30 | 3 | Рб-250 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 14 | 12 | 15
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 14 | 22 | 44
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 12 | 10 | 21
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 5 | 4 | 5
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 5 | 5 | 4
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 21ул | АВ-16 | 0 | 0
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2023-06-06 | ввод | АВ-2000 А | 60 | 40 | 60 | 232 | 234 | 235 | 6.5905
|  |  | 11:45 | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 15 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | АВ-250 А | 23 | 6 | 14
|  |  |  | 19 | АВ-250 А | 30 | 30 | 28
|  |  |  | 22 | АВ-250 А | 10 | 7 | 24
|  |  |  | 24 | АВ-100 А
РП-7 | 630 | Тр-№2 |  | ввод | АВ-2000 А | 70 | 70 | 70 | 240 | 240 | 240 | 7.6889
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 25 | 9 | 24
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 6 | 15 | 6
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 | 18 | 14 | 7
|  |  |  | 15 | Рб-250 | 27 | 26 | 34
ЦРП | 250 | Тр-р | 2023-06-12 | ввод | Рб-400 А | 8 | 6 | 7 | 231 | 231 | 232 | 2.2144
|  |  | 9-50 | 1 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 5 | 4 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
п.Миндяк
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-600А | 63 | 50 | 90 | 231 | 232 | 231 | 15.57
|  |  | 10-15 | 1 | Рб-100А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 2 ул.осв. | Рб-100А
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 28 | 22 | 28
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 1 | 2 | 11
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 34 | 25 | 50
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | АВ-250А | 51 | 47 | 27 | 226 | 223 | 227 | 14.1168
|  |  | 9-21 | 1 | АВ-250А | 23 | 8 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 16 | 10 | 3
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-63А
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 12 | 29 | 12
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2023-06-06 | ввод | Рб-250А | 34 | 30 | 19 | 232 | 230 | 232 | 9.4112
|  |  | 9-57 | 9 | Рб-250А | 34 | 30 | 19
7 ул.осв.
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2023-06-06 | ввод | Рб-250А | 12 | 15 | 29 | 229 | 238 | 227 | 20.068
|  |  | 9-59 | 2 | Рб-250А | 8 | 7 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 4 | 8 | 21
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 70 | 57 | 58 | 229 | 237 | 231 | 19.376
|  |  | 10-07 | 1 | АВ-100А | 7 | 5 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 44 | 40 | 39
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 19 | 12 | 7
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 46 | 77 | 54 | 225 | 232 | 232 | 21.3136
|  |  | 10-25 | 1 | АВ-250А | 13 | 41 | 36
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 5 | 10 | 12
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 57 | 26 | 36
|  |  |  | 4ул | АВ-40А
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 1 | 3 | 3 | 232 | 231 | 231 | 5.19
|  |  | 9-14 | 1 | АВ-160А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 0 | 3 | 2
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ул. | АВ-40А
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | Рб-400А | 97 | 80 | 87 | 238 | 239 | 237 | 26.8496
|  |  | 11-22 | 1 | АВ-100А | 3 | 2 | 5
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 54 | 33 | 24
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 40 | 45 | 58
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | Рб-250А | 36 | 31 | 38 | 230 | 236 | 228 | 26.296
|  |  | 11-11 | 1 | АВ-250А | 15 | 17 | 22
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 21 | 14 | 16
|  |  |  | ул. | АВ-40а
ТП-258 | 63 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | Рб-250А | 14 | 11 | 46 | 243 | 227 | 207 | 50.527
|  |  | 11-30 | 2 | АВ-100А | 3 | 3 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 11 | 8 | 45
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | АВ-160А | 10 | 23 | 6 | 233 | 232 | 6 | 15.916
|  |  | 10-12 | 1 | АВ-100А | 9 | 17 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 1 | 6 | 5
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | АВ-250А | 17 | 24 | 5 | 237 | 231 | 238 | 16.608
|  |  | 10-05 | 1 | Рб-100А | 3 | 20 | 3
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 14 | 4 | 2
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | Рб-400А | 10 | 17 | 39 | 227 | 223 | 229 | 10.7952
|  |  | 10-27 | 1 | Рб-250А | 7 | 16 | 29
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 3 | 1 | 10
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 42 | 43 | 54 | 236 | 229 | 236 | 23.355
|  |  | 10-54 | 3 | АВ-160А | 11 | 23 | 24
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 31 | 20 | 30
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2023-06-05 | ввод | Рб-250А | 33 | 11 | 9 | 222 | 239 | 230 | 22.836
|  |  | 10-20 | 1 | Рб-100А | 23 | 1 | 4
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 10 | 10 | 5
3 ул.
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-100А | 13 | 8 | 10 | 221 | 223 | 231 | 35.984
|  |  | 9-03 | 1 | АВ-63А | 11 | 6 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 2 | 2
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | Рб-400А | 25 | 55 | 22 | 239 | 225 | 232 | 23.7875
|  |  | 8-50 | 1 | АВ-63А | 10 | 3 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 6 | 21 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 9 | 31 | 6
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2023-06-06 | ввод | АВ-250А | 5 | 8 | 8 | 232 | 231 | 231 | 5.536
|  |  | 9-30 | 1 | АВ-80А | 1 | 2 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 4 | 4 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 2 | 2
|  |  |  | ул. | АВ-32А
ТП-268 | 160 | Т-1 | 05.06.23 | ввод | АВ-250А | 43 | 43 | 25 | 228 | 218 | 237 | 18.5975
|  |  | 10-35 | 1 | АВ-100А | 31 | 12 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 4 | 7 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 8 | 24 | 12
ТП-269 | 250 | Т-1 | 06.06.23 | ввод | Рб-400А | 43 | 57 | 36 | 231 | 230 | 228 | 15.7776
|  |  | 9-53 | 1 | АВ-160А | 21 | 39 | 23
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 22 | 18 | 13
ТП-286 | 100 | Тр-р | 06.06.23 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 1 | 231 | 231 | 232 | 0.692
|  |  | 9-40 |  | АВ-1 | 0 | 0 | 1
ТП-341 | 25 | Тр-р | 05.06.23 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 1 | 233 | 237 | 234 | 2.768
|  |  | 10-45 | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А
ТП-346 | 25 | ТР-Р | 2023-06-06 | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 237 | 240 | 240 | 0
|  |  | 9-00 | 2 | АВ-25А | 0 | 0 | 0
п.Мансур
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 2023-06-12 | ввод | АВ-400 А | 178 | 219 | 167 | 225 | 224 | 226 | 60.6192
|  |  | 18-00 | 1 | АВ-250 А | 41 | 68 | 62
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 38 | 31 | 23
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 42 | 43 | 39
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 18 | 42 | 7
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 39 | 35 | 32
|  |  |  | ул | АВ-250 А
ТП-280 | 250 | ТР-Р№1
Note on B1179: admin: