## Лето 2024
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Июнь 2024г.
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутацион. аппарат, А | Нагрузка по фазам (А). |  |  | Напряжение по фазам (В). |  |  | Загруженность трансформатора, %
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2024-06-11 | ввод | Рб-400 А | 100 | 114 | 88 | 227 | 226 | 235 | 49.305
|  |  | 08-10 | 2 | Рб-50 | 28 | 52 | 31
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 15 | 14 | 12
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 6 | 3 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 16 | 14 | 18
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 10 | 3 | 3
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 11 | 15 | 10
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 12ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 2 | 13 | 12
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2024-06-03 | ввод | Рб-400 А | 107 | 95 | 81 | 236 | 238 | 238 | 29.6176
|  |  | 08-05 | 2 | Рб-100 | 7 | 14 | 18
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 8 | 5 | 12
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 47 | 19 | 12
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 8 | 26 | 10
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 10 | 7 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 15 | 22 | 11
|  |  |  | 10 | АВ-63 | 12 | 2 | 11
|  |  |  | 1 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2024-06-11 | ввод | Рб-400 А | 143 | 198 | 154 | 239 | 238 | 239 | 54.8064
|  | №1 | 08-23 | 1 | Рб-80 | 3 | 6 | 3
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 79 | 87 | 61
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 1 | 9 | 20
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 1 | 6 | 3
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 26 | 35 | 33
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 32 | 55 | 34
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
резерв
ТП-4 | 250 | Тр-р | 2024-06-03 | ввод | Рб-400 А | 59 | 39 | 98 | 240 | 243 | 233 | 27.1264
|  | №2 | 10-00 | 1 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 11 | 4 | 8
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 23 | 13 | 13
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 14 | 12 | 13
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 4 | 6 | 60
ТП-4 | 400 | Тр-р | 2024-06-03 | ввод | Рб-400 А | 79 | 147 | 92 | 242 | 228 | 239 | 25.431
|  | №1 | 10-05 | 11 | Рб-50 | 4 | 3 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 2 | 4 | 1
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 1 | 37 | 8
|  |  |  | 14.1 | АВ-160 | 2 | 10 | 2
|  |  |  | 14.2 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 17 | 7 | 15
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 34 | 51 | 45
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 19 | 35 | 20
ТП-5 | 250 | Тр-р | 2024-06-03 | ввод | Рб-600 А | 93 | 101 | 74 | 228 | 233 | 231 | 27.9568
|  | №2 | 08-15 | 3 | Рб-50 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 14 | 17 | 21
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 38 | 48 | 24
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 26 | 26 | 17
|  |  |  | 1 | Рб-50 | 14 | 8 | 8
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-6 | 63 | Тр-р | 2024-06-11 | ввод | Рб-400 | 1 | 1 | 2 | 234 | 234 | 234 | 2.1968
|  |  | 08-35 | 2 | Рб-100 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 1
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | Рб-600 А | 167 | 182 | 155 | 240 | 235 | 240 | 31.486
|  |  | 14-45 | 1 | Рб-50 | 14 | 10 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 4 | 10 | 2
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 69 | 53 | 85
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 13 | 1 | 1
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 67 | 108 | 65
|  |  |  | 11 | Рб-100
ТП-8 | 630 | тр-р | 2024-06-07 | ввод | АВ-400 А | 184 | 144 | 205 | 241 | 246 | 246 | 22.5175
|  |  | 08-15 | 1ул | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 85 | 58 | 100
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 31 | 16 | 6
|  |  |  | 11 | АВ-63 А | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 2 | 1 | 5
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 15 | 36 | 27
|  |  |  | 17 | АВ-160А | 28 | 22 | 35
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 18 | 7 | 27
|  |  |  | 19 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 2 | 2 | 2
ТП-9 | 400 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | АВ-400 А | 28 | 13 | 9 | 236 | 235 | 234 | 4.844
|  |  | 15-05 | 4 | АВ-31.5 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 2 | 4 | 1
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 3 | 3 | 4
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 11ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 14 | АВ-250 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | АВ-50 | 2 | 0 | 0
ТП-10 | 160 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А. | 29 | 65 | 46 | 231 | 221 | 220 | 28.1125
|  |  | 15-10 | 1 | АВ-200 А | 26 | 60 | 41
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 3 | 5 | 4
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1
ТП-11 | 60 | Тр-р | 22.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 18 | 27 | 11 | 27 | 227 | 227 | 31.14
|  | нагрузка | 15-30 | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-12 | 100 | Тр-р | 22.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 0
|  | резерв | 15-30 | 2 | АВ-100 А | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 13 | 22 | 3
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-100 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 3 | 3 | 3
ТП-14 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-14 | 160 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | Рб-600 А | 69 | 68 | 93 | 240 | 245 | 233 | 40.2225
|  | №2 | 15-05 | 1 | Рб-100 | 4 | 2 | 8
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 21 | 13 | 35
|  |  |  | 7 | Рб-400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 6 | 7 | 14
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 2 | 8 | 3
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 11 | 2 | 8
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 23 | 34 | 24
ТП-15 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
резерв
ТП-15 | 250 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | Рб-600 А | 206 | 169 | 299 | 234 | 238 | 233 | 82.7632
|  | №1 | 08-55 | 1 | Рб-100 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 38 | 27 | 47
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 7 | 12 | 10
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 27 | 30 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 30 | 30 | 35
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 22 | 23 | 147
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 27 | 2 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 17 | 18 | 22
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 25 | 8 | 10
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 7 | 15 | 10
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 5 | 3 | 5
ТП-17. | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 А | 100 | 95 | 95 | 237 | 238 | 239 | 27.68
|  |  | 17-15 | 2 | Рб-50 А | 4 | 4 | 5
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 75 | 81 | 79
|  |  |  | 4 | Рб-150 А |  |  | 19
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 11 | 9 | 11
ТП-18 | 320 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-600 А | 120 | 120 | 110 | 227 | 229 | 226 | 25.95
|  |  | 20-00 | 2 | Рб-25 А | 18 | 27 | 16
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 20 | 24 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 13 | 27 | 23
|  |  |  | 6 | Рб-150 А
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 17 | 10 | 17
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 9 | 2 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 18 | 25 | 18
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 9 | 4 | 5
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-400 А | 160 | 180 | 140 | 224 | 230 | 232 | 31.14
|  |  | 20-15 | 1 | Рб-150 А | 23 | 33 | 12
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 19 | 26 | 25
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 24 | 21 | 23
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 16 | 18 | 19
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 32 | 35 | 31
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 41 | 44 | 28
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-400 А | 210 | 190 | 180 | 226 | 229 | 231 | 36.33
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-100 А | 4 | 2 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 57 | 28 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-100А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 10 | 7 | 12
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 26 | 30 | 27
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 41 | 45 | 40
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 16 | 21 | 21
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 20 | 27 | 28
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 31 | 32 | 15
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-600 А | 200 | 240 | 240 | 231 | 230 | 233 | 66.432
|  | №1 | 20-45 | 2 | Рб-100 А | 27 | 29 | 20
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 18 | 20 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 26 | 35 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 8 | 15 | 30
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 32 | 48 | 30
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 11 | 17 | 48
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 17 | 16 | 25
|  |  |  | 12 | Рб-100
|  |  |  | 13 | Рб-600 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 20 | 23 | 21
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 36 | 36 | 41
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 3 | 7 | 1
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  |  | Рб-100 А
резерв
ТП-22 | 250 | Тр-р | 04.06.24 | ввод | Рб-400 А | 100 | 100 | 90 | 233 | 233 | 232 | 27.68
|  | №1 | 17-30 | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-150 А
|  |  |  | 6 | Рб-250 А
|  |  |  | 15 | Рб-250 А
|  |  |  | 19 | Рб-100 А
|  |  |  | 23 | Рб-250 А
|  |  |  | 25 | Рб-250А
ТП-23 | 315 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400 А | 230 | 240 | 230 | 221 | 224 | 223 | 52.7238
|  |  | 22-00 | 1 | АВ-100А | 24 | 16 | 18
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 24 | 20 | 23
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 59 | 66 | 52
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 56 | 61 | 64
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 12 | 20 | 11
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 33 | 31 | 38
|  |  |  | 9 | Рб-150 А | 19 | 25 | 18
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 А | 135 | 120 | 140 | 236 | 234 | 237 | 30.7556
|  |  | 17-45 | 1 | Рб-100 А | 22 | 10 | 8
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 31 | 15 | 34
|  |  |  | 3 | Рб-100 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 3 | 7 | 5
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 78 | 89 | 93
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 1 | 2 | 0
ТП-25 | 250 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-400 А | 165 | 160 | 160 | 233 | 232 | 234 | 45.672
|  | №1 | 21-00 | 11 | Рб-150 А | 6 | 6 | 14
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 82 | 82 | 59
|  |  |  | 13 | Рб-150 А | 7 | 5 | 8
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 27 | 18 | 17
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 16 | 28 | 34
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 25 | 20 | 30
ТП-25 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400А | 60 | 50 | 60 | 234 | 238 | 235 | 16.608
|  | №2 |  | 1 | Рб-150А
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 9 | 8 | 14
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 15 | 13 | 13
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-150А | 26 | 18 | 30
ТП-26 | 160 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-600А | 90 | 90 | 80 | 231 | 230 | 240 | 38.925
|  |  | 08-00 | 1 | Рб-250 А | 33 | 18 | 26
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 21 | 27 | 23
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 34 | 40 | 33
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 140 | 140 | 120 | 229 | 228 | 229 | 30.7556
|  |  | 20-00 | 1 | Рб-100А | 42 | 40 | 38
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 53 | 38 | 37
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 25 | 26 | 22
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 25 | 15 | 22
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 2 | 2 | 4
ТП-28 | 250 | тр-р№2 | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 75 | 80 | 100 | 238 | 240 | 237 | 27.68
|  |  | 20-15 | 3 | Рб-100А | 20 | 24 | 28
|  |  |  | 6 | Рб-100А
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 14 | Рб -250 А | 52 | 56 | 70
ТП-28 | 180 | тр-р№1 |  |  | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  |  | Рб-150 А
Рб-100 А
Рб-250 А
ТП-29 | 400 | Тр-р |  | ввод |  | Обслуживается УГОК | [5 empty] | 0
№2
ТП-30 | 160 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | АВ-1000А | 58 | 38 | 47 | 227 | 233 | 226 | 25.085
|  | №2 | 09-15 | 4 | АВ-120 | 21 | 9 | 14
|  |  |  | 5 | АВ-60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 14 | 5 | 6
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 3 | 11 | 8
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 17 | 10 | 16
ТП-30 | 160 | ТР-Р№1
резерв
ТП-31 | 250 | Тр-р | 6.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228 | 0
|  | №1 | 7-53 | 2 | Рб-100 А
|  | резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб--250 А
|  |  |  | 5 | Рб--250 А
|  |  |  | 9 | Рб--250 А
|  |  |  | 10 | Рб--250 А
|  |  |  | 11 | Рб--250 А
|  |  |  | 13 | Рб--250 А
|  |  |  | 14 | Рб--250 А
|  |  |  | 15 | Рб--250 А
ТП-31 | 250 | Тр-р | 6.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 162 | 150 | 125 | 235 | 232 | 234 | 44.8416
|  | №2 | 7-53 | 2 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 27 | 28 | 16
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 26 | 18 | 10
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 9 | 13 | 18
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 25 | 20 | 20
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 17 | 9 | 10
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 10 | 10 | 13
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 35 | 40 | 24
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 13 | 12 | 14
ТП-32 | 250 | Тр-р | 6.06.2024. | ввод |  | 16 | 10 | 27 | 236 | 234 | 233 | 7.4736
|  | №1 | 8-08 | 12 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  | нагрузка |  | 13 | Рб-100 А | 2 | 3 | 3
|  |  |  | 14 | Рб-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 14 | 7 | 24
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 6.06.2024. | ввод |  | 169 | 211 | 150 | 220 | 220 | 227 | 36.503
|  | нагрузка | 8-08 | 2 | Рб-160 А | 24 | 29 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 9 | 9 | 29
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 46 | 47 | 52
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 9 | 12 | 7
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 32 | 42 | 19
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 19 | 31 | 11
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 15 | 6 | 6
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 11 | 33 | 15
ТП-33 | 250 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А. | 143 | 131 | 119 | 229 | 234 | 228 | 39.5824
|  | №1 | 10-35 | 2 | Рб--250 А | 7 | 7 | 10
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 8 | 19 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 26 | 8 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 13 | 12 | 25
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 19 | 15 | 8
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 39 | 27 | 24
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 11 | 10 | 12
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 11 | 22 | 14
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 7 | 7 | 14
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 2 | 4 | 5
ТП-33 | 250 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А. | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 0
|  | №2 | 11-15 | 2 | Рб--250 А
|  | Резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 7 | Рб-100 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
|  |  |  | 19 | Рб-250 А
ТП-34 | 630 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | АВ-1000А | 311 | 363 | 270 | 241 | 241 | 246 | 39.8724
|  | №1 | 08-30 | 1 | Рб-100 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 46 | 53 | 36
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 98 | 75 | 97
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 4 | 7 | 3
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 25 | 12 | 16
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 41 | 39 | 19
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 70 | 146 | 76
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 19 | 24 | 16
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2
Резерв
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400 А | 170 | 140 | 130 | 239 | 240 | 238 | 29.41
|  | №2 | 20-30 | 4 | Рб-100А | 11 | 11 | 16
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 14 | 13 | 17
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 16 | 17 | 9
|  |  |  | 10 | Рб-100А | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 13 | Рб-100 А
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 2 | 4 | 2
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 49 | 18 | 30
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 37 | 44 | 30
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 23 | 18 | 12
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
Резерв
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-600 А | 170 | 180 | 190 | 232 | 234 | 234 | 52.592
|  | №2 | 20-45 | 2 | Рб-100 А | 10 | 9 | 7
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 13 | 14 | 11
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 15 | 20 | 21
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 25 | 27 | 19
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 24 | 28 | 36
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 19 | 17 | 24
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 17 | 18 | 26
|  |  |  | 14 | Рб-150 А
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 5 | 13 | 6
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 15 | 15 | 10
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | 22 | 9 | 15
ТП-36 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
Резерв
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | АВ-1000А | 3 | 6 | 1 | 245 | 244 | 245 | 0.65905
|  | №2 | 11-20
ТП-37 | 630 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
№1
Резерв
ТП-38 | 100 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | АВ-1000А | 0 | 0 | 0 | 242 | 241 | 242 | 0
|  | №1 | 7-45 | 2
|  | резерв |  | 4
8
9
10
11
ТП-38 | 100 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 12 | 22 | 9 | 245 | 238 | 242 | 15.224
|  | №2 | 7-45 | 2 | Рб-250 А | 6 | 1 | 3
|  | нагрузка |  | 4 | Рб-150 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 1 | 10 | 1
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 1 | 8 | 1
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 2 | 1 | 2
ТП-39 | 160 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 232 | 0
|  |  | 15-15 | 2 | АВ-250 А
|  |  |  | 4 | АВ-100 А
|  |  |  | 6 | АВ-63 А
ТП-40 | 250 | Тр-р | 11.06.2024. | ввод | Рб-400А. | 62 | 62 | 106 | 242 | 246 | 240 | 29.3408
|  |  | 21-20 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 28 | 25 | 42
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 24 | 24 | 21
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 10 | 13 | 43
ТП-41 | 250 | Тр-р | 11.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 95 | 90 | 84 | 240 | 242 | 244 | 26.296
|  |  | 21-27 | 1 | Рб-250 А | 64 | 51 | 66
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 14 | 17 | 14
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 17 | 22 | 4
ТП-42 | 250 | Тр-р №1 | 15.06.2024. | ввод | АВ-400 А | 89 | 66 | 84 | 242 | 243 | 243 | 24.6352
|  |  | 20-35 | 2 | АВ-125 А | 36 | 27 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 53 | 39 | 69
ТП-42 | 160 | Тр-р№2 | 15.06.2024. | ввод | АВ-400А | 86 | 54 | 62 | 243 | 243 | 243 | 37.195
|  |  | 20-35 | 4 | АВ-125А | 32 | 23 | 46
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-125А | 53 | 31 | 16
|  |  |  | ул | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 10.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 44 | 67 | 73 | 241 | 239 | 242 | 12.629
|  | нагрузка | 8-07 | 5 | Рб-150 А | 22 | 16 | 38
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 22 | 51 | 35
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 10.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 72 | 66 | 48 | 241 | 241 | 241 | 12.456
|  | нагрузка | 8-07 | 2 | Рб-150 А | 54 | 46 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 16 | 16 | 24
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 2 | 4 | 9
ТП-44 | 250 | Тр-р | 10.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 60 | 52 | 56 | 244 | 244 | 246 | 16.608
|  |  | 7-55 | 2 | Рб-150 А | 28 | 18 | 23
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 21 | 12 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 11 | 22 | 20
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-45 | 180 | Тр-р | 7.06.2024. | ввод | АВ-630 А | 56 | 64 | 53 | 236 | 238 | 241 | 24.6044
|  |  | 20-42 | 1 | АВ-250 А | 27 | 10 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 16 | 33 | 27
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 13 | 21 | 16
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-46 | 250 | Тр-р | 2024-06-07 | ввод | Рб-400 А | 78 | 100 | 117 | 233 | 232 | 230 | 32.3856
|  |  | 20-52 | 1 | Рб-250 А | 16 | 21 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 37 | 22 | 63
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 12 | 49 | 37
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 13 | 8 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-47 | 30 | Тр-р | 10.06.2024. | скважина | Рб-400 А | 11 | 14 | 13 | 218 | 219 | 219 | 32.2933
16-25
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2024-06-11 | ввод | АВ-630А | 79 | 92 | 123 | 243 | 243 | 243 | 21.279
|  | №2 | 08-45 | 1 | АВ-80 | 15 | 20 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 40 | 50 | 69
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 3 | 4 | 3
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 19 | 16 | 35
ТП-49 | 160 | Тр-р | 7.06.2024. | ввод |  | 41 | 22 | 29 | 222 | 230 | 232 | 17.7325
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 25 | 5 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 4 | 4 | 6
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 12 | 13 | 3
ТП-50 | 250 | Тр-р | 10.06.2024. | ввод | Рб-600 А. | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224 | 0
|  | №1 | 8-22 | 3 | Рб-250 А.
|  |  |  | 4 | Рб-100 А.
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А.
|  |  |  | 11 | Рб-250 А.
|  |  |  | 13 | Рб-100 А.
|  |  |  | 17 | Рб-100 А.
|  |  |  | 19 | Рб-100 А.
ТП-50 | 200 | Тр-р | 10.06.2024. | ввод | Рб-600 А. | 100 | 101 | 91 | 234 | 232 | 235 | 34.946
|  | №2 | 8-22 | 3 | Рб-250 А | 10 | 31 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 18 | 5 | 18
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 34 | 31 | 27
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 10
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 25 | 27 | 18
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 13 | 7 | 8
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
ТП-51 | 250 | Тр-р | 14.06.2024. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 249 | 235 | 0
|  | №1 | 8-20 | 2
|  | резерв |  | 7
12
13
14
ТП-51 | 250 | Тр-р | 14.06.2024. | ввод | АВ-630 А | 73 | 61 | 77 | 242 | 240 | 235 | 21.3136
|  | №2 | 8-20 | 2 |  | 2 | 5 | 3
|  | нагрузка |  | 3 |  | 7 | 3 | 14
|  |  |  | 9 |  | 64 | 51 | 50
|  |  |  | 10 |  | 0 | 2 | 10
|  |  |  | 14 ул. |  | 0 | 0 | 0
ТП-52 | 250 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | АВ-600 А | 150 | 130 | 160 | 227 | 228 | 230 | 44.288
|  | №1 | 21-15 | 2 | АВ-150 А | 19 | 7 | 30
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 14 | 21 | 25
|  |  |  | 5 | АВ-200А | 60 | 35 | 55
|  |  |  | 7 | АВ-100 А | 4 | 4 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 10 | 5 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 21 | 30 | 18
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 15 | 20 | 21
ТП-52 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб-150 А
|  | резерв |  | 3 | Рб-150 А
|  |  |  | 5 | Рб-100А
|  |  |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-100 А
|  |  |  | 9 | Рб-100 А
|  |  |  | 14 | Рб-100А
ТП-53 | 400 | Тр-р | 2024-06-03 | ввод | Рб-600 | 32 | 26 | 11 | 242 | 242 | 242 | 5.536
|  | №2 | 08-27 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 4 | 7 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 13 | 3 | 3
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 6 | 12 | 1
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 7 | 3 | 5
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 1 | 1 | 1
ТП-53 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 1 | Рб-50
|  |  |  | 3 | Рб-50
9
15
16
19
20
ТП-54 | 250 | Тр-р | 2024-06-09 | ввод | Рб-400А | 90 | 80 | 130 | 229 | 234 | 235 | 35.984
|  | №1 | 21-30 | 2 | Рб-150А | 9 | 2 | 11
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 30 | 20 | 55
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 11 | 25 | 6
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 20 | 10 | 30
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 15 | 16 | 20
ТП-54 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-56 | 250 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-600 А | 177 | 144 | 162 | 234 | 248 | 238 | 48.9936
|  | №2 | 20-10 | 2 | Рб-250 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 18 | 7 | 10
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 36 | 28 | 28
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 21 | 30 | 15
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 24 | 17 | 34
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 26 | 21 | 22
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 32 | 19 | 28
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 19 | 21 | 25
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-57 | 400 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-600 | 152 | 128 | 116 | 230 | 225 | 231 | 26.296
|  | №2 | 20-27 | 2 | Рб-100 | 11 | 7 | 24
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 28 | 6 | 4
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 24 | 8 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 20 | 25 | 17
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 5 | 2 | 2
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 4 | 14 | 13
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 14 | 23 | 11
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 16 | 12 | 7
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 30 | 31 | 21
ТП-57 | 250 | ТР-Р№1
резерв
ТП-58 | 250 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-250 А | 40 | 40 | 50 | 241 | 237 | 238 | 13.84
|  |  | 10-30 | 2 | Рб-250 А | 10 | 9 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 4 | 7 | 5
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 29 | 22 | 27
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 2 | 1 | 1
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-150
|  | резерв |  | 2 | Рб-200
|  |  |  | 3 | Рб-100
|  |  |  | 4 | Рб-100
|  |  |  | 7 | Рб-150
|  |  |  | 8 | Рб-100
|  |  |  | 9 | Рб-150
|  |  |  | 10 | Рб-100
ТП-59 | 160 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-600 А | 115 | 154 | 115 | 241 | 225 | 234 | 66.605
|  | №2 | 20-40 | 1 | Рб-150 | 13 | 22 | 25
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 45 | 32 | 32
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 5 | 23 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 16 | 57 | 16
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 10 | 10 | 12
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 16 | 5 | 4
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 10 | 5 | 8
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-250 | 32 | 33 | 35 | 230 | 230 | 231 | 15.1375
|  |  | 20:00 | 2 | Рб-250 | 32 | 33 | 35
|  |  |  | 4 | Рб -250
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-400А | 54 | 104 | 68 | 237 | 236 | 239 | 44.98
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А | 4
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 6 | 31 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 44 | 73 | 56
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод |  | 121 | 150 | 97 | 232 | 227 | 235 | 41.52
|  |  | 20:20 | 2 | Рб-150 | 48 | 56 | 4
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 30 | 37 | 18
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 42 | 50 | 58
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 1 | 7 | 17
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-250А | 35 | 71 | 94 | 240 | 230 | 230 | 36.1378
|  |  | 20:30 | 2 | Рб-150А | 21 | 28 | 34
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 10 | 13 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 4 | 30 | 35
|  |  |  | 6 | Рб-100А
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400 А | 62 | 76 | 52 | 223 | 226 | 225 | 21.0368
|  |  | 11:35 | 1 | Рб-150А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 1 | 4 | 2
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 25 | 24 | 22
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 35 | 32 | 27
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 10 | 1
|  |  |  | ул. |  |  | 5
ТП-85 | 200 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-250А | 26 | 86 | 45 | 234 | 232 | 219 | 29.756
|  |  | 20:05 | 3 | Рб-100А | 18 | 67 | 37
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 8 | 19 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-100А
|  |  |  | 4 | Рб-100А
ТП-86 | 63 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-250 | 1 | 1 | 0 | 245 | 245 | 246 | 1.0984
09:00
ТП-102 | 100 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-250 | 5 | 0 | 0 | 233 | 237 | 239 | 3.46
08:45
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-600 А | 190 | 200 | 195 | 214 | 216 | 211 | 55.36
|  |  | 11:40 | 1 | Рб-100А | 30 | 15 | 18
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 26 | 17 | 21
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 17 | 16 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 97 | 129 | 117
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 2 | 1 | 5
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 18 | 22 | 26
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 37 | 31 | 37 | 226 | 226 | 225 | 14.2244
|  |  | 10:50 | 3 | Рб-250А | 15 | 9 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 6 | 2 | 7
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 16 | 20 | 8
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-250А | 15 | 23 | 10 | 239 | 227 | 238 | 15.916
|  |  | 13:30 | 1 | Рб-160А | 1 | 0 | 9
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 14 | 23 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | АВ-400А | 4 | 7 | 15 | 220 | 224 | 221 | 6.4875
|  |  | 10:40 | 2 | АВ-50А | 2 | 4 | 8
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 2 | 3 | 7
|  |  |  | 4 | АВ-125А
ТП-91 | 160 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 8 | 6 | 21 | 218 | 216 | 217 | 9.0825
|  |  | 09:20 | 2 | Рб-100А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 7 | 6 | 20
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-92 | 180 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 113 | 155 | 79 | 215 | 213 | 215 | 59.5889
|  |  | 09:50 | 2 | Рб-250А | 9 | 40 | 24
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 100 | 11 | 54
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 4 | 4 | 1
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб -400А | 120 | 92 | 125 | 240 | 240 | 235 | 34.6
|  |  | 20:55 | 2 | Рб -250 | 30 | 25 | 45
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 23 | 10 | 33
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 5 ул.осв | Рб -100 | 0 | 23 | 10
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 66 | 33 | 35
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400А | 47 | 58 | 40 | 240 | 238 | 235 | 25.085
|  |  | 21:00 | 2 | АВ-160А | 14 | 25 | 11
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 3 | 3 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 27 | 25 | 17
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 3 | 5 | 3
|  |  |  | 6 | Рб -100
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-400 | 135 | 129 | 175 | 243 | 240 | 230 | 30.275
|  |  | 21:10 | 1 | Рб -250 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2 | Рб -100 | 46 | 36 | 40
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 6 | 5 | 15
|  |  |  | 4 | Рб -100 | 4 | 19 | 27
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 50 | 20 | 44
|  |  |  | 6 | Рб -250 | 6 | 10 | 6
|  |  |  | 7 | Рб -100 | 12 | 13 | 29
|  |  |  | 8 |  | 15 | 26 | 11
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-600 А | 114 | 109 | 95 | 217 | 211 | 227 | 78.888
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-400А | 107 | 101 | 94
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 7 | 8 | 1
ТП-98 | 100 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-160А | 19 | 8 | 23 | 220 | 226 | 230 | 15.916
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 9 | 7 | 18
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 10 | 1 | 5
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-250 | 136 | 100 | 128 | 235 | 242 | 228 | 37.6448
|  | №2 | 10:25
ТП-99П | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-250 | [6 empty] | 0
№1
резерв
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-250 | 87 | 90 | 62 | 238 | 233 | 240 | 24.912
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 25 | 60 | 10
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 20 | 10 | 25
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 42 | 20 | 27
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 0 | 5 | 3 | 225 | 221 | 219 | 5.7667
10:00
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-250 | 60 | 75 | 87 | 235 | 236 | 235 | 37.6275
|  |  | 21:20 | 2 | Рб -150 | 34 | 40 | 19
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 10 | 13 | 22
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 16 | 22 | 46
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-400А | 106 | 83 | 95 | 240 | 238 | 239 | 29.3408
|  |  | 21:40 | 2 ул.осв | Рб-100А | 36 | 48 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 30 | 15 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 40 | 20 | 40
|  |  |  | 5 | Рб-150А
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 178 | 105 | 113 | 208 | 219 | 222 | 76.985
|  |  | 11:50 | 2 | Рб-100А | 8 | 8 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-63А | 35 | 2 | 30
|  |  |  | 6 | АВ-63А | 25 | 4 | 5
|  |  |  | 7 | АВ-250А | 110 | 91 | 71
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-400 | 59 | 47 | 57 | 230 | 230 | 233 | 25.5175
|  |  | 21:30 | 3 | АВ-160 | 27 | 30 | 36
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 32 | 17 | 21
|  |  |  | 1ул.осв | АВ-80
ТП-109 | 250 | Тр-р №2 | 2024-06-05 | ввод | Рб-600 А | 90 | 69 | 63 | 215 | 216 | 224 | 24.912
|  |  | 13:50 | 1 | Рб-150А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 20 | 13 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 66 | 41 | 48
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 4 | 15 | 4
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-110 | 250 | Тр-р | 15.06.2024. | ввод | Рб-630 А | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 0
|  | №1 | 20-55 | 12 | Рб-100А | 19 | 6 | 9
|  | резерв |  | 13 | Рб-250 А | 21 | 32 | 39
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 26 | 29 | 28
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 10 | 20 | 21
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 19 | 15 | 7
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 4 | 3 | 2
ТП-110 | 250 | Тр-р | 15.06.2024. | ввод | Рб-630 А | 173 | 170 | 200 | 220 | 227 | 216 | 55.36
|  | №2 | 20-55 | 1 | Рб-100А | 7 | 13 | 17
|  | нагрузка |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 33 | 9 | 12
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 11 | 24 | 24
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 23 | 19 | 41
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-400А | 80 | 70 | 70 | 236 | 237 | 238 | 13.84
|  |  | 1945-10-01 | 2 | Рб-250А | 60 | 40 | 45
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 3 | 10 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 20 | 22 | 17
ТП-113 | 63 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб | 0 | 1 | 3 | 246 | 243 | 243 | 3.2952
|  |  | 21-15 | 1 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-50 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
ТП-114 | 40 | тр-р | 22.06.2024. | ввод | АВ-100 А | 16 | 12 | 27 | 239 | 238 | 236 | 46.71
16-30
ТП-116 | 25 | тр-р | 22.06.2024. | ввод | АВ-100 А | 11 | 11 | 10 | 240 | 240 | 240 | 30.448
|  |  | 10-35 | 1 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 2 |  | 11 | 11 | 9
ТП-117 | 250 | Тр-р | 17.06.2024. | ввод | АВ-630 А | 53 | 48 | 53 | 231 | 233 | 229 | 14.6704
|  | нагрузка | 18-30 | 2 | АВ-400 А | 9 | 12 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 18 | 21 | 14
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 23 | 15 | 20
|  |  |  | 5 |  | 3 | 0 | 9
ТП-197 | 250 | Тр-р | 17.06.2024. | ввод | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 229 | 0
|  | от ТП-117 | 18-30 | 2 | АВ-400 А
|  |  |  | 4 | АВ-250 А
|  |  |  | 6 | АВ-80 А
ТП-119 | 160 | тр-р | 10.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 1 | 2 | 1 | 240 | 241 | 240 | 0.865
|  |  | 16-55 | 1 | АВ-160 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-63А. | 0 | 1 | 0
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 18.06.2024. | ввод | АВ- 630 А | 1 | 3 | 5 | 251 | 251 | 250 | 0.54921
|  | нагрузка | 7-55
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 18.06.2024. | ввод |  | 1 | 2 | 2 | 255 | 256 | 250 | 0.21968
|  | резерв | 7-55
ТП-131 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | см. ТП-141 |  | 2
3
4
5
9
17
18
19
ТП-131 | 250 | Тр-р №2 |  | ввод | [7 empty] | 0
2
|  | см. ТП-141 |  | 3
4
13
5
|  |  |  | 6 | Рб-250 А
|  |  |  | 9(перем) по 0,4 кВ. | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-100 А
|  |  |  | 17 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-150 А
|  |  |  | 19 | Рб-100 А
ТП-132 | 250 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-250 А | 30 | 55 | 75 | 236 | 221 | 214 | 20.76
|  |  | 14-00 | 1 | АВ-160 А | 5 | 10 | 55
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 10 | 25 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 15 | 20 | 0
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 | 98 | 95 | 87 | 233 | 237 | 237 | 27.1264
|  |  | 20-10 | 1 | АВ-125 | 7 | 24 | 23
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 36 | 49 | 51
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 30 | 6 | 6
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 25 | 16 | 7
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2024-06-17 | Ввод | АВ | 171 | 190 | 172 | 239 | 239 | 239 | 20.8698
|  | №1 | 13:20
ТП-136 | 630 | Тр-р |  |  | АВ | [6 empty] | 0
|  | №2 | резерв
ТП-137 | 630 | Тр-р | 2024-06-17 | ввод | АВ | 102 | 112 | 119 | 235 | 234 | 233 | 13.0711
|  | №2 | 13:40
ТП-138 | 400 | Тр-р | 15.06.2024. | ввод | АВ-600 А | 131 | 121 | 146 | 231 | 231 | 231 | 25.258
|  | №1 | 21-10 | 2 | Рб-250 А | 14 | 19 | 15
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 8 | 8 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8ул | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 19 | 35 | 41
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 28 | 11 | 13
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 45 | 35 | 50
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 15 | 10 | 14
ТП-138 | 400 | Тр­р | 15.06.2024. | ввод | АВ-600 А | 0 | 0 | 0 | 239 | 236 | 232 | 0
|  | №2 | 21-10 | 2 | Рб-250 А
|  | резерв |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 | 2024-06-07 | ввод | Рб-400А | 154 | 217 | 155 | 233 | 231 | 233 | 23.8356
|  |  | 14-10 | 2 | Рб-150 | 9 | 12 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 21 | 24 | 8
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 18 | 15 | 25
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 5 | 6 | 3
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 89 | 150 | 97
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
ТП-139 | 630 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 2 | Рб-150
|  |  |  | 6 | Рб-50
|  |  |  | 8 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-50
|  |  |  | 10 | Рб-50
|  |  |  | 11 | Рб-50
|  |  |  | 13 | Рб-400
|  |  |  | 16 | Рб-50
|  |  |  | 17 | Рб-250
ТП-140 | 250 | Тр-р | 11.06.2024. | ввод | АВ-600 А | 62 | 56 | 42 | 242 | 243 | 242 | 17.1616
|  |  | 24-15 | 1 | АВ-240 А | 28 | 27 | 19
|  |  |  | 3 | АВ-80 А | 12 | 5 | 8
|  |  |  | 5 |  | 22 | 24 | 15
|  |  |  | 6 ул. |  | 0 | 0 | 0
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1
резерв
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-600А | 100 | 100 | 120 | 230 | 231 | 233 | 33.216
|  | №2 | 10-00 | 2 | АВ-630А | 20 | 15 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-630А | 65 | 70 | 80
|  |  |  | м-н | АВ-100А | 15 | 15 | 20
ТП-142 | 160 | тр-р | 6.06.2024. | ввод | АВ-630 А | 15 | 27 | 21 | 243 | 240 | 239 | 11.6775
|  |  | 8-15 | 2 | АВ-630 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 15 | 27 | 21
ТП-143 | 160 | Тр-р | 6.06.2024. | ввод | Рб-250 А | 28 | 27 | 25 | 237 | 232 | 240 | 12.11
|  |  | 8-20 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 20 | 7 | 7
|  |  |  | 4 |  | 4 | 13 | 15
|  |  |  | 5 |  | 4 | 7 | 3
ТП-144 | 100 | ТР-Р |  |  | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  |  | Рб-200 А
Рб-250А
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400 А | 60 | 85 | 55 | 232 | 225 | 234 | 36.7625
|  |  | 21-00 | 3 | Рб-250 А | 27 | 26 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 22 | 30 | 18
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 11 | 34 | 27
|  |  |  | ул. | Рб-250 А
ТП-147 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400 А | 120 | 105 | 150 | 228 | 238 | 242 | 41.52
|  |  | 21-15 | 1 | Рб-250 А | 52 | 58 | 77
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 31 | 25 | 42
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 15 | 5 | 4
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 24 | 16 | 26
|  |  |  | ул. | АВ-100 А
ТП-148 | 160 | Тр-р | 7.06.2024. | ввод | Рб-250 А | 89 | 77 | 47 | 221 | 230 | 227 | 38.4925
|  |  | 21-24 | 1 | Рб-250 А | 10 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 56 | 33 | 14
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 16 | 21 | 10
|  |  |  | скв.5 |  | 7 | 7 | 7
ТП-149 | 160 | тр-р | 7.06.2024. | ввод | Рб-400 | 88 | 25 | 53 | 230 | 243 | 219 | 38.06
|  |  | 21-14 | 2 | Рб-250 А | 10 | 16 | 45
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 78 | 9 | 8
ТП-150 | 180 | Тр-р | 7.065.2024. | ввод | Рб-400 А | 52 | 43 | 82 | 240 | 237 | 228 | 31.5244
|  |  | 21-02 | 5ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 25 | 38 | 53
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 22 | 1 | 15
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 5 | 4 | 14
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | АВ- 250 А | 103 | 98 | 65 | 238 | 240 | 240 | 28.5104
|  |  | 19-55 | 1 | АВ-100 | 64 | 61 | 25
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 26 | 24 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 13 | 13 | 13
|  |  |  | 4ул | АВ-160 | 0 | 0 | 0
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 | 151 | 124 | 117 | 242 | 242 | 242 | 41.7968
|  |  | 20-35 | 2 | Рб-250 | 86 | 31 | 24
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 21 | 48 | 48
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 20 | 43 | 44
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 24 | 2 | 1
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 0 | 0 | 0
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 | 134 | 138 | 133 | 229 | 231 | 231 | 23.874
|  |  | 21-00 | 2ул | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 65 | 68 | 47
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 69 | 70 | 86
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2024-06-01 | ввод | АВ-500А | 131 | 103 | 90 | 229 | 231 | 239 | 36.2608
|  |  | 19-50 | 1 | Рб-150 | 10 | 6 | 19
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 56 | 32 | 12
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 56 | 60 | 53
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 7 | 5 | 6
|  |  |  | 5 ул.осв. | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ--63 | 2 | 0 | 0
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-1000А | 137 | 80 | 110 | 237 | 239 | 238 | 37.9216
|  |  | 20-45 | 1 | АВ-250 | 48 | 22 | 11
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 27 | 25 | 53
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 57 | 33 | 35
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 5 | 0 | 11
ТП-156 | 400 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-400 А | 105 | 60 | 60 | 232 | 235 | 240 | 18.165
|  |  | 20-30 | 2 | АВ-160 А
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 50 | 12 | 34
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 15 | 25 | 18
|  |  |  | 5 | АВ-160 А | 40 | 20 | 5
ТП-157 | 160 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | АВ-160А | 40 | 40 | 75 | 235 | 239 | 236 | 32.4375
|  |  | 20-45 | 1 | АВ-160А | 6 | 3 | 4
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 22 | 6 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 10 | 19 | 20
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 4 | 12 | 20
|  |  |  | ул.осв. | АВ-100А
ТП-158 | 160 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-400А | 85 | 80 | 80 | 232 | 230 | 231 | 36.7625
|  |  | 21-00 | 1 | АВ-160А | 25 | 36 | 29
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 20 | 12 | 17
|  |  |  | 3 | АВ-160А
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 40 | 30 | 34
ТП-159 | 250 | тр-р | 14.06.2024. | ввод |  | 8 | 11 | 13 | 240 | 241 | 240 | 3.5984
|  |  | 8-35 | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | 8 | 11 | 12
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
резерв
ТП-162 | 630 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | АВ-1000 А | 100 | 85 | 105 | 238 | 237 | 236 | 11.5333
|  | №1 | 21-30 | 1 | Рб-150 А | 24 | 14 | 28
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 16 | 19 | 25
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 31 | 20 | 14
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 25 | 29 | 35
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 17 | Рб-150 А
ТП-163 | 160 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | АВ-400А | 70 | 80 | 60 | 242 | 244 | 242 | 34.6
|  |  | 21-45 | 2 ул | АВ-125А
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 46 | 48 | 39
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 25 | 32 | 21
ТП-165 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-165 | 250 | тр-р№2 | 2024-06-09 | ввод | АВ-1000 А | 140 | 155 | 135 | 230 | 228 | 231 | 42.904
|  |  | 21-45 | 1 | Рб-250А | 9 | 8 | 11
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 25 | 26 | 30
|  |  |  | 5 | Рб-250А | 8 | 30 | 7
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 28 | 24 | 35
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 20 | 11 | 13
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 10 | 10 | 8
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 10 | 5 | 5
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 11 | 20 | 11
|  |  |  | 13 | Рб-250 А |  | 0 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 15 | 20 | 13
ТП-166 | 400 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | АВ-1000 А | 165 | 135 | 190 | 230 | 235 | 230 | 32.87
|  | №1 | 21-15 | 1 | Рб-250 А | 70 | 36 | 53
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 10 | 13 | 17
|  |  |  | 5 | Рб-600А | 34 | 37 | 81
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 11 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 1 | 13 | 2
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 44 | 35 | 35
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 7 | 1 | 2
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А
|  | Резерв |  | 4 | Рб-250А
|  |  |  | 5 | Рб-600 А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 12 | Рб-250А
|  |  |  | 13 | Рб-250 А
ТП-167 | 250 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | Рб-600А | 80 | 85 | 90 | 242 | 244 | 236 | 24.912
|  | №1 | 21-30 | 5 | Рб-250А | 38 | 63 | 57
|  |  |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 17 | Рб-250А | 42 | 22 | 33
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250А
|  | Резерв |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 17 | Рб-250А
ТП-168П | 630 | тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-168П | 630 | тр-р№1 | 2024-06-07 | ввод | АВ-1000 А | 51 | 32 | 53 | 233 | 234 | 233 | 5.8216
10-55
ТП-169П | 63 | тр-р | 10.06.2024. | ввод |  | 1 | 1 | 1 | 227 | 227 | 229 | 1.0984
16-45
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 2024-06-13 | ввод | АВ-1000 А | 50 | 130 | 65 | 231 | 222 | 237 | 22.49
|  |  | 21-45 | 2 | Рб-250А | 6 | 42 | 7
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 17 | 31 | 22
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 5 | 5 | 7
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 19 | 47 | 23
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | Рб-250 А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250А
9
ТП-171П | 40 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | АВ-100А | 6 | 2 | 3 | 229 | 228 | 232 | 10.38
13-30
ТП-172 | 160 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | Рб-400А | 22 | 30 | 28 | 237 | 230 | 231 | 12.975
|  |  | 15-35 | 1 | АВ-100 А | 2 | 3 | 3
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 9 | 11 | 7
|  |  |  | 4 |  | 11 | 16 | 18
ул.осв.
ТП-173 | 160 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-1000А | 24 | 26 | 31 | 235 | 233 | 234 | 13.4075
|  |  | 21-05 | 2 | АВ-250 | 6 | 16 | 27
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 18 | 10 | 4
|  |  |  | 4 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-174 | 250 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-1000А | 75 | 76 | 91 | 238 | 236 | 238 | 25.1888
|  |  | 20-35 | 2 | АВ-80А | 46 | 42 | 40
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 10 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 23 | 13 | 39
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 6 | 11 | 4
ТП-175 | 250 | Тр-р | 2024-06-01 | ввод | Рб-1000А | 58 | 67 | 41 | 239 | 232 | 240 | 18.5456
|  |  | 20-05 | 1 | АВ-80А | 33 | 45 | 30
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 18 | 4 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 7 | 18 | 8
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-176 | 250 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-1000А | 50 | 87 | 40 | 235 | 235 | 240 | 24.0816
|  |  | 19-50 | 2 | Рб-250 | 17 | 17 | 5
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 14 | 24 | 11
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 19 | 46 | 25
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-177 | 250 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-400А | 95 | 70 | 100 | 245 | 242 | 237 | 27.68
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-200А | 7 | 13 | 19
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 19 | 18 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 16 | 21 | 30
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 43 | 18 | 45
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-178 | 250 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-400А | 46 | 29 | 38 | 229 | 234 | 232 | 12.7328
|  |  | 20-08 | 1 | АВ-63А | 14 | 5 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 12 | 12 | 22
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 20 | 12 | 13
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-1000 | 42 | 65 | 54 | 234 | 236 | 234 | 17.992
|  |  | 20-17 | 2 | Рб-250 | 20 | 15 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 20 | 39 | 23
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 1 | 6 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 1 | 5 | 4
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80 | 0 | 0 | 0
ТП-180 | 100 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-400 | 53 | 33 | 31 | 244 | 242 | 243 | 36.676
|  |  | 20-25 | 2 | АВ-250 | 24 | 20 | 2
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 29 | 13 | 29
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-182П | 25 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-100А | 3 | 5 | 4 | 232 | 234 | 235 | 13.84
13-45
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб | 37 | 13 | 17 | 234 | 234 | 236 | 10.2416
|  |  | 20-10 | 1 | АВ-250 | 2 | 4 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 35 | 9 | 11
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2024-06-01 | ввод | Рб-400 | 62 | 61 | 51 | 238 | 239 | 237 | 26.815
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-250 | 6 | 18 | 32
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 56 | 43 | 19
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-185 | 100 | Тр-р | 22.06.2024. | ввод | В31250 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 0
|  |  | 19-45 | 1 | АВ-63 А
ТП-186 | 160 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-400 | 5 | 16 | 5 | 240 | 241 | 239 | 6.92
20-08
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 1 | 8 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 3 | 7 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-63 | 0 | 0 | 0
ТП-187 | 250 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-400А | 31 | 9 | 12 | 246 | 247 | 248 | 8.5808
|  |  | 20-25 | 1 | АВ-160 | 0 | 3 | 4
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 2 | 2 | 5
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 22 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 7 | 3 | 2
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-188П | 400 | Тр-р | 22.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0
11-00
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | АВ-250А | 40 | 40 | 30 | 230 | 230 | 232 | 17.3
|  |  | 20-00 | 3 | АВ-100А | 10 | 15 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 30 | 25 | 20
|  |  |  | 5 | АВ-100А
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1600А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 12 | Рб-250А
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 | 2024-06-13 | ввод | АВ-1600 А | 70 | 80 | 70 | 227 | 226 | 229 | 8.7873
|  |  | 20-15 | 2 | Рб-250 А | 30 | 38 | 37
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 15 | 11 | 10
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 11 | 17 | 12
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 12 | 8 | 7
|  |  |  | 20 | Рб-250 А | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 24 | Рб-250А
ТП-194П | 100 | Тр-р | 04.06.24 | ввод | АВ-400А | 35 | 40 | 25 | 237 | 226 | 227 | 27.68
18-15
ТП-195 | 160 | тр-р | 04.06.24 | ввод | АВ-250А | 40 | 23 | 35 | 242 | 243 | 241 | 17.3
|  |  | 18-00 | 1 | АВ-250А | 33 | 20 | 29
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 7 | 3 | 6
ТП-196 | 160 | тр-р | 04.06.24 | ввод | АВ-100А | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 235 | 0
14-00
ТП-198 | 250 | тр-р | 6.06.2024. | ввод | АВ-250 | 3 | 2 | 9 | 239 | 240 | 239 | 2.4912
|  |  | 14-45 | 1 |  | 0 | 1 | 3
|  |  |  | 2 |  | 3 | 1 | 6
ТП-200 | 40 | тр-р | 13.06.24 | ввод | АВ-400 | 1 | 2 | 3 | 240 | 240 | 236 | 5.19
|  |  | 09:45 | 2 | АВ-100 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | резерв | АВ-80А
ТП-212П | 400 | Тр-р | 2024-06-08 | ввод | Рб-250А | 50 | 40 | 60 | 230 | 231 | 232 | 10.38
11-00
ТП-214 | 160 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-32 А | 33 | 32 | 14 | 235 | 232 | 237 | 14.2725
|  |  | 20-45 | 4 | АВ-100А | 33 | 32 | 14
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-215 | 250 | Тр-р №2 | 05.06.24 | ввод | Рб-400А | 10 | 5 | 5 | 238 | 240 | 239 | 2.768
22-15
ТП-215 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
резерв
ТП-216 | 160 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод |  | 2 | 1 | 2 | 236 | 236 | 236 | 0.865
|  |  | 16-00 | 1 | Рб-400А | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 1
ТП-217 | 630 | Тр-р №1 | 2024-06-04 | ввод | АВ-1000 А | 15 | 9 | 18 | 236 | 237 | 238 | 1.9771
|  |  | 13-15 | 11 | АВ-400А | 8 | 6 | 9
|  |  |  | 12 | АВ-500А | 7 | 3 | 9
ТП-217 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 11 | АВ-400А
|  |  |  | 12 | АВ-500А
ТП-218 | 250 | Тр-р | 2024-06-16 | ввод | Рб-400А | 32 | 11 | 27 | 243 | 242 | 241 | 8.8576
|  |  | 20-34 | 1 | АВ-125А | 29 | 10 | 26
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 0 | 0
ТП-219 | 250 | Тр-р |  | ввод | РБ-400 | [6 empty] | 0
АВ-160
АВ-125
ТП-220 | 100 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | АВ-160 | 50 | 28 | 20 | 233 | 233 | 242 | 34.6
9:45
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-250А | 10 | 27 | 10 | 230 | 223 | 227 | 18.684
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-80А |  | 17
|  |  |  | 3 | АВ-80А
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-400А | 69 | 120 | 60 | 230 | 219 | 225 | 33.216
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-100А | 46 | 60 | 17
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 3 | 11 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 7 | 32 | 19
|  |  |  | 5 | АВ-50А | 13 | 17 | 6
АВ-63А
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-400А | 92 | 65 | 83 | 242 | 244 | 241 | 25.4656
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-250А | 14 | 22 | 4
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 25 | 15 | 36
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 28 | 12 | 33
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 25 | 16 | 10
|  |  |  | 5 у.о | АВ-40А
ТП-244 | 63 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | АВ-250А | 17 | 14 | 17 | 235 | 237 | 237 | 18.673
|  |  | 21:55 | 3 | АВ-250А | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 11 | 7 | 9
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-63А
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод |  | 10 | 17 | 20 | 236 | 236 | 236 | 8.65
|  |  | 21:45 | 2 | АВ-40А | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 7 | 17 | 20
ТП-246 | 63 | Тр-р | 2024-06-13 | ввод | АВ-250А | 9 | 15 | 35 | 240 | 241 | 240 | 38.4444
|  |  | 11:10 | 8 |  | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 5 |  | 9 | 14 | 35
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2024-06-13 |  | АВ-250А | 66 | 60 | 55 | 224 | 224 | 224 | 28.545
|  |  | 11:15 | 2 |  | 65 | 62 | 55
|  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0
ТП-249 | 160 | ТР-Р | 18.06.2024. | ввод | АВ-250 А | 9 | 1 | 12 | 243 | 244 | 244 | 5.19
|  |  | 15-25 | 1 | АВ-100 А | 9 | 1 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
АВ-80 А
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2024-06-18 | ввод | АВ-600А | 127 | 106 | 130 | 236 | 237 | 231 | 22.49
|  |  | 21:20 | 7 | Рб-100А | 10 | 11 | 9
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 25 | 19 | 22
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 31 | 17 | 43
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 10 | 15 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 51 | 40 | 43
|  |  |  | 19 | Рб-100А | 0 | 4 | 4
|  |  |  | 20 | Рб-150А
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-250А
|  |  |  | 16 | Рб-250А
|  |  |  | 19 | Рб-150 А
|  |  |  | 22 | Рб-150 А
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2024-06-17 | ввод | Рб-400 | 140 | 150 | 137 | 229 | 232 | 229 | 25.95
10:30
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | Рб-400 | 117 | 139 | 169 | 230 | 229 | 230 | 29.237
ТП-277 | 100 | Тр-р | 2024-06-17 | ввод | АВ-250А | 20 | 30 | 26 | 238 | 230 | 240 | 20.76
|  |  | 20:50 | 2 | АВ-100А | 18 | 30 | 26
|  |  |  | 3ул.осв | АВ-100А | 2
4
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2024-06-18 | ввод | Рб-250А | 18 | 13 | 13 | 232 | 235 | 232 | 7.785
|  |  | 20:40 | 2 | Рб-100А | 6 | 9 | 6
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 12 | 4 | 7
|  |  |  | 4ул.осв | АВ-40
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2024-06-17 | ввод | РБ-400А | 105 | 107 | 80 | 237 | 226 | 232 | 18.511
|  |  | 10:20 | 1 |  | 42 | 40 | 23
|  |  |  | 2 |  | 63 | 67 | 57
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | РБ-400А | 50 | 31 | 32 | 236 | 236 | 236 | 13.84
|  |  | 22:00 | 1 | АВ-200 | 13 | 10 | 9
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 2 | 0 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 22 | 11 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 13 | 10 | 8
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод |  | 17 | 64 | 48 | 237 | 236 | 236 | 27.68
|  |  | 22:10 | 1 | АВ-160 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 1 | 18 | 10
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 1 | 14 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 14 | 29 | 20
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод |  | 17 | 13 | 17 | 236 | 235 | 235 | 4.7056
|  |  | 22:20 | 3 | АВ-200 | 9 | 9 | 17
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 8 | 4 | 0
АВ-160
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | Рб-250 | 11 | 50 | 20 | 223 | 219 | 230 | 21.625
|  |  | 22:30 | 2 | АВ-100
|  |  |  | 3 | АВ-100
|  |  |  | 4 | АВ-160
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-400 | 141 | 97 | 73 | 226 | 225 | 225 | 60.9825
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-160 | 50 | 50 | 19
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 30 | 29 | 22
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 24 | 4 | 20
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 37 | 14 | 12
|  |  |  | 7ул.осв | АВ-80
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-400 | 14 | 12 | 33 | 237 | 214 | 218 | 22.836
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-160 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 11 | 7 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 1 | 2 | 10
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2024-06-14 | ввод | Рб-400 | 42 | 42 | 49 | 240 | 240 | 240 | 21.1925
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-160 | 3 | 16 | 18
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 38 | 15 | 31
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 1 | 11 | 0
АВ-40
ТП-307 | 250 | Тр-р | 2024-06-10 | ввод | АВ-400 | 27 | 27 | 46 | 234 | 237 | 236 | 12.7328
|  |  | 20:35 | 1 | АВ-100
|  |  |  | 2 | АВ-100
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-80А
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2024-06-12 | ввод | АВ-600А | 40 | 40 | 40 | 232 | 232 | 231 | 4.9429
|  |  | 13-00 | 2 | Рб-250 А | 0 | 1 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 30 | 27 | 18
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 5 | 8 | 5
|  |  |  | 20 | Рб-100А | 1 | 0 | 1
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-250А | 220 | 260 | 230 | 234 | 233 | 232 | 44.98
|  |  |  | 1 | Рб-250А | 91 | 118 | 110
|  |  |  | 2 Рб-250А |  | 126 | 132 | 115
|  |  |  | 3 Рб-250 |  | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 4 Рб-250А | Рб-250А | 1 | 6 | 2
ТП-325 П | 320 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-400 А | 4 | 2 | 15 | 227 | 225 | 224 | 3.2437
|  |  | 15-00 | 2 | Рб-250 А | 2 | 1 | 9
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 1 | 0 | 5
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | Рб-400 А | 46 | 21 | 29 | 230 | 232 | 233 | 19.895
|  |  | 20-20 | 3 | АВ-160А | 18 | 1 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 28 | 20 | 17
|  |  |  | 1 | АВ-100А | 0 | 0 | 0
ТП-335П | 100 | Тр-р№1 | 2024-06-08 | ввод | АВ-160А | 7 | 3 | 7 | 237 | 240 | 241 | 4.844
15-00
ТП-338 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-630А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 | 04.06.24 | ввод | АВ-630 А | 170 | 160 | 170 | 226 | 233 | 230 | 18.673
|  |  | 17-00 | 4 | АВ-500А | 85 | 79 | 69
|  |  |  | 5 | АВ-500 А | 70 | 65 | 89
|  |  |  | 8 | АВ-80А
|  |  |  | 9 | АВ-80А | 7 | 7 | 5
ТП-339П | 630 | тр-р | 2024-06-08 | ввод | АВ-600А | 170 | 190 | 160 | 228 | 227 | 225 | 20.8698
1930-11-01
ТП-342П | 100 | Тр-р | 2024-06-04 | ввод | АВ-250А | 4 | 4 | 2 | 247 | 245 | 248 | 2.768
16-00
ТП-344 | 160 | Тр-р | 2024-06-12 | ввод | Рб-600 А | 0 | 4 | 0 | 239 | 238 | 238 | 1.73
|  |  | 20-50 | 1 | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 0 | 4 | 0
ТП-347 | 100 | Тр-р | 18.06.2024. | ввод | АВ-100 | 15 | 47 | 40 | 239 | 238 | 239 | 32.524
|  |  | 11-00 | 1 | АВ-100 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 1 | 2 | 13
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 4 | 18 | 21
|  |  |  | 6 | АВ-250 | 1 | 4 | 1
|  |  |  | 5 | АВ-50 | 8 | 14 | 4
|  |  |  | 7 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
ТП-340 | 100 | Тр-р | 2024-06-11 | Ввод | АВ-160 | 4 | 6 | 13 | 239 | 238 | 238 | 8.996
|  |  | 13-20 | 2 | АВ-125 | 0 | 1 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-16 | 4 | 5 | 4
РП-1 | 160 | Тр-р№1 | 14.06.2024. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 222 | 0
|  | резерв | 8-00 | 3
4
6
7
8
РП-1 | 320 | Тр-р№2 | 14.06.2024. | ввод | АВ- 630 А | 110 | 119 | 148 | 239 | 240 | 240 | 32.005
|  | нагрузка | 8-00 | 3 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 23 | 19 | 41
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 9 | 13 | 20
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 51 | 78 | 65
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 27 | 8 | 19
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 2024-06-16 | ввод | Рб-400 | 41 | 40 | 40 | 225 | 227 | 228 | 7.093
|  |  | 20-55 | 9 | Рб-200 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 2 | 4 | 1
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 13 | 8 | 13
|  |  |  | 20 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 2024-06-16 | ввод | АВ-800А | 4 | 1 | 2 | 227 | 227 | 227 | 0.692
|  |  | 20-55 | 3 | Рб-250 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 3 | 1 | 1
РП-4 | 400 | Тр-р№1 | 2024-06-17 | ввод | АВ-1000 А | 107 | 75 | 64 | 230 | 236 | 240 | 18.511
|  |  | 13:20 | 1 | АВ-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 30 | 33 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 61 | 21 | 18
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 1 | 6 | 2
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 9 | 9 | 8
|  |  |  | 8 |  | 4 | 4 | 7
РП-4 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | 3 | 3 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0.519
|  |  |  | 10 | АВ-250 А | 3 | 3 | 0
11
12
РП-5 | 250 | Тр-р№1 | 7.06.2024. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 248 | 249 | 248 | 0
|  | резерв | 21-50 | 1
2
6
8
12
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 7.06.2024. | ввод | АВ-1000А | 158 | 117 | 147 | 239 | 241 | 240 | 43.7344
|  |  | 21-50 | 2 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 59 | 51 | 58
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 29 | 22 | 39
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 68 | 41 | 48
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2024-06-16 | ввод | АВ-1600А | 65 | 108 | 59 | 245 | 237 | 240 | 18.684
|  |  | 20-45 | 3 | Рб-250 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 15 | 15 | 14
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 20 | 29 | 16
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 6 | 11 | 17
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 4 | 26 | 1
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 17 | 24 | 8
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 21ул | Рб-250 | 0 | 0 | 0
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2024-06-13 | ввод | АВ-2000 А | 130 | 100 | 140 | 235 | 239 | 235 | 15.3778
|  |  | 21-30 | 14 | Рб-250А | 15 | 13 | 26
|  |  |  | 15 | Рб-250А | 28 | 24 | 33
|  |  |  | 18 | АВ-250А | 33 | 11 | 15
|  |  |  | 19 | АВ-250А | 27 | 27 | 25
|  |  |  | 22 | АВ-250 А | 24 | 19 | 41
|  |  |  | 24 | Рб-100 А
РП-7 | 630 | Тр-№2 | 2024-06-13 | ввод | АВ-2000 А | 60 | 30 | 60 | 237 | 240 | 238 | 6.5905
|  |  | 21-30 | 6 | Рб-250А | 41 | 15 | 40
|  |  |  | 7 | Рб-250А | 15 | 11 | 13
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 2 | 2 | 2
ЦРП | 250 | Тр-р №1 | 18.06.2024. | ввод | Рб-400 А | 17 | 2 | 7 | 230 | 232 | 232 | 4.7056
|  |  | 16-17 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 15 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 0 | 2
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 1 | 1 | 3
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
п.Миндяк
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-600А | 51 | 45 | 41 | 233 | 233 | 232 | 8.823
|  |  | 08:48 | 1 | Рб-250А | 31 | 31 | 29
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 19 | 7 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 ул.осв. | Рб-100А
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | АВ-250А | 58 | 46 | 46 | 250 | 226 | 225 | 16.0544
|  |  | 09:10 | 1 | АВ-250А | 24 | 5 | 26
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 23 | 11 | 11
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-63А
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 11 | 30 | 9
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 25 | 18 | 11 | 250 | 229 | 230 | 6.92
|  |  | 08:58 | 9 | Рб-250А | 25 | 28 | 22
7 ул.осв.
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 4 | 9 | 50 | 249 | 227 | 219 | 34.6
|  |  | 09:00 | 2 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 4 | 9 | 50
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 57 | 37 | 39 | 250 | 227 | 237 | 15.7776
|  |  | 08:53 | 1 | АВ-100А | 4 | 4 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 33 | 26 | 26
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 20 | 7 | 11
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 65 | 82 | 80 | 234 | 232 | 226 | 22.6976
|  |  | 09:55 | 1 | АВ-250А | 27 | 34 | 20
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 13 | 22 | 10
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 5 | 5 | 10
|  |  |  | 4ул | АВ-40А | 30 | 20 | 40
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 23 | 26 | 20 | 225 | 233 | 237 | 44.98
|  |  | 09:44 | 1 | АВ-160А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 3 | 6 | 11
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 20 | 20 | 9
|  |  |  | ул. | АВ-40А
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-400А | 100 | 77 | 80 | 234 | 235 | 236 | 27.68
|  |  | 10:03 | 1 | АВ-100А | 4 | 1 | 10
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 51 | 25 | 39
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 45 | 51 | 31
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 49 | 36 | 39 | 229 | 228 | 234 | 33.908
|  |  | 10:08 | 1 | АВ-250А | 23 | 29 | 21
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 26 | 7 | 18
|  |  |  | ул. | АВ-40а
ТП-258 | 63 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | Рб-250А | 20 | 10 | 20 | 223 | 233 | 222 | 21.9683
|  |  | 08:40 | 2 | АВ-100А | 12 | 1 | 5
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 8 | 9 | 15
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | АВ-160А | 16 | 14 | 7 | 230 | 237 | 240 | 11.072
|  |  | 09:32 | 1 | АВ-100А | 5 | 14 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 11 | 0 | 5
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | АВ-250А | 7 | 22 | 4 | 238 | 233 | 241 | 15.224
|  |  | 09:24 | 1 | Рб-100А | 4 | 19 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 3 | 3 | 2
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-400А | 11 | 7 | 25 | 237 | 237 | 236 | 6.92
|  |  | 09:55 | 1 | Рб-250А | 9 | 7 | 18
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 2 | 0 | 7
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-400А | 38 | 34 | 51 | 236 | 239 | 234 | 22.0575
|  |  | 10:25 | 3 | АВ-160А | 18 | 20 | 5
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 20 | 14 | 46
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-250А | 24 | 11 | 6 | 227 | 234 | 232 | 16.608
|  |  | 09:49 | 1 | Рб-100А | 20 | 2 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 4 | 9 | 1
3 ул.
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-100А | 21 | 9 | 10 | 223 | 223 | 238 | 58.128
|  |  | 09:15 | 1 | АВ-63А | 19 | 6 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 3 | 2
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2024-06-06 | ввод | Рб-400А | 25 | 29 | 30 | 229 | 232 | 232 | 12.975
|  |  | 08:55 | 1 | АВ-63А | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 16 | 16 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 7 | 11 | 14
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2024-06-05 | ввод | АВ-250А | 9 | 10 | 13 | 228 | 229 | 230 | 8.996
|  |  | 09:31 | 1 | АВ-80А | 5 | 2 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 4 | 6 | 11
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 2 | 2
|  |  |  | ул. | АВ-32А
ТП-268 | 160 | Т-1 | 06.06.2024 | ввод | АВ-250А | 27 | 31 | 24 | 232 | 230 | 232 | 13.4075
|  |  | 10:02 | 1 | АВ-100А | 14 | 7 | 9
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 3 | 6 | 3
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 10 | 18 | 12
ТП-269 | 250 | Т-1 | 05.06.2024 | ввод | Рб-400А | 29 | 31 | 26 | 232 | 226 | 226 | 8.5808
|  |  | 09:05 | 1 | АВ-160А | 13 | 13 | 12
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 16 | 18 | 14
ТП-286 | 100 | Тр-р | 05.06.2024 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 1 | 234 | 233 | 232 | 0.692
|  |  | 09:21 |  | АВ-1 | 0 | 0 | 1
ТП-341 | 25 | Тр-р | 06.06.2024 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 1 | 239 | 235 | 238 | 2.768
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А
ТП-346 | 25 | ТР-Р | 2024-06-06 | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 236 | 0
|  |  | 9:10 | 2 | АВ-25А | 0 | 0 | 0
п.Мансурово
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 2024-06-18 | ввод | АВ-400 А | 71 | 111 | 61 | 241 | 220 | 239 | 30.7248
|  |  | 21:00 | 1 | АВ-250 А | 16 | 21 | 27
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 10 | 21 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 13 | 47 | 10
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 7 | 3 | 3
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 25 | 16 | 14
|  |  |  | ул | АВ-250 А
ТП-280 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-160А
|  |  |  | 3 | Рб-250А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
Note on B981: admin: