## Лист1
0
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Декабрь 2022 Январь 2023г. | [12 empty] | 6.84
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутационный аппарат, А | Нагрузка по фазам в Ам |  |  | Напряжение по фазам в В |  |  | Загруженность трансформатора | КВТ/час
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2022-12-15 | ввод | Рб-400 А | 155 | 206 | 147 | 246 | 227 | 244 | 89.095 | 193.04
|  |  | 08-00 | 2 | Рб-50 | 35 | 43 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 17 | 5 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 3 | 8 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 33 | 43 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 44.84
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 18 | 18 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 12ул | АВ-100 | 10 | 50 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 35.34
|  |  |  | 10 | Рб-80 | 23 | 34 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 27.74
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0 | 0
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2022-12-15 | ввод | Рб-400 А | 232 | 232 | 134 | 231 | 232 | 233 | 64.2176 | 227.24
|  |  | 08-20 | 2 | Рб-100 | 17 | 30 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 23 | 32 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 60 | 10 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 20 | 18 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 26 | 60 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 41.8
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 55 | 45 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 56.24
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 31 | 37 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 33.44
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2022-12-15 | ввод | Рб-400 А | 182 | 250 | 179 | 246 | 230 | 249 | 69.2 | 232.18
|  | №2 | 08-30 | 1 | Рб-80 | 3 | 10 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 5.7
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 101 | 113 | 63 |  |  |  | #DIV/0! | 105.26
[12 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 15 | 17 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 24.7
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 1 | 4 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 24 | 36 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 38 | 70 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 58.9
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-4 | 250 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб-400 А | 128 | 89 | 92 | 236 | 240 | 242 | 35.4304 | 117.42
|  | №2 | 10-05 | 1 | Рб-100 | 21 | 8 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 8.74
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 26 | 12 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 18.24
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 22 | 9 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 12.54
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 6 | 11 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 31 | 13 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 1 | 30 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 15.58
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-4 | 320 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб-400 А | 49 | 148 | 65 | 237 | 218 | 227 | 32.005 | 99.56
|  | №1 | 10-05 | 11 | Рб-50 | 6 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 42 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 5 | 6 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 12 | 7 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 9.5
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 16 | 34 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 35.34
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 9 | 55 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 27.74
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-5 | 250 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | Рб-600 А | 175 | 136 | 123 | 229 | 225 | 220 | 48.44 | 164.92
|  | №2 | 08-45 | 3 | Рб-50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 29 | 19 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 31.92
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 64 | 62 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 61.18
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 31 | 30 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 35.72
|  |  |  | 1 | Рб-100 | 20 | 21 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 21.28
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-6 | 63 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб-400 | 9 | 3 | 2 | 232 | 238 | 232 | 9.8857 | 5.32
|  |  | 20-30 | 2 | Рб-100 | 9 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2022-12-07 | ввод | Рб-600 А | 223 | 226 | 251 | 247 | 248 | 241 | 43.423 | 266
|  |  | 17-45 | 1 | Рб-50 | 7 | 4 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 31 | 3 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 33.82
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 72 | 72 | 94 |  |  |  | #DIV/0! | 90.44
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 11 | 1 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 13.3
|  |  |  | 10 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 94 | 121 | 72 |  |  |  | #DIV/0! | 109.06
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 4 | 19 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 9.12
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-8 | 630 | тр-р | 2022-12-19 | ввод ф-15 | АВ-400 А | 250 | 197 | 230 | 241 | 247 | 250 | 27.4603 | 257.26
|  |  | 08-30 | 1 | АВ-63 А | 0 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 97 | 82 | 78 |  |  |  | #DIV/0! | 97.66
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 7 | 5 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 6.84
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 40 | 18 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 28.5
|  |  |  | 11 | АВ-63 А | 2 | 27 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 12.92
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 22 | 3 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 28 | 26 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 17 | АВ-160А | 42 | 18 | 52 |  |  |  | #DIV/0! | 42.56
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 4 | 10 | 54 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
|  |  |  | 19 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 7 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-9 | 400 | Тр-р | 2022-12-15 | ввод | АВ-400 А | 155 | 92 | 127 | 241 | 240 | 241 | 26.815 | 142.12
|  |  | 08-42 | 4 | АВ-31.5 | 8 | 21 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 7 | 3 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 55 | 6 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 30.78
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 8 | 6 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 9.88
|  |  |  | 11ул | АВ-100 | 4 | 34 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 26 | 18 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 30.4
|  |  |  | 13 | АВ-250 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 11 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 14 | АВ-250 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 15 | АВ-50 | 11 | 1 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
0
ТП-10 | 160 | Тр-р | 2022-12-18 | ввод | Рб-400 А. | 43 | 58 | 30 | 229 | 217 | 228 | 25.085 | 49.78
|  |  | 10-20 | 1 | АВ-200 А | 38 | 51 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 41.8
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 5 | 7 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-11 | 60 | Тр-р | 26.12.22. | ввод | Рб-400 А | 14 | 26 | 14 | 242 | 240 | 243 | 29.9867 | 20.52
|  |  | 14-30 | 2 | АВ-100 А | 0 | 1 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 11 | 13 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 3 | 7 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-12 | 100 | Тр-р | 26.12.22. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0
|  | резерв | 14-30 | 2 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-14 | 160 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб-600 А | 60 | 92 | 102 | 250 | 245 | 228 | 44.115 | 96.52
|  | №2 | 10-25 | 1 | Рб-100 | 11 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 19 | 28 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 36.86
|  |  |  | 7 | Рб-400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 5 | 9 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 4 | 11 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 3 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 16 | 38 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
ТП-14 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-400 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-15 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-15 | 400 | Тр-р | 2022-12-15 | ввод | Рб-600 А | 177 | 187 | 209 | 240 | 243 | 237 | 36.157 | 217.74
|  | №2 | 17-00 | 1 | Рб-100 | 13 | 29 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 5 | 9 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 6.84
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 15 | 25 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 11 | 10 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 12.92
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 14 | 15 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 24 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 30 | 43 | 69 |  |  |  | #DIV/0! | 53.96
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 37 | 31 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 44.08
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 15 | 10 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 13 | 13 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 15.96
ТП-17. | 160 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | Рб-400 А | 90 | 90 | 160 | 239 | 225 | 223 | 69.2 | 129.2
|  |  | 15-00 | 2 | Рб-50 А | 5 | 4 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 68 | 75 | 71 |  |  |  | #DIV/0! | 81.32
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 1 |  | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 17 | 9 | 66 |  |  |  | #DIV/0! | 34.96
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
0
ТП-18 | 320 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-600 А | 120 | 120 | 150 | 229 | 227 | 224 | 32.4375 | 148.2
|  |  | 20-00 | 2 | Рб-25 А | 19 | 20 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 13 | 13 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 18 | 18 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 22 | 18 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 30.4
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 32 | 27 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 1 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 19 | 19 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | банк | Рб-100 А | 4 | 5 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-400 А | 190 | 190 | 130 | 224 | 233 | 237 | 32.87 | 193.8
|  |  | 20-15 | 1 | Рб-150 А | 37 | 27 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 24 | 25 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 26.22
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 32 | 14 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 27 | 63 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 40.28
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 24 | 20 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 43 | 37 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-400 А | 200 | 150 | 170 | 228 | 230 | 232 | 34.6 | 197.6
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-100 А | 3 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 18 | 25 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 23.56
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 32 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 2 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 20 | 21 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 29.64
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 16 | 35 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 17 | 20 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 19.38
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 24 | 19 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 41 | 12 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 23 | 17 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-600 А | 210 | 270 | 240 | 228 | 228 | 229 | 74.736 | 273.6
|  | №2 | 20-45 | 2 | Рб-100 А | 17 | 20 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 19 | 28 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 24.32
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 29 | 13 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 20.14
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 11 | 26 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 28 | 43 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 43.32
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 15 | 24 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 25 | 33 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 3.8
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 11 | 16 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 10 | 11 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 39 | 52 | 46 |  |  |  | #DIV/0! | 52.06
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 1 | 7 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 |  |  | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-22 | 250 | Тр-р | 01/12/2022 | ввод | Рб-400 А | 160 | 130 | 130 | 233 | 232 | 234 | 44.288 | 159.6
|  | №1 | 21-00 | 3 | Рб-250 А | 56 | 14 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 44.84
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 6 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 47 | 58 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 46.36
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 9 | 17 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 9 | 7 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
|  |  |  | 23 | Рб-250А | 16 | 2 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 10.64
|  |  |  | 25 | Рб-250А | 14 | 15 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 24.7
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-23 | 315 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-400 А | 200 | 180 | 160 | 220 | 223 | 224 | 43.9365 | 205.2
|  |  | 18-30 | 1 | АВ-100А | 10 | 10 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 13.3
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 13 | 7 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 55 | 44 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 51.68
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 54 | 60 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 61.94
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 7 | 9 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 32 | 21 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 9 | Рб-150 А | 26 | 32 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 30.02
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400 А | 120 | 130 | 140 | 238 | 232 | 235 | 30.7556 | 148.2
|  |  | 20-45 | 2 | Рб-100 А | 15 | 17 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 48 | 48 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 47.88
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 8 | 4 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 73 | 79 | 90 |  |  |  | #DIV/0! | 91.96
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 22 | 21 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 26.22
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-25 | 320 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400 А | 140 | 130 | 150 | 226 | 228 | 225 | 32.4375 | 159.6
|  | №1 | 20-00 | 11 | Рб-100 А | 7 | 7 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 8 | 6 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 28 | 19 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 16 | Рб-150 А | 1 | 0 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 9.5
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 20 | 16 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 20.14
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 72 | 77 | 78 |  |  |  | #DIV/0! | 86.26
0
ТП-25 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-100 А | 80 | 100 | 160 | 240 | 245 | 228 | 44.288 | 129.2
|  | №2 |  | 2 | Рб-100 А | 8 | 7 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 11 | 18 | 57 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 26 | 38 | 52 |  |  |  | #DIV/0! | 44.08
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 4 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 45 | 34 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 46.36
ТП-26 | 315 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-600 А | 40 | 40 | 50 | 229 | 227 | 230 | 10.9841 | 49.4
|  |  | 20-15 | 1 | Рб-250 А | 2 | 5 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 19 | 13 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 19 | 23 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400 А | 180 | 170 | 160 | 226 | 227 | 227 | 39.5429 | 193.8
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-100 А | 44 | 41 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 41.04
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 67 | 69 | 66 |  |  |  | #DIV/0! | 76.76
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 35 | 29 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 33.44
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 27 | 23 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 1 | 2 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
ТП-28 | 250 | тр-р№2 | 2022-12-05 | ввод | Рб -400 А | 130 | 110 | 130 | 246 | 243 | 242 | 35.984 | 140.6
|  |  | 21-00 | 3 | Рб-100А | 20 | 23 | 27 |  |  |  |  | 26.6
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 57 | 38 | 41 |  |  |  | #DIV/0! | 51.68
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 5 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 1 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 44 | 47 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 55.48
ТП-28 | 180 | тр-р№1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-29 | 400 | Тр-р |  | ввод | Обслуживается УГОК | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-30 | 160 | Тр-р | 2022-12-07 | ввод | АВ-1000А | 101 | 73 | 63 | 242 | 247 | 243 | 43.6825 | 90.06
|  | №1 | 08-24 | 4 | АВ-120 | 43 | 18 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 5 | АВ-60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 16 | 9 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 14.06
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 6 | 3 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 4 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 34 | 40 | 31 |  |  |  | #DIV/0! | 39.9
ТП-30 | 160 | ТР-Р№2
0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-31 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 2 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | резерв |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 13 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 15 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-31 | 250 | Тр-р | 6.12.22. | ввод | Рб-400 А | 162 | 190 | 128 | 242 | 228 | 240 | 52.592 | 182.4
|  | №2 | 8-05 | 2 | Рб-100 А | 7 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 43 | 51 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 48.26
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 20 | 34 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 16 | 12 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 36 | 29 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 29.26
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 14 | 18 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 9 | 15 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 13.3
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 10 | 10 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 11.78
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 7 | 18 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
ТП-32 | 250 | Тр-р | 6.12.22. | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 66 | 82 | 92 | 232 | 230 | 229 | 25.4656 | 91.2
|  | №1 | 8-20 | 13 | Рб-250 А | 18 | 22 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
|  | нагрузка |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 14 | 12 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 14.82
|  |  |  | 16 | Рб-160 А | 10 | 7 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
|  |  |  | 18 | Рб-160 А | 12 | 12 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 19 | Рб-160 А | 12 | 29 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 6.12.22. | ввод | Рб в цепи ПНы отсутствуют | 152 | 185 | 182 | 219 | 214 | 220 | 32.005 | 197.22
|  | нагрузка | 8-20 | 2 | Рб-160 А | 32 | 26 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 9 | 13 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 43 | 39 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 44.46
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 13 | 12 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 4 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 21 | 45 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 38
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 30 | 48 | 46 |  |  |  | #DIV/0! | 47.12
ТП-33 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  | резерв |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-33 | 250 | Тр-р | 7.12.22. | ввод | Рб-400 А. | 192 | 179 | 187 | 232 | 229 | 231 | 53.1456 | 212.04
|  | №2 | 20-35 | 2 | Рб--250 А | 12 | 20 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-250 А | 15 | 28 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 4 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 14 | 26 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 24.32
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 14 | 12 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 17.86
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 28 | 14 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 34 | 44 | 39 |  |  |  | #DIV/0! | 44.46
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 15 | 12 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 39 | 6 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 16 | 15 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
ТП-34 | 630 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | АВ-1000А | 481 | 448 | 326 | 242 | 251 | 252 | 52.8337 | 476.9
|  | №1 | 08-20 | 1 | Рб-100 А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 80 | 86 | 44 |  |  |  | #DIV/0! | 79.8
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 128 | 102 | 99 |  |  |  | #DIV/0! | 125.02
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 5 | 10 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 7.22
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 38 | 23 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 51 | 41 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 42.94
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 1 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 110 | 139 | 98 |  |  |  | #DIV/0! | 131.86
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 7 | 8 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 58 | 37 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 46.36
|  |  |  | 3 | Рб-50 А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400 А | 190 | 210 | 190 | 250 | 245 | 245 | 36.33 | 224.2
|  | №2 | 21-15 | 4 | Рб-100 А | 7 | 26 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 20.14
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 15 | 32 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 19 | 20 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 20.9
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 16 | 17 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 13 | Рб-100 А |  | 10 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 10.64
|  |  |  | 16 | Рб-100А | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2.66
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 67 | 39 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 47.88
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 48 | 36 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 43.32
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 15 | 26 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-600 А | 180 | 210 | 210 | 235 | 232 | 236 | 58.128 | 228
|  | №2 | 18-45 | 2 | Рб-100 А | 11 | 10 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 13 | 14 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 18 | 23 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 6 | Рб-100 А |  | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 26 | 28 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 25 | 29 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 21 | 19 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 19 | 20 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 14 | Рб-25 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 7 | 16 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 12.54
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 15 | 14 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | 24 | 11 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
ТП-36 | 400 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | АВ-1000А | 1 | 2 | 2 | 237 | 237 | 237 | 0.21968 | 1.9
|  | №1 | 17-05 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | АВ-1000А | 173 | 163 | 168 | 236 | 236 | 237 | 19.0025 | 191.52
|  | №2 | 17-05 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-38 | 100 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  | резерв |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-38 | 100 | Тр-р | 6.12.22. | ввод | Рб-400 А | 55 | 58 | 34 | 251 | 227 | 249 | 40.136 | 55.86
|  | №2 | 7-55 | 2 | Рб-250 А | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 22 | 21 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 20.9
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 9 | 6 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 17 | 26 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 17.86
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 5 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
0
0
ТП-39 | 160 | Тр-р | 18.12.22. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 229 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
ТП-40 | 250 | Тр-р | 10.12.22. | ввод | Рб-400А. | 177 | 258 | 203 | 241 | 229 | 234 | 71.4144 | 242.44
|  |  | 18-45 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 27 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 15.58
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 81 | 69 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 77.9
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 42 | 113 | 92 |  |  |  | #DIV/0! | 93.86
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 54 | 49 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 55.1
ТП-41 | 250 | Тр-р | 10.12.22. | ввод | Рб-400 А | 200 | 154 | 125 | 225 | 232 | 234 | 55.36 | 182.02
|  |  | 18-35 | 1 | Рб-250 А | 66 | 70 | 70 |  |  |  | #DIV/0! | 78.28
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 35 | 26 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 27 | 15 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 72 | 43 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 52.44
ТП-42 | 250 | Тр-р№1 | 10.12.22. | ввод | Рб-400 А | 108 | 99 | 123 | 229 | 232 | 231 | 34.0464 | 125.4
|  |  | 18-25 | 2 | АВ-100 А | 33 | 11 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 75 | 88 | 118 |  |  |  | #DIV/0! | 106.78
ТП-42 | 160 | Тр-р№2 | 10.12.22. | ввод | Рб-400 А | 144 | 134 | 189 | 229 | 233 | 231 | 81.7425 | 177.46
|  |  | 18-25 | 4 | АВ-100 А | 57 | 58 | 82 |  |  |  | #DIV/0! | 74.86
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 18 | 19 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 22.42
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 46 | 0 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 30.78
|  |  |  | 7 | АВ-100 А | 23 | 57 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 49.4
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 10.12.22. | ввод | Рб-400 А | 72 | 101 | 106 | 231 | 224 | 226 | 18.338 | 106.02
|  | нагрузка | 18-10 | 5 | Рб-150 А | 41 | 16 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 30.78
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 19 | 69 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 52.44
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 12 | 16 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
Рб-100 А
Рб-100 А
Рб-100 А
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 10.12.22. | ввод | Рб-400 А | 138 | 80 | 113 | 230 | 229 | 230 | 23.874 | 125.78
|  | нагрузка | 18-10 | 2 | Рб-150 А | 72 | 39 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 54.34
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 47 | 21 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 44.84
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 19 | 20 | 31 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
[5 empty] | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[5 empty] | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[5 empty] | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
Тп-44 | 250 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-400 А | 154 | 146 | 97 | 243 | 227 | 234 | 42.6272 | 150.86
|  |  | 18-55 | 2 | Рб-150 А | 47 | 72 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 58.14
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 76 | 25 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 46.74
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 22 | 26 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 8 | 22 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
ТП-45 | 180 | Тр-р | 3.12.22. | ввод | АВ-630 А | 143 | 161 | 140 | 218 | 224 | 227 | 61.8956 | 168.72
|  |  | 21-05 | 1 | АВ-250 А | 43 | 33 | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 48.26
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 32 | 56 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 42.56
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 51 | 72 | 65 |  |  |  | #DIV/0! | 71.44
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 17 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
ТП-46 | 180 | Тр-р | 3.12.22. | ввод | Рб-400 А | 187 | 211 | 232 | 224 | 225 | 221 | 89.1911 | 239.4
|  |  | 21-15 | 1 | Рб-250 А | 17 | 27 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 35.72
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 87 | 44 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 61.94
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 61 | 128 | 111 |  |  |  | #DIV/0! | 114
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 9 | 12 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 13 | 0 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 13.3
ТП-47 | 30 | Тр-р | 2022-12-10 | скважина | Рб-400 А | 21 | 17 | 16 | 210 | 210 | 220 | 48.44 | 20.52
|  |  | 9-35 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | АВ-630А | 154 | 121 | 155 | 239 | 237 | 235 | 26.815 | 163.4
|  | №1 | 16-50 | 1 | АВ-80 | 24 | 18 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 68 | 66 | 73 |  |  |  | #DIV/0! | 78.66
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 6 | 2 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 2 | 4 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 7.22
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 53 | 27 | 39 |  |  |  | #DIV/0! | 45.22
|  |  |  | 10 | АВ-16 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
ТП-49 | 160 | Тр-р | 3.12.22. | ввод |  | 119 | 94 | 66 | 205 | 217 | 216 | 51.4675 | 106.02
|  |  | 21-00 | 1 | АВ-80 А | 42 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 15.96
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 27 | 29 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 27 | 43 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 23 | 22 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 21.28
ТП-50 | 250 | Тр-р | резерв | ввод | Рб-600 А. | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 3 | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 13 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 17 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-50 | 200 | Тр-р | 2022-12-03 | ввод | Рб-600 А. | 117 | 136 | 167 | 223 | 227 | 215 | 57.782 | 159.6
|  | №2 | 21-25 | 3 | Рб-250 А | 23 | 45 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 41.04
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 6 | 5 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 54 | 58 | 79 |  |  |  | #DIV/0! | 72.58
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 13 | 19 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 20.14
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 8 | 8 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 9.5
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А | 12 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
ТП-51 | 250 | Тр-р | 2022-12-03 | ввод | АВ-630 А | 113 | 172 | 120 | 225 | 218 | 233 | 47.6096 | 153.9
|  | №1 | 20-50 | 2 | АВ-100 А | 17 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 9.88
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 49 | 95 | 84 |  |  |  | #DIV/0! | 86.64
|  |  |  | 9 | АВ-250 А | 31 | 71 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 50.16
|  |  |  | 10 | АВ-100 А | 7 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 14 ул. | АВ-100 А | 9 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
ТП-51 | 250 | Тр-р | резерв | ввод | АВ-630 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 |  | 2 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | АВ-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 ул. | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-52 | 250 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-600А | 130 | 100 | 90 | 226 | 235 | 233 | 35.984 | 121.6
|  | №1 | 20-00 | 2 | Рб-150А | 33 | 7 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 3 | Рб-25А | 11 | 5 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 5 | Рб-200А | 7 | 8 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 8.74
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 21 | 17 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 40 | 46 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 49.02
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 24 | 16 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 24.32
ТП-52 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | Рб-25 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | Рб-200 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-53 | 630 | Тр-р | 2022-12-19 | ввод | Рб-600 | 81 | 22 | 21 | 232 | 233 | 236 | 8.8971 | 47.12
|  | №1 | 08-57 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 49 | 7 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 22.04
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 6 | 8 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 16 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 16 | 3 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
ТП-53 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-200 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 15 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 20 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-54 | 250 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-400 А | 190 | 170 | 150 | 232 | 237 | 240 | 52.592 | 193.8
|  | №1 | 20-15 | 2 | Рб-150 А | 10 | 2 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 34 | 26 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 75 | 35 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 52.82
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 8 | 10 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 11.78
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 22 | 17 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 19.38
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 24 | 28 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 27.74
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 23 | 55 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 41.04
ТП-54 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
0
0
ТП-56 | 250 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | Рб-600 А | 199 | 169 | 137 | 232 | 249 | 247 | 55.0832 | 191.9
|  | №2 | 20-25 | 2 | Рб-250 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 13 | 10 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 25 | 20 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 23 | 28 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 28 | 17 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 37 | 35 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 38.38
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 37 | 27 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 31.92
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-57 | 400 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | Рб-600 | 257 | 273 | 233 | 231 | 225 | 233 | 47.229 | 289.94
|  | №2 | 20-00 | 2 | Рб-100 | 12 | 12 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 19.38
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 31 | 12 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 24 | 8 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 24 | 25 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 26 | 48 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 37.24
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 5 | 5 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 13 | 9 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 19.38
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 34 | 49 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 42.94
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 19 | 21 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 18.24
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 18 | 33 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 51 | 51 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 54.72
0
ТП-57 | 250 | ТР-Р№1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-58 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-250 А | 50 | 60 | 60 | 242 | 243 | 242 | 16.608 | 64.6
|  |  | 8:30 | 2 | Рб-250 А | 1 | 6 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 6 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 44 | 54 | 57 |  |  |  | #DIV/0! | 58.9
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 1 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 2 | Рб-200 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-59 | 250 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | Рб-600 А | 166 | 210 | 150 | 235 | 229 | 236 | 58.128 | 199.88
|  | №2 | 20-45 | 1 | Рб-150 | 22 | 29 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 57 | 53 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 60.42
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 12 | 28 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 8 | 40 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 28.5
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 15 | 27 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 12 | 24 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 26 | 4 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 15.96
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 14 | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-250 | 116 | 79 | 101 | 230 | 240 | 240 | 50.17 | 112.48
|  |  | 20:00 | 4 | Рб-250 | 94 | 79 | 101 |  |  |  | #DIV/0! | 104.12
|  |  |  | 6 | Рб -250 | 22 | [5 empty] | #DIV/0! | 8.36
[5 empty] | Рб -100 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-400А | 156 | 104 | 181 | 235 | 235 | 235 | 78.2825 | 167.58
|  |  | 20:10 | 3 | АВ-250А | 115 | 70 | 124 |  |  |  | #DIV/0! | 117.42
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 41 | 34 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 46.36
|  |  |  | 1 | АВ-100А |  |  | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод |  | 182 | 218 | 154 | 239 | 224 | 235 | 60.3424 | 210.52
|  |  | 20:20 | 2 | Рб-250 | 46 | 73 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 49.4
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 36 | 58 | 53 |  |  |  | #DIV/0! | 55.86
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 100 | 57 | 70 |  |  |  | #DIV/0! | 86.26
|  |  |  | 5 |  | 2 | 30 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2022-12-02 | ввод | Рб-250А | 181 | 187 | 174 | 235 | 225 | 240 | 71.8911 | 205.96
|  |  | 20:30 | 2 | Рб-150А | 78 | 147 | 137 |  |  |  | #DIV/0! | 137.56
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 53 | 15 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 29.64
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 37 | 23 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 13 | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 5.7
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2022-12-22 | ввод | Рб-400 А | 111 | 98 | 124 | 240 | 240 | 240 | 34.3232 | 126.54
|  |  | 20:35 | 1 | Рб-150А | 2 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 2 | 3 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 9.5
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 30 | 36 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 36.1
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 76 | 31 | 74 |  |  |  | #DIV/0! | 68.78
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 8 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | ул. | АВ-125А |  | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
ТП-85 | 160 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-250А | 125 | 140 | 154 | 237 | 231 | 228 | 66.605 | 159.22
|  |  | 20:00 | 3 | Рб-100А | 50 | 50 | 86 |  |  |  | #DIV/0! | 70.68
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 3 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 72 | 90 | 66 |  |  |  | #DIV/0! | 86.64
[5 empty] | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[5 empty] | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-86 | 63 | Тр-р | 2022-12-21 | ввод | Рб-250 | 27 | 30 | 24 | 229 | 227 | 228 | 32.9524 | 30.78
|  |  | 09:00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-102 | 40 | Тр-р | 2022-12-21 | ввод | Рб-250 | 0 | 1 | 0 | 227 | 245 | 223 | 1.73 | 0.38
|  |  | 08:45 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-600 А | 114 | 160 | 179 | 227 | 224 | 220 | 49.5472 | 172.14
|  |  | 20:40 | 1 | Рб-100А | 23 | 38 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 37.62
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 31 | 10 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 5 | 9 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 9.5
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 15 | 65 | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 49.78
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 16 | 9 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 19
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 24 | 29 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-400А | 60 | 36 | 70 | 228 | 242 | 237 | 26.9111 | 63.08
|  |  | 14:40 | 3 | Рб-250А | 21 | 17 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 22.04
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 6 | 4 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 33 | 15 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-250А | 86 | 81 | 22 | 240 | 220 | 242 | 59.512 | 71.82
|  |  | 13:30 | 1 | Рб-160А | 48 | 19 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 37 | 48 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 1 | 14 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | АВ-400А | 54 | 46 | 23 | 230 | 233 | 227 | 23.355 | 46.74
|  |  | 13:40 | 2 | АВ-160А | 18 | 11 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 12.54
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 0 | 5 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 5 |  | 36 | 30 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 31.92
ТП-91 | 160 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-250А | 11 | 8 | 8 | 238 | 236 | 236 | 4.7575 | 10.26
|  |  | 09:20 | 2 | Рб-100А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 9 | 6 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
ТП-92 | 180 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-400А | 87 | 94 | 79 | 235 | 235 | 238 | 36.1378 | 98.8
|  |  | 09:50 | 2 | Рб-250А | 58 | 56 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 61.18
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 16 | 35 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 28.88
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 13 | 3 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 8.74
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб -400А | 213 | 128 | 182 | 242 | 243 | 235 | 58.9584 | 198.74
|  |  | 20:55 | 2 | Рб -250 | 55 | 21 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 47.5
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 56 | 24 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 45.6
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 6 | Рб -100 |  | 18 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 11.78
[5 empty] | Рб-150 | 102 | 65 | 78 |  |  |  | #DIV/0! | 93.1
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-400А | 173 | 170 | 125 | 233 | 226 | 242 | 74.8225 | 177.84
|  |  | 21:00 | 2 | Рб -150 | 60 | 69 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 57.38
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 22 | 2 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
|  |  |  | 4 |  | 73 | 73 | 57 |  |  |  | #DIV/0! | 77.14
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 17 | 24 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 22.04
|  |  |  | 6 | Рб -100 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-400 | 253 | 272 | 329 | 239 | 237 | 235 | 56.917 | 324.52
|  |  | 21:10 | 1 | Рб -250 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 2 | Рб -100 | 68 | 68 | 97 |  |  |  | #DIV/0! | 88.54
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 25 | 12 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 4 | Рб -100 | 32 | 56 | 62 |  |  |  | #DIV/0! | 57
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 37 | 47 | 70 |  |  |  | #DIV/0! | 58.52
|  |  |  | 7 |  | 32 | 22 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 34.96
|  |  |  | 8 |  | 58 | 65 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 58.9
|  |  |  | ул |  |  |  | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-600 А | 22 | 13 | 4 | 230 | 225 | 240 | 15.224 | 14.82
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-400А | 15 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 7 | 9 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 7.22
ТП-97 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб | 15 | 16 | 20 | 234 | 237 | 236 | 13.84 | 19.38
|  |  | 10:20 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-98 | 100 | Тр-р | 2022-12-01 | ввод | Рб-160А | 13 | 2 | 12 | 235 | 238 | 237 | 8.996 | 10.26
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 2 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 11 | 1 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 9.12
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2022-12-13 | ввод | Рб-250 | 250 | 300 | 265 | 236 | 240 | 236 | 83.04 | 309.7
|  | №2 | 14:25 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
ТП-99П | 250 | Тр-р |  |  | Облуживается ПНИ | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-250 | 112 | 159 | 86 | 236 | 234 | 235 | 44.0112 | 135.66
|  |  | 21:10 | 2 | Рб -250 | 36 | 107 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 61.18
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 6 | 7 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 12.54
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 70 | 45 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 61.94
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-250А | 3 | 5 | 0 | 233 | 235 | 238 | 5.7667 | 3.04
|  |  | 10:50 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2022-12-02 | ввод | Рб-250 | 87 | 114 | 118 | 233 | 230 | 233 | 51.035 | 121.22
|  |  | 21:20 | 2 | Рб -150 | 23 | 50 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 42.18
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 31 | 29 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 33 | 35 | 68 |  |  |  | #DIV/0! | 51.68
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-400А | 233 | 284 | 204 | 222 | 223 | 223 | 78.6112 | 273.98
|  |  | 21:40 | 2 | Рб-100А |  | 5 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 85 | 122 | 103 |  |  |  | #DIV/0! | 117.8
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 59 | 107 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 78.28
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 89 | 50 | 60 |  |  |  | #DIV/0! | 75.62
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 118 | 87 | 85 | 215 | 234 | 227 | 51.035 | 110.2
|  |  | 10:50 | 4 | Рб-100А | 30 | 1 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 20 | 18 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 7 | АВ-200А | 68 | 68 | 64 |  |  |  | #DIV/0! | 76
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-400 | 106 | 145 | 106 | 238 | 222 | 230 | 62.7125 | 135.66
|  |  | 22:30 | 3 | АВ-160 | 50 | 102 | 73 |  |  |  | #DIV/0! | 85.5
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 56 | 36 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 47.5
|  |  |  | 1 | АВ-80 |  | 7 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
ТП-109 | 250 | Тр-р №2 | 2022-12-05 | ввод | Рб-600 А | 217 | 156 | 153 | 230 | 231 | 240 | 60.0656 | 199.88
|  |  | 13:50 | 1 | Рб-150А | 22 | 16 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 46 | 16 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 36.86
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 109 | 96 | 69 |  |  |  | #DIV/0! | 104.12
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 40 | 28 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 38.38
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-110 | 250 | Тр-р | резерв | ввод | Рб-630 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 12 | Рб-100А | 27 | 6 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 24 | 27 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 31.54
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 26 | 29 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 37.24
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 11 | 12 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 17 | 21 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 15 | 13 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
ТП-110 | 250 | Тр-р | 7.12.22. | ввод | Рб-630 А | 225 | 207 | 248 | 220 | 225 | 221 | 68.6464 | 258.4
|  | №2 | 20-50 | 1 | Рб-100А | 19 | 38 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 28.5
|  |  |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 23 | 13 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 28 | 30 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 35 | 18 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400 А | 80 | 80 | 80 | 237 | 237 | 238 | 13.84 | 91.2
|  |  | 1945-08-01 | 2 | Рб-250 А | 61 | 49 | 56 |  |  |  | #DIV/0! | 63.08
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 15 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 9.12
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 18 | 20 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 20.14
ТП-113 | 63 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб | 4 | 2 | 11 | 242 | 242 | 247 | 12.0825 | 6.46
|  |  | 14-30 | 1 | АВ-50 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 2 | АВ-50 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
0
ТП-114 | 40 | тр-р | 2022-12-14 | ввод | АВ-100 А | 0 | 22 | 0 | 239 | 242 | 243 | 38.06 | 8.36
|  |  | 16-30 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-116 | 25 | тр-р | 14.12.22 | ввод | АВ-100А | 22 | 4 | 3 | 239 | 242 | 243 | 60.896 | 11.02
|  |  | 16-40 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-117 | 250 | Тр-р | 2022-12-18 | ввод | АВ-630 А | 86 | 63 | 119 | 223 | 235 | 229 | 32.9392 | 101.84
|  | нагрузка | 18-40 | 2 | АВ-400 А | 26 | 11 | 41 |  |  |  | #DIV/0! | 29.64
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 33 | 21 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 23 | 30 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 30.02
|  |  |  | 5 |  | 4 | 1 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
ТП-197 | 250 | Тр-р | нагрузка на | ввод | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | от ТП-117 | тр-ре ТП-117 | 3 | АВ-400 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | АВ-80 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-119 | 40 | тр-р | 22.12.22. | ввод | Рб-400 А | 19 | 15 | 1 | 235 | 236 | 238 | 32.87 | 13.3
|  |  | 10-00 | 1(штрафстоянка) | АВ-63 А | 5 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 2(АЗС) | АВ-100 А | 14 | 15 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 10.12.22. | ввод | АВ- 630 А | 520 | 537 | 520 | 240 | 240 | 239 | 58.9848 | 599.26
|  | нагрузка | 10-25 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 10.12.22. | ввод | АВ- 630 А | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
|  | резерв | 10-25 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
ТП-131 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 17 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 19 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-131 | 250 | Тр-р №2 | 3.12.22. | ввод | Рб-600 А от ТП-141 | 78 | 137 | 102 | 231 | 225 | 229 | 37.9216 | 120.46
|  | от ТП-141 | 22-10 | 3 | Рб-250А | 15 | 21 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 20.9
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 11 | 45 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 26.98
|  |  |  | 9(перем). | Рб-250 А | 83 | 125 | 100 |  |  |  | #DIV/0! | 117.04
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 24 | 53 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 35.72
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 28 | 18 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 24.7
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | Рб-400 | 128 | 134 | 88 | 243 | 242 | 243 | 37.0912 | 133
|  |  | 20-35 | 1 | АВ-125 | 6 | 36 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 39 | 20 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 40.28
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 38 | 26 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 25 | 27 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 20 | 25 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 21.66
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2022-12-21 | ввод | АВ | 106 | 106 | 109 | 243 | 244 | 243 | 11.9727 | 121.98
|  | №1 | 14:00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-136 | 630 | Тр-р |  |  | АВ | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-138 | 400 | Тр-р | резерв | ввод | АВ-600 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №1 |  | 2 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-138 | 400 | Тр­р | 7.12.22. | ввод | АВ-600 А | 172 | 161 | 170 | 229 | 233 | 226 | 29.756 | 191.14
|  | №2 | 21-05 | 2 | Рб-250 А | 19 | 16 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 18.62
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 10 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 13 | 6 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 24 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 22.04
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 23 | 19 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 21.66
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 42 | 43 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 51.3
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 36 | 19 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 18 | 19 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 11 | 12 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 | 2022-12-07 | ввод | Рб-400А | 230 | 292 | 324 | 232 | 230 | 230 | 35.5886 | 321.48
|  |  | 17-05 | 2 | Рб-150 | 48 | 29 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 42.18
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 28 | 45 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 45.6
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 8 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 23 | 32 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 39.9
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 5 | 3 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 5.7
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 124 | 170 | 176 |  |  |  | #DIV/0! | 178.6
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 13 | Рб-400 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #VALUE! | 0
ТП-140 | 250 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-400 А | 65 | 51 | 128 | 236 | 236 | 233 | 35.4304 | 92.72
|  |  | 17-15 | 3 | АВ-160 А | 20 | 35 | 57 |  |  |  | #DIV/0! | 42.56
|  |  |  | 5 | АВ-200 А | 38 | 16 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 41.42
|  |  |  | ул. | АВ-80 А | 7 | 0 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 8.74
0
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-600 А | 100 | 110 | 110 | 234 | 236 | 238 | 30.448 | 121.6
|  | №2 | 08-30 | 2 | АВ-630 А | 18 | 9 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 12.92
|  |  |  | 3 | АВ-630 А | 64 | 82 | 72 |  |  |  | #DIV/0! | 82.84
|  |  |  | м-н | АВ-100 А | 18 | 19 | 31 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
ТП-142 | 160 | тр-р | 6.12.22. | ввод | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 0 | 0
|  |  | 8-30 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
ТП-143 | 160 | Тр-р | 6.12.22 | ввод | Рб-250 А | 21 | 22 | 23 | 231 | 232 | 235 | 9.9475 | 25.08
|  |  | 8-30 | 2 | АВ-80 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 11 | 8 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 11.02
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 4 | 11 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
|  |  |  | 5 |  | 6 | 3 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-144 | 250 | ТР-Р | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-400 А | 180 | 140 | 130 | 232 | 230 | 233 | 77.85 | 171
|  |  | 18-30 | 3 | Рб-250 А | 35 | 35 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 51 | 38 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 47.5
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 82 | 58 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 68.4
|  |  |  | ул. | Рб-250 А | 16 | 10 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 15.58
ТП-147 | 400 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | Рб-400 А | 230 | 180 | 190 | 252 | 253 | 255 | 39.79 | 228
|  |  | 20-45 | 1 | Рб-250 А | 88 | 105 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 88.54
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 37 | 30 | 61 |  |  |  | #DIV/0! | 48.64
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 19 | 11 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 37 | 35 | 46 |  |  |  | #DIV/0! | 44.84
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 55 |  | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 31.54
ТП-148 | 160 | Тр-р | 3.12.22. | ввод |  | 110 | 145 | 151 | 223 | 199 | 215 | 65.3075 | 154.28
|  |  | 21-35 | 1 | Рб-250 А | 26 | 39 | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 44.08
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 36 | 32 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 36.86
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 12 | 32 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 29 | 35 | 64 |  |  |  | #DIV/0! | 48.64
|  |  |  | скв.5 | Рб-100 А | 7 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
ТП-149 | 160 | тр-р | 10.12.22. | ввод | Рб-400 | 127 | 61 | 41 | 211 | 240 | 219 | 54.9275 | 87.02
|  |  | 17-50 | 2 | Рб-250 А | 18 | 26 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 26.98
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 18 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 6.84
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 91 | 35 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 53.2
ТП-150 | 180 | Тр-р | 3.12.22. | ввод | Рб-400 А | 176 | 84 | 120 | 213 | 236 | 220 | 67.6622 | 144.4
|  |  | 21-55 | 5ул. | Рб-100 А | 16 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 70 | 72 | 80 |  |  |  | #DIV/0! | 84.36
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 60 | 2 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 30 | 10 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | АВ- 250 А | 169 | 170 | 200 | 242 | 242 | 239 | 55.36 | 204.82
|  |  | 20-25 | 1 | АВ-100 | 104 | 68 | 70 |  |  |  | #DIV/0! | 91.96
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 37 | 40 | 68 |  |  |  | #DIV/0! | 55.1
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 15 | 61 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 44.08
|  |  |  | 4ул | АВ-160 | 13 | 1 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | Рб-400 | 257 | 260 | 250 | 244 | 245 | 240 | 71.968 | 291.46
|  |  | 20-55 | 2 | Рб-250 | 93 | 61 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 77.14
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 90 | 124 | 81 |  |  |  | #DIV/0! | 112.1
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 64 | 55 | 63 |  |  |  | #DIV/0! | 69.16
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 9 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 1 | 18 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | Рб-400 | 322 | 289 | 264 | 244 | 242 | 246 | 55.706 | 332.5
|  |  | 20-15 | 2ул | АВ-250 | 1 | 25 | 41 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 175 | 120 | 126 |  |  |  | #DIV/0! | 159.98
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 146 | 144 | 97 |  |  |  | #DIV/0! | 147.06
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2022-12-16 | ввод | АВ-500А | 191 | 232 | 214 | 232 | 233 | 231 | 64.2176 | 242.06
|  |  | 20-15 | 1 | Рб-150 | 53 | 38 | 41 |  |  |  | #DIV/0! | 50.16
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 84 | 50 | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 70.3
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 31 | 109 | 74 |  |  |  | #DIV/0! | 81.32
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 9 | 16 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 5ул | Рб-100 | 7 | 8 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 15.58
|  |  |  | 6 | АВ-50 | 0 | 11 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | Рб-1000А | 150 | 173 | 121 | 240 | 241 | 238 | 47.8864 | 168.72
|  |  | 20-25 | 1 | АВ-250 | 45 | 21 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 37.24
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 22 | 62 | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 49.02
|  |  |  | 3ул | АВ-250 | 8 | 27 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 69 | 63 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 60.42
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 6 | 0 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 6.84
ТП-156 | 400 | Тр-р | 2022-12-11 | ввод | Рб-400 А | 140 | 170 | 180 | 244 | 243 | 241 | 31.14 | 186.2
|  |  | 20-00 | 2 | АВ-160 А | 9 | 30 | 54 |  |  |  | #DIV/0! | 35.34
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 58 | 27 | 53 |  |  |  | #DIV/0! | 52.44
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 74 | 113 | 72 |  |  |  | #DIV/0! | 98.42
ТП-157 | 160 | Тр-р | 2022-12-11 | ввод | АВ-160А | 100 | 50 | 100 | 234 | 245 | 227 | 43.25 | 95
|  |  | 20-15 | 1 | АВ-160 А | 5 | 3 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 5.7
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 25 | 5 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 20.9
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 32 | 8 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 12 | 14 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 19
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 26 | 9 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 19
ТП-158 | 160 | Тр-р | 2022-12-11 | ввод | Рб-400 А | 70 | 120 | 120 | 242 | 227 | 224 | 51.9 | 117.8
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-160 А | 14 | 40 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 33.44
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 33 | 29 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 31.92
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 1 | 36 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 23 | 18 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
ТП-159 | 250 | тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-250 А | 3 | 0 | 0 | 238 | 240 | 241 | 0.8304 | 1.14
|  |  | 9-20 | 4 | Рб-100 А | 3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-162 | 630 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | АВ-1000 А | 140 | 120 | 150 | 240 | 240 | 236 | 16.4762 | 155.8
|  | №1 | 19-00 | 1 | Рб-150 А | 22 | 18 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 31 | 21 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 28.5
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 28 | 30 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 31.92
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 34 | 35 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 47.12
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 12 | 13 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 17.86
|  |  |  | 11 | Рб-150 А | 5 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 4 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
ТП-163 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | АВ-400 А | 110 | 130 | 40 | 243 | 247 | 245 | 56.225 | 106.4
|  |  | 18-45 | 2 ул |  | 16 | [6 empty] | 6.08
|  |  |  | 4 | АВ-125 А | 76 | 84 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 70.68
|  |  |  | 5 | АВ-125 А | 20 | 54 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
ТП-165 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-165 | 250 | тр-р№2 | 2022-12-09 | ввод | АВ-1000 А | 200 | 220 | 230 | 239 | 234 | 236 | 63.664 | 247
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-250 А | 12 | 12 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 23 | 44 | 62 |  |  |  | #DIV/0! | 49.02
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 6 | 18 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 38 | 25 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 22 | 16 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 19.38
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 8 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 23 | 26 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 24.7
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 10 | 22 | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 21.28
|  |  |  | 13 | Рб-250 А |  | 0 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 13 | 20 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 26 | 25 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 27.74
|  |  |  | ул. | Рб-250А | 21 | 8 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
ТП-166 | 400 | Тр-р | 2022-12-11 | ввод | АВ-1000 А | 260 | 310 | 240 | 230 | 232 | 233 | 53.63 | 307.8
|  | №1 | 20-45 | 3 | Рб-250 А | 25 | 21 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 22.04
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | Рб-600 А | 52 | 97 | 112 |  |  |  | #DIV/0! | 99.18
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 75 | 66 |  |  |  |  | #DIV/0! | 53.58
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 5 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 2 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 85 | 109 | 122 |  |  |  | #DIV/0! | 120.08
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 10 | 8 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 5 | Рб-600 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-167 | 250 | Тр-р | 2022-12-11 | ввод | Рб-600 А | 140 | 160 | 130 | 239 | 237 | 243 | 44.288 | 163.4
|  | №1 | 21-00 | 5 | Рб-250 А | 56 | 76 | 66 |  |  |  | #DIV/0! | 75.24
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 16 | 60 |  |  |  |  | #DIV/0! | 28.88
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 73 | 22 | 57 |  |  |  | #DIV/0! | 57.76
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0 | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-168П | 630 | тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-168П | 630 | тр-р№1 | 2022-12-23 | ввод | АВ-1000 А | 400 | 299 | 398 | 230 | 230 | 231 | 43.9365 | 416.86
|  |  | 16-30 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-169П | 63 | тр-р | 22.12.22. | ввод | Рб-100 А | 10 | 9 | 15 | 224 | 224 | 224 | 16.4762 | 12.92
|  |  | 10-20 |  |  | 10 | 9 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 12.92
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 2022-12-11 | ввод | АВ-1000 А | 150 | 160 | 150 | 232 | 226 | 232 | 27.68 | 174.8
|  |  | 21-15 | 2 | Рб-250 А | 19 | 25 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 23 | 26 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 5 | 17 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 21 | 21 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 27.36
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 71 | 66 | 61 |  |  |  | #DIV/0! | 75.24
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 8 | 5 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-171П | 40 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | АВ-100 А | 4 | 2 | 1 | 229 | 228 | 228 | 6.92 | 2.66
|  |  | 14-00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-172 | 160 | Тр-р | 26.12.22. | ввод | Рб-400А | 70 | 82 | 68 | 241 | 216 | 227 | 35.465 | 83.6
|  |  | 18-00 | 1 | АВ-100 А | 2 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 11 | 3 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 8.74
|  |  |  | 4 |  | 20 | 75 | 56 |  |  |  | #DIV/0! | 57.38
|  |  |  | ул. |  | 36 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
ТП-173 | 160 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб-1000А | 60 | 55 | 84 | 236 | 237 | 226 | 36.33 | 75.62
|  |  | 20-35 | 2 | АВ-250 | 26 | 27 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 38.38
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 14 | 28 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 29.64
|  |  |  | 4ул | АВ-80А | 20 | [5 empty] | #DIV/0! | 7.6
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-174 | 250 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-1000А | 253 | 202 | 183 | 237 | 227 | 246 | 70.0304 | 242.44
|  |  | 20-24 | 2 | АВ-80А | 74 | 52 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 66.12
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 18 | 31 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 30.02
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 127 | 93 | 81 |  |  |  | #DIV/0! | 114.38
|  |  |  | 5ул | АВ-80А | 24 | 18 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 23.94
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 10 | 8 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 7.98
ТП-175 | 250 | Тр-р | 2022-12-16 | ввод | Рб-1000А | 142 | 169 | 137 | 239 | 238 | 237 | 46.7792 | 170.24
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-80А | 101 | 97 | 90 |  |  |  | #DIV/0! | 109.44
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 3 | 16 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 25 | 27 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 5ул | АВ-80А | 13 | 29 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
ТП-176 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-1000А | 167 | 257 | 194 | 237 | 237 | 235 | 71.1376 | 234.84
|  |  | 20-00 | 2 | Рб-250 | 32 | 57 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 44.08
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 29 | 94 | 56 |  |  |  | #DIV/0! | 68.02
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 76 | 90 | 97 |  |  |  | #DIV/0! | 99.94
|  |  |  | 6ул | АВ-80А | 30 | 16 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
ТП-177 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 299 | 206 | 234 | 226 | 236 | 241 | 82.7632 | 280.82
|  |  | 21-20 | 1 | АВ-200А | 45 | 26 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 47.88
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 29 | 33 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 28.88
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 99 | 72 | 39 |  |  |  | #DIV/0! | 79.8
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 108 | 55 | 112 |  |  |  | #DIV/0! | 104.5
|  |  |  | 5ул | АВ-100А | 18 | 20 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 19.76
ТП-178 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 20 | 82 | 109 | 239 | 240 | 223 | 30.1712 | 80.18
|  |  | 21-00 | 1 | АВ-63А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 16 | 41 | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 3 | 41 | 58 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
|  |  |  | 5ул | АВ-100А | 0 | 0 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-400 | 185 | 192 | 177 | 236 | 236 | 238 | 53.1456 | 210.52
|  |  | 20-43 | 2 | Рб-250 | 84 | 113 | 96 |  |  |  | #DIV/0! | 111.34
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 85 | 50 | 58 |  |  |  | #DIV/0! | 73.34
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 7 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 7 | 7 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 6ул | АВ-80 | 2 | 20 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 15.58
ТП-180 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-400 | 59 | 128 | 73 | 246 | 243 | 243 | 55.36 | 98.8
|  |  | 20-34 | 2 | АВ-250 | 32 | 50 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 37.62
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 27 | 69 | 41 |  |  |  | #DIV/0! | 52.06
|  |  |  | 6ул | АВ-100 | 0 | 9 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 9.12
ТП-181П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-182П | 25 | Тр-р | 2022-12-08 | ввод | Рб-100 А | 2 | 4 | 2 | 234 | 233 | 235 | 11.072 | 3.04
|  |  | 14-15 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб | 124 | 161 | 180 | 249 | 223 | 239 | 49.824 | 176.7
|  |  | 20-55 | 1 | АВ-250 | 8 | 15 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 16.72
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 89 | 146 | 154 |  |  |  | #DIV/0! | 147.82
|  |  |  | 5ул | АВ-100 | 27 | 0 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2022-12-23 | ввод | Рб | 106 | 104 | 88 | 234 | 235 | 234 | 45.845 | 113.24
|  |  | 20-15 | 1 | АВ-250 | 12 | 29 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 5ул | АВ-100 | 8 | [5 empty] | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 86 | 75 | 55 |  |  |  | #DIV/0! | 82.08
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-185 | 100 | Тр-р | 2022-12-18 | ввод | АВ-100 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0
|  |  | 15-30 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-186 | 160 | Тр-р | 2022-12-20 | ввод | Рб-400 | 113 | 146 | 116 | 233 | 237 | 236 | 63.145 | 142.5
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 31 | 69 | 52 |  |  |  | #DIV/0! | 57.76
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 26 | 27 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 30.02
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 34 | 50 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 46.36
|  |  |  | 5ул | АВ-63 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 6.84
ТП-188П | 400 | Тр-р | 18.12.22. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0
|  |  | 15-00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-187 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 198 | 202 | 108 | 248 | 207 | 246 | 55.9136 | 193.04
|  |  | 20-40 | 1 | АВ-160 | 26 | 40 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 35.34
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 44 | 26 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 58 | 22 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 31.54
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 62 | 106 | 59 |  |  |  | #DIV/0! | 86.26
|  |  |  | 6ул | АВ-100 | 8 | 8 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | АВ-250 | 80 | 90 | 50 | 228 | 227 | 227 | 38.925 | 83.6
|  |  | 19-15 | 3 | АВ-100 | 11 | 10 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 62 | 72 | 31 |  |  |  | #DIV/0! | 62.7
|  |  |  | ул. | АВ-100 | 11 | 7 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 7.22
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 | 2022-12-09 | ввод | АВ-1600 А | 80 | 90 | 80 | 228 | 228 | 228 | 9.8857 | 95
|  |  | 21-00 | 2 | Рб-250 А | 30 | 42 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 45.22
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 22 | 17 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 8 | 14 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 14.82
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 12 | 8 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 9.12
|  |  |  | 24 | Рб-250 А | 3 | 8 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 4.18
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-194П | 100 | Тр-р | 08.12.2022 | ввод | АВ-400 А | 70 | 80 | 40 | 236 | 219 | 234 | 55.36 | 72.2
14-30
ТП-195 | 160 | тр-р | 08.12.2022 | ввод | АВ-250 | 50 | 30 | 50 | 242 | 242 | 240 | 21.625 | 49.4
|  |  | 14-45 | [9 empty] | 0
ТП-196 | 160 | тр-р |  | ввод | АВ-250 | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-198 | 250 | тр-р | 18.12.22. | ввод | АВ-400 | 0 | 2 | 3 | 242 | 242 | 241 | 0.8304 | 1.9
|  |  | 10-20 | 1 | АВ-100 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
0
ТП-200 | 40 | тр-р | 01.12.22 | ввод | Рб-250 | 1 | 1 | 10 | 244 | 236 | 236 | 17.3 | 4.56
|  |  | 08:45 | 2 | АВ-31,5 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | АВ-31,5 | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-212П | 400 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-400 А | 70 | 60 | 80 | 235 | 237 | 235 | 13.84 | 79.8
|  |  | 09-00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-214 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-1000А | 44 | 60 | 27 | 239 | 233 | 234 | 25.95 | 49.78
|  |  | 21-10 | 4 | АВ-100А | 44 | 52 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 46.74
|  |  |  | 5 | АВ-80А | 0 | 8 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 6ул | АВ-63А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
0
0
0
ТП-215 | 250 | Тр-р №1 | 04.12.2022 | ввод | Рб-400А | 15 | 10 | 30 | 241 | 242 | 242 | 8.304 | 20.9
|  |  | 18-00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
ТП-218 | 250 | Тр-р | 20.12.2022 | ввод | Рб-400А | 105 | 30 | 82 | 232 | 233 | 233 | 29.064 | 82.46
|  |  | 20-10 | 1 | АВ-125А | 92 | 30 | 82 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | АВ-80А ул. | 13 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2022-12-02 | ввод | Рб-250А | 38 | 16 | 13 | 220 | 225 | 240 | 26.296 | 25.46
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-250А | 33 | 16 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 23.56
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | 1.9
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2022-12-02 | ввод | Рб-400А | 141 | 128 | 119 | 220 | 221 | 227 | 39.0288 | 147.44
|  |  | 20:20 | 1.2 | АВ-250А | 80 | 91 | 65 |  |  |  | #DIV/0! | 89.68
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 47 | 37 | 54 |  |  |  | #DIV/0! | 52.44
|  |  |  | 4 | АВ-50А | 14 | [5 empty] | #DIV/0! | 5.32
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2022-12-02 | ввод | Рб-400А | 267 | 232 | 225 | 235 | 235 | 234 | 73.9056 | 275.12
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-250А | 40 | 39 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 34.2
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 59 | 88 | 64 |  |  |  | #DIV/0! | 80.18
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 56 | 29 | 81 |  |  |  | #DIV/0! | 63.08
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 103 | 76 | 69 |  |  |  | #DIV/0! | 94.24
|  |  |  | 5 | АВ-63А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-244 | 63 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | АВ-250А | 65 | 58 | 51 | 245 | 220 | 222 | 71.3968 | 66.12
|  |  | 21:55 | 3 | АВ-250А | 42 | 1 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 20.52
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 23 | 57 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 45.6
|  |  |  | 5 | АВ-63А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод |  | 120 | 126 | 90 | 235 | 235 | 235 | 54.495 | 127.68
|  |  | 21:45 | 2 | АВ-40А | 119 | 122 | 89 |  |  |  | #DIV/0! | 125.4
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-246 | 63 | Тр-р | 2022-12-09 | ввод | АВ-250А | 22 | 34 | 45 | 237 | 236 | 236 | 49.4286 | 38.38
|  |  | 11:10 | 1 |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
|  |  |  | 8 |  | 10 | 22 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 24.7
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2022-12-01 | ввод | АВ-250А | 27 | 16 | 22 | 228 | 226 | 226 | 11.6775 | 24.7
|  |  | 11:10 | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2022-12-14 | ввод | АВ-600А | 187 | 194 | 244 | 238 | 238 | 232 | 42.212 | 237.5
|  |  | 21:20 | 7 | Рб-100А | 13 | 13 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 14.82
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 37 | 50 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 49.02
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 46 | 37 | 82 |  |  |  | #DIV/0! | 62.7
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 17 | 28 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 74 | 62 | 87 |  |  |  | #DIV/0! | 84.74
|  |  |  | 20 |  | 0 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 10 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 14 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 16 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 22 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2022-12-14 | ввод | Рб-400 | 220 | 250 | 245 | 237 | 233 | 234 | 43.25 | 271.7
|  |  | 20:30 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | Рб-400 | 233 | 234 | 231 | 227 | 228 | 228 | 40.482 | 265.24
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-277 | 180 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод | АВ-250А | 32 | 61 | 21 | 233 | 234 | 242 | 23.4511 | 43.32
|  |  | 20:50 | 2 | АВ-100А | 30 | 60 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 42.18
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод | Рб-250А | 14 | 13 | 15 | 233 | 234 | 233 | 6.4875 | 15.96
|  |  | 20:40 | 2 | Рб-100А | 7 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 7 | 9 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 9.88
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод | РБ-400А | 189 | 194 | 183 | 234 | 233 | 233 | 33.562 | 215.08
|  |  | 20:20 | 1 |  | 189 | 193 | 180 |  |  |  | #DIV/0! | 213.56
|  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод |  | 212 | 174 | 307 | 235 | 235 | 233 | 84.9776 | 263.34
|  |  | 22:00 | 1 | АВ-200 | 78 | 39 | 128 |  |  |  | #DIV/0! | 93.1
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 28 | 14 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 26.6
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 30 | 49 | 67 |  |  |  | #DIV/0! | 55.48
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 76 | 72 | 84 |  |  |  | #DIV/0! | 88.16
|  |  |  | 5 ул | АВ-160 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод |  | 195 | 156 | 134 | 236 | 233 | 235 | 84.3375 | 184.3
|  |  | 22:10 | 1 | АВ-160 | 50 | 12 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 31.16
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 41 | 60 | 52 |  |  |  | #DIV/0! | 58.14
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 62 | 32 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 48.26
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 42 | 52 | 29 |  |  |  | #DIV/0! | 46.74
|  |  |  | 5 ул | АВ-160 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод |  | 126 | 151 | 153 | 235 | 233 | 234 | 42.3504 | 163.4
|  |  | 22:20 | 1 | АВ-200 | 23 | 33 | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 34 | 20 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 55 | 87 | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 71.06
|  |  |  | 4 |  | 14 | 11 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 5 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2022-12-14 | ввод | Рб-250 | 58 | 89 | 69 | 225 | 221 | 224 | 38.4925 | 82.08
|  |  | 22:30 | 2 | АВ-100 | 1 | 9 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 4.94
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 37 | 60 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 50.92
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 20 | 19 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 25.46
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб-400 | 186 | 179 | 144 | 225 | 225 | 226 | 80.445 | 193.42
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-160 | 51 | 70 | 31 |  |  |  | #DIV/0! | 57.76
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 49 | 71 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 63.46
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 31 | 2 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 15.2
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 55 | 36 | 59 |  |  |  | #DIV/0! | 57
|  |  |  | 3 | АВ-160 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2022-12-10 | ввод | Рб | 20 | 98 | 70 | 235 | 215 | 235 | 67.816 | 71.44
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-160 | 14 | 37 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 5 | 45 | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 36.1
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 1 | 16 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 5 | АВ-160 |  |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб | 189 | 179 | 206 | 232 | 232 | 232 | 89.095 | 218.12
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-250 | 25 | 53 | 73 |  |  |  | #DIV/0! | 57.38
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 115 | 82 | 99 |  |  |  | #DIV/0! | 112.48
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 49 | 41 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 47.12
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2022-12-04 | ввод | Рб-600 А | 40 | 40 | 50 | 236 | 236 | 236 | 6.1786 | 49.4
|  |  | 14-00 | 2 | Рб-250 А | 5 | 1 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 1 | 7 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 7 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 31 | 15 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 28.12
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 2 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 20 | Рб-100 А | 2 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 | 2022-12-04 | ввод |  | 15 | 20 | 35 | 238 | 236 | 237 | 6.055 | 26.6
|  |  | 14-00 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2022-12-12 | ввод | Рб-400 | 37 | 44 | 44 | 238 | 236 | 236 | 19.03 | 47.5
|  |  | 20-45 | 3 | АВ-160 | 19 | 2 | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 12.54
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 18 | 42 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 34.96
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 | 2022-12-04 | ввод | АВ-630 А | 180 | 170 | 170 | 233 | 236 | 237 | 19.7714 | 197.6
|  |  | 18-15 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-338 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | А-630А | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-339П | 630 | тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-600 А | 180 | 200 | 140 | 228 | 227 | 229 | 21.9683 | 197.6
|  |  | 14-15 | [9 empty] | 0
ТП-344 | 160 | Тр-р | 2022-12-04 | ввод | Рб-600 А | 4 | 11 | 0 | 240 | 241 | 240 | 4.7575 | 5.7
|  |  | 21-20 |  | АВ-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | АВ-100 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | АВ-100 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
0
ТП-347 | 100 | Тр-р | 18.12.22. | ввод | АВ-250 | 18 | 44 | 34 | 235 | 235 | 235 | 30.448 | 36.48
|  |  | 14-05 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.76
|  |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 4.56
|  |  |  | 3 |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 2.28
|  |  |  | 4 |  | 1 | 17 | 20 |  |  |  |  | 14.44
|  |  |  | 5 |  | 13 | 17 | 4 |  |  |  |  | 12.92
|  |  |  | 6 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.52
|  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ТП-340 | 100 | Тр-р | 2022-12-19 | Ввод | АВ-160А | 3 | 4 | 1 | 237 | 238 | 238 | 2.768 | 3.04
|  |  | 10-30 | 2 | АВ-125 | 3 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-1 | 160 | Тр-р№1 |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  | резерв |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-1 | 320 | Тр-р№2 | 6 | ввод | АВ- 630 А | 155 | 183 | 206 | 227 | 3229 | 225 | 44.5475 | 206.72
|  | нагрузка | 6.12.22 | 4 | Рб-100 А | 33 | 43 | 42 |  |  |  | #DIV/0! | 44.84
|  |  | 8-40 | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 21 | 44 | 64 |  |  |  | #DIV/0! | 49.02
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 68 | 69 | 71 |  |  |  | #DIV/0! | 79.04
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 4 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 29 | 25 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 30.78
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 2022-12-07 | ввод | Рб | 66 | 82 | 50 | 227 | 227 | 228 | 14.186 | 75.24
|  |  | 08-00 | 9 | Рб-200 | 23 | 21 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 31 | 35 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 31.54
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 4 | 20 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 20ул | АВ-100 | 8 | 5 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 6.08
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 2022-12-07 | ввод | АВ-800А | 138 | 128 | 130 | 232 | 230 | 231 | 23.874 | 150.48
|  |  | 08-00 | 3 | Рб-250 | 98 | 95 | 96 |  |  |  | #DIV/0! | 109.82
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 40 | 33 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-4 | 400 | Тр-р№1 | 2022-12-13 | ввод | АВ-2000 А | 124 | 85 | 91 | 234 | 237 | 240 | 21.452 | 114
|  |  | 08:20 | 1 | АВ-250 А | 3 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 5 | 18 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 10.64
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 114 | 93 | 80 |  |  |  | #DIV/0! | 109.06
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 1 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
РП-4 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-250 А | 3 | 2 | 2 | 231 | 234 | 232 | 0.519 | 2.66
|  |  |  | 10 | АВ-250 А | 3 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-5 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | [7 empty] | 0 | 0
|  | резерв |  | 1 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 12 | [7 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 2022-12-03 | ввод | АВ-1000А | 172 | 178 | 250 | 233 | 236 | 242 | 69.2 | 228
|  |  | 20-25 | 2 | Рб-250 А | 12 | 1 | 47 |  |  |  | #DIV/0! | 22.8
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 52 | 53 | 95 |  |  |  | #DIV/0! | 76
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 46 | 45 | 43 |  |  |  | #DIV/0! | 50.92
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 62 | 78 | 65 |  |  |  | #DIV/0! | 77.9
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2022-12-07 | ввод | АВ-1600А | 130 | 126 | 104 | 245 | 245 | 250 | 22.49 | 136.8
|  |  | 17-20 | 3 | Рб-250 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 3.8
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 18 | 11 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 17.86
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 36 | 43 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 10 | 21 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 23.18
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 35 | 9 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 21.66
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 13 | 15 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 13.68
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 13 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 6.46
|  |  |  | 21 | АВ-16 | 0 | 23 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 11.4
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2022-12-09 | ввод | АВ-2000 А | 140 | 120 | 180 | 240 | 242 | 242 | 19.7714 | 167.2
|  |  | 21-30 | 14 | Рб-250 А | 31 | 49 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 40.66
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 24 | 26 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 32.68
|  |  |  | 18 | АВ-250 А | 31 | 4 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 32.3
|  |  |  | 19 | АВ-250 А | 30 | 31 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 22 | АВ-250 А | 22 | 10 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 25.84
|  |  |  | 24 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
РП-7 | 630 | Тр-№2 |  | ввод | АВ-2000 А | 40 | 40 | 50 | 242 | 242 | 242 | 5.4921 | 49.4
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 35 | 14 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 28.88
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 6 | 23 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 19
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ЦРП | 250 | Тр-р | 22.12.22. | ввод | Рб-400 А | 22 | 12 | 10 | 234 | 235 | 235 | 6.0896 | 16.72
|  |  | 8-15 | 3 | Рб-100 А | 16 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 7.22
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 6 | 3 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 5.32
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 8 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
| п.Миндяк | [11 empty] | 0
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-600А | 124 | 143 | 156 | 235 | 237 | 236 | 26.988 | 160.74
|  |  | 19:15 | 1 | Рб-100А | 2 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 2 ул | Рб-100А |  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1.9
|  |  |  | 3 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 31 | 39 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 31.54
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 1 | 4 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 10.26
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 67 | 99 | 114 |  |  |  | #DIV/0! | 106.4
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | АВ-250А | 73 | 11 | 44 | 220 | 231 | 236 | 20.2064 | 48.64
|  |  | 19:15 | 1 | АВ-250А | 22 | 6 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 14.44
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 7 | [5 empty] | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 3ул | АВ-63А | 39 | 27 | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 30.4
|  |  |  | 4 | АВ-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2022-12-05 | ввод | Рб-250А | 49 | 21 | 32 | 233 | 236 | 235 | 13.5632 | 38.76
|  |  | 21:16 | 9 | Рб-250А | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 7ул. |  | 48 | 22 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2022-12-05 | ввод | Рб-250А | 33 | 12 | 23 | 231 | 236 | 234 | 22.836 | 25.84
|  |  | 9:10 | 2 | Рб-250А | 1 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 1.52
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 25 | 12 | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 22.42
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 15 | 9 | 5 | 225 | 243 | 236 | 4.152 | 11.02
|  |  | 21:03 | 1 | АВ-100А | 45 | 35 | 32 |  |  |  | #DIV/0! | 42.56
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 38 | 36 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 33.06
|  |  |  | 3 | АВ-160А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-400А | 15 | 17 | 3 | 232 | 228 | 226 | 4.7056 | 13.3
|  |  | 8:50 | 1 | АВ-250А | 2 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 2.66
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 12 | 21 | 60 |  |  |  | #DIV/0! | 35.34
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 30 | 55 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 40.28
|  |  |  | 5 | АВ-250А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 4ул | АВ-40А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 21 | 13 | 35 | 251 | 240 | 227 | 60.55 | 26.22
|  |  | 9:25 | 1 | АВ-160А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0.76
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 20 | 8 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 14.82
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 2 | 7 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 12.92
|  |  |  | ул. | АВ-40А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 146 | 146 | 133 | 242 | 241 | 247 | 40.4128 | 161.5
|  |  | 20:45 | 1 | АВ-100А | 9 | 3 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 8.36
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А |  |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 90 | 28 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 58.9
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 47 | 115 | 83 |  |  |  | #DIV/0! | 93.1
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-250А | 95 | 76 | 78 | 229 | 236 | 239 | 65.74 | 94.62
|  |  | 20:40 | 1 | АВ-250А | 66 | 20 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 47.12
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 24 | 56 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 42.94
|  |  |  | ул. | АВ-40а |  |  | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-258 | 63 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | Рб-250А | 69 | 103 | 91 | 232 | 211 | 237 | 113.1365 | 99.94
|  |  | 19:05 | 2 | АВ-100А | 34 | 45 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 35 | 57 | 68 |  |  |  | #DIV/0! | 60.8
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0.38
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | АВ-160А | 10 | 33 | 21 | 245 | 237 | 245 | 22.836 | 24.32
|  |  | 19:55 | 1 | АВ-100А | 11 | 32 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 9.12
0
0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | АВ-250А | 55 | 91 | 61 | 240 | 237 | 239 | 62.972 | 78.66
|  |  | 19:45 | 1 | Рб-100А | 4 | 61 | 44 |  |  |  | #DIV/0! | 41.42
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 43 | 29 | 19 |  |  |  | #DIV/0! | 34.58
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 28 | 74 | 65 | 230 | 228 | 230 | 20.4832 | 63.46
|  |  | 9:40 | 1 | Рб-250А | 6 | 37 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 34.96
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 19 | 34 | 13 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 3 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 3.42
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 73 | 38 | 54 | 236 | 243 | 244 | 31.5725 | 62.7
|  |  | 20:30 | 3 | АВ-160А | 9 | 22 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 13.3
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 64 | 16 | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 49.4
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-250А | 82 | 25 | 52 | 226 | 252 | 224 | 56.744 | 60.42
|  |  | 20:05 | 1 | Рб-100А | 22 | 2 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 17.86
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 59 | 30 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 43.7
[8 empty] | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-100А | 20 | 17 | 8 | 237 | 218 | 238 | 55.36 | 17.1
|  |  | 19:30 | 1 | АВ-63А | 18 | 15 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 14.82
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2022-12-05 | ввод | Рб-400А | 46 | 42 | 88 | 235 | 242 | 229 | 38.06 | 66.88
|  |  | 19:15 | 1 | АВ-63А | 2 | 4 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 12.16
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 17 | 22 | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 25.08
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 27 | 16 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 29.64
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод | АВ-250А | 30 | 20 | 30 | 236 | 237 | 231 | 20.76 | 30.4
|  |  | 19:40 | 1 | АВ-80А | 3 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 27 | 7 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 17.1
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 5 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 7.6
|  |  |  | ул. | АВ-32А |  | 6 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2.28
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-267П | 63 | Тр-р | 2022-12-06 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 239\6 | 234 | 0
|  |  |  | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-268 | 160 | Т-1 | 05.12.22 | ввод | АВ-250А | 33 | 69 | 35 | 246 | 226 | 232 | 29.8425 | 52.06
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-100А | 14 | 18 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 16.34
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 9 | 30 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 17.48
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 10 | 21 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 18.24
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-269 | 250 | Т-1 | 06.12.22 | ввод | Рб-400А | 66 | 48 | 62 | 231 | 235 | 231 | 18.2688 | 66.88
|  |  | 19:22 | 1 | АВ-160А | 23 | 15 | 33 |  |  |  | #DIV/0! | 26.98
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А |  |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 1.14
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 43 | 33 | 26 |  |  |  | #DIV/0! | 38.76
ТП-286 | 100 | Тр-р | 06.12.22 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 0 | 240 | 236 | 237 | 0 | 0
|  |  | 10:00 |  | АВ-1 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-341 | 25 | Тр-р | 06.12.22 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239 | 0 | 0
|  |  | 9:15 | 2 | АВ-63А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-346 | 25 | ТР-Р | 2022-12-06 | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 | 244 | 0 | 0
|  |  | 9:35 | 2 | АВ-25А | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| п.Мансур | [11 empty] | 0
0
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 2022-12-08 | ввод | АВ-400 А | 180 | 230 | 170 | 226 | 224 | 225 | 63.664 | 220.4
|  |  | 18-30 | 1 | АВ-250 А | 53 | 60 | 38 |  |  |  | #DIV/0! | 57.38
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 3.04
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 42 | 32 | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 43.32
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 32 | 63 | 67 |  |  |  | #DIV/0! | 61.56
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 12 | 15 | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 18.24
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 62 | 21 | 49 |  |  |  | #DIV/0! | 50.16
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
ТП-280 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | 0
Note on B1183: admin: