Утверждаю

Гл. инженер АО «УЭС»

Мурсалимов И.И

«_____»_____________2019

Техническое задание.

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1.5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях,каналах, туннелях в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабели могут использоваться для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системе атомных станций (АС) классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭГ-01-011-97). Кабели марки КВВГЭнг(А)-LS применяются при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2

Имеют защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или

постоянным напряжением до 1 кВ

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, в соответствии с гарантией завода изготовителя (не менее 12месяцев).

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распределительных  пунктах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69 УХЛ и Т, категории размещения 1-5 Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98% Длительно допустимая температура нагрева жил 70°С Строительная длина устанавливается при заказе Прокладка и монтаж кабелей АКВВГнг, КВВГнг без предварительного подогрева не ниже -15°С Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже 6 диаметров кабеля Радиус изгиба кабелей с медными жилами при прокладке и монтаже при температуре окружающей среды не ниже 0°С, не менее: для кабелей наружным диаметром до 10 мм вкл. 3 диаметров кабеля для кабелей наружным диаметром свыше 10 до 25 мм вкл. 4 диаметров кабеля Срок службы при прокладке в помещениях не менее 15 лет каналах, туннелях не менее 25 лет Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию Кабели устойчивы к монтажным изгибам

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, 1, АО «УЭС»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП

“ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней от даты получения товара.

3.Для данного товара выборочная проверка не применяется, контролю подвергается каждая единица Товара. Единица товара-1 шт. Контрольные показатели качества – в соответствие ГОСТ и техническим требованиям, приведенными в разделе 4. Технического задания. В случае обнаружения несоответствия техническому требованию производится замена товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного и несоответствия техническому требованию товара несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты

(или декларации) соответствия и т. д,);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

Начальник ОДО________________ Каримов И.М.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТО                    ______________                                В.М. Сатаров

Личная подпись                          Расшифровка подписи.