## Лист1
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Декабрь 2025г.
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутацион. аппарат, А | Нагрузка по фазам (А). |  |  | Напряжение по фазам (В). |  |  | Загруженность трансформатора, % | КВТ/час
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2025-12-03 | ввод | Рб-400 А | 107 | 118 | 76 | 220 | 221 | 224 | 51.035
|  |  | 08-50 | 2 | Рб-50 | 22 | 40 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 12 | 12 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 9 | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 23 | 34 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 11 | 8 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12ул | АВ-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 24 | 16 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2025-12-03 | ввод | Рб-400 А | 157 | 184 | 115 | 226 | 226 | 226 | 50.9312
|  |  | 09-00 | 2 | Рб-100 | 19 | 29 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 14 | 6 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 49 | 43 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 21 | 32 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 27 | 24 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 17 | 42 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | Рб-100 | 10 | 8 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2025-12-03 | ввод | Рб-400 А | 134 | 204 | 186 | 231 | 231 | 231 | 56.4672
|  | №1 | 08-40 | 1 | Рб-80 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 56 | 70 | 73 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 11 | 34 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 35 | 40 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 28 | 53 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-4 | 250 | Тр-р | 2025-12-07 | ввод | Рб-400 А | 102 | 100 | 88 | 239 | 238 | 240 | 28.2336
|  | №2 | 10-50 | 1 | Рб-100 | 21 | 1 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 9 | 36 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 15 | 7 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7.1 | АВ-160 | 3 | 11 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 15 | 6 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
0
|  |  |  | 7.2 | АВ-250 | 36 | 39 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-4 | 400 | Тр-р | 2025-12-07 | ввод | Рб-400 А | 84 | 106 | 113 | 242 | 236 | 237 | 19.549
|  | №1 | 10-50 | 11 | Рб-50 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 33 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14.1 | АВ-160 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14.2 | АВ-250 | 38 | 39 | 42 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 17 | 6 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 14 | 26 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 12 | 35 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-5 | 250 | Тр-р | 2025-12-15 | ввод | Рб-600 А | 112 | 87 | 79 | 233 | 236 | 230 | 31.0016
|  | №2 | 08-30 | 3 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 15 | 23 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 34 | 15 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 32 | 33 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | Рб-50 | 31 | 16 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-6 | 63 | Тр-р | 2025-12-15 | ввод | Рб-400 | 1 | 2 | 1 | 234 | 235 | 234 | 2.1968
|  |  | 08-45 | 2 | Рб-100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-32 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | Рб-600 А | 193 | 237 | 161 | 234 | 234 | 240 | 41.001
|  |  | 17-20 | 1 | Рб-50 | 19 | 17 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 3 | 8 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 54 | 83 | 74 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 11 | 5 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 97 | 118 | 54 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-8 | 630 | тр-р №2 | 2025-12-15 | ввод | АВ-400 А | 121 | 87 | 109 | 231 | 233 | 239 | 13.2908
|  |  | 08-05 | 1ул | АВ-63 А | 3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 90 | 69 | 97 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 28 | 18 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-8 | 630 | тр-р №1 | 2025-12-15 | ввод | АВ-400 А | 28 | 32 | 45 | 237 | 231 | 237 | 4.9429
|  |  | 08-09 | 11 | АВ-63 А | 2 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 5 | 1 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 18 | 16 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | АВ-160А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 0 | 14 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | АВ-63 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 3 | 7 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-9 | 400 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | АВ-400 А | 82 | 105 | 119 | 237 | 238 | 238 | 20.587
|  |  | 08-18 | 4 | АВ-31.5 | 7 | 0 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 32 | 53 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 4 | 16 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11ул | АВ-100 | 3 | 14 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 27 | 12 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | АВ-250 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 6 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | АВ-250 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | АВ-50 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-10 | 160 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | Рб-400 А. | 27 | 52 | 52 | 217 | 221 | 224 | 22.49
|  |  | 13-30 | 1 | АВ-200 А | 24 | 49 | 48 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 3 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-11 | 60 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 0
|  | резерв | 14-55 | 2 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-12 | 100 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 18 | 4 | 4 | 222 | 223 | 228 | 12.456
|  | нагрузка | 14-55 | 2 | АВ-100 А | 11 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 6 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-13П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-14 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-14 | 160 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | Рб-600 А | 50 | 61 | 95 | 231 | 245 | 237 | 41.0875
|  | №2 | 18-28 | 1 | Рб-100 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 24 | 23 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 10 | 7 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 7 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 3 | 9 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-15 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0!
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-15 | 400 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | Рб-600 А | 175 | 174 | 143 | 236 | 237 | 238 | 30.275
|  | №2 | 18-10 | 1 | Рб-100 | 9 | 11 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 26 | 27 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 10 | 17 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 22 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 41 | 45 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 33 | 48 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 24 | 18 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 8 | 6 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-17. | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А | 177 | 188 | 109 | 237 | 238 | 237 | 52.0384
|  |  | 8-15 | 2 | Рб-50 А | 5 | 5 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 91 | 81 | 73 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 91 | 102 | 77 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-18 | 320 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-600 А | 90 | 106 | 87 | 224 | 221 | 223 | 22.9225
|  |  | 15-40 | 2 | Рб-25 А | 11 | 13 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 14 | 25 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 15 | 15 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 25 | 24 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 6 | 4 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 14 | 20 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 4 | 4 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-400 А | 195 | 177 | 149 | 223 | 226 | 149 | 33.735
|  |  | 20-15 | 1 | Рб-150 А | 20 | 16 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 15 | 22 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 46 | 27 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 40 | 46 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 38 | 31 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 36 | 35 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А | 146 | 120 | 119 | 224 | 227 | 230 | 25.258
|  |  | 15-15 | 1 | Рб-100 А | 47 | 17 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 1 | 17 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 7 | 0 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 20 | 6 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 15 | 19 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 18 | 32 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 2 | 14 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 1 | 1 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 20 | 19 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 14 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-600 А | 205 | 235 | 247 | 220 | 220 | 221 | 68.3696
|  | №1 | 22-30 | 1 | Рб-100 А | 16 | 16 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 13 | 29 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 26 | 22 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 10 | 11 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 28 | 25 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 15 | 23 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 19 | 29 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 1 | 15 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-600 А | 15 | 18 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 14 | 33 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 9 | 4 | 53 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 10 | 36 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-22 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А |  |  |  | 233 | 233 | 234 | 0
|  | №1 | 9-10 |  | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | 99 | 104 | 89 | 233 | 235 | 235 | 28.7872
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А | 43 | 30 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 0 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 28 | 36 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250А | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250А | 10 | 8 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 23 | Рб-250А | 2 | 1 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 25 | Рб-250А | 15 | 21 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-23 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 160 | 125 | 165 | 222 | 232 | 229 | 45.672
|  |  | 14-10 | 1 | АВ-100А | 3 | 7 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 2 | 6 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 15 | 21 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 30 | 3 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 31 | 30 | 46 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 5 | 0 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 14 | 21 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 60 | 37 | 38 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А | 41 | 75 | 70 | 232 | 232 | 232 | 16.4762
|  |  | 14-50 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 8 | 20 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 14 | 12 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 19 | 43 | 49 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-25 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400 А | 124 | 136 | 148 | 232 | 231 | 232 | 40.9664
|  | №1 | 10-15 | 11 | Рб-150 А | 0 | 7 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 61 | 64 | 50 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-150 А | 6 | 4 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 24 | 29 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-150 А | 1 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 19 | 12 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 14 | 18 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-25 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400А | 90 | 114 | 125 | 225 | 228 | 231 | 34.6
|  | №2 |  | 1 | Рб-150А | 0 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 17 | 10 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 22 | 37 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 6 | 3 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-150А | 23 | 26 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 22 | 37 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-26 | 160 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-600А | 51 | 38 | 30 | 233 | 230 | 231 | 22.0575
|  |  | 7-40 | 1 | Рб-250 А | 10 | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 17 | 13 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 24 | 20 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400А | 155 | 115 | 150 | 223 | 222 | 218 | 34.0508
|  |  | 8-40 | 1 | Рб-100А | 27 | 18 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 64 | 39 | 61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 24 | 21 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 26 | 14 | 43 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 14 | 3 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-28 | 250 | тр-р№1 | 2025-12-04 | ввод | Рб-400А | 126 | 134 | 134 | 227 | 230 | 229 | 37.0912
|  |  | 15-15 | 3 | Рб-100А | 12 | 16 | 17
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 26 | 27 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 6 | 8 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 2 | 3 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб -250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 11 | 12 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-400А | 28 | 34 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 35 | 35 | 45 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-29П | 400 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-30 | 400 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | АВ-1000А | 86 | 60 | 79 | 235 | 236 | 236 | 14.878
|  | №1 | 18-43 | 4 | АВ-120 | 14 | 5 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  | Не наш | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 3 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 10 | 7 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 36 | 35 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 11 | 11 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-30 | 630 | ТР-Р№2
#DIV/0!
ТП-31 | 250 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | 0
|  | №1 | 8-05 | 2 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-31 | 250 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 128 | 151 | 134 | 241 | 241 | 242 | 41.7968
|  | №2 | 8-05 | 2 | Рб-100 А | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 22 | 26 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 10 | 12 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 12 | 9 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 10 | 11 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 23 | 33 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 14 | 17 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 20 | 23 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 16 | 19 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-32 | 250 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-250 А | 34 | 32 | 40 | 233 | 232 | 231 | 11.072
|  | №1 | 8-15 | 12 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | нагрузка |  | 13 | Рб-100 А | 24 | 21 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-160 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 10 | 15 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 2.12.2025. | ввод |  | 158 | 150 | 145 | 223 | 219 | 222 | 27.334
|  | нагрузка | 8-15 | 2 | Рб-160 А | 19 | 24 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 10 | 11 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 41 | 23 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 13 | 8 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 2 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 36 | 45 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 11 | 13 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 14 | 7 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 12 | 26 | 29 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-33 | 250 | Тр-р | 11.12.2025. | ввод | Рб-400 А. | 154 | 136 | 149 | 241 | 249 | 243 | 42.6272
|  | №1 | 19-55 | 2 | Рб--250 А | 10 | 14 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 10 | 16 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 4 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 17 | 18 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 4 | 13 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 14 | 16 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 50 | 24 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 8 | 11 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 26 | 14 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 10 | 9 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 1 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-33 | 250 | Тр-р | 11.12.2025. | ввод | Рб-400 А. | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 0
|  | №2 | 19-55 | 2 | Рб--250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  | Резерв |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-34 | 630 | Тр-р | 2025-12-15 | ввод | АВ-1000А | 368 | 294 | 246 | 222 | 224 | 225 | 40.4216
|  | №1 | 08-15 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 185 | 156 | 112 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | 5 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 17 | 6 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 12 | 24 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 54 | 40 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 45 | 20 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 6 | 6 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 49 | 42 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2
Резерв
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400 А | 200 | 200 | 180 | 233 | 238 | 236 | 34.6
|  | №2 | 20-40 | 4 | Рб-100А | 9 | 9 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 14 | 13 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 14 | 15 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100А | 18 | 18 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 7 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 2 | 7 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 66 | 28 | 44 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 48 | 61 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 33 | 33 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
|  | Резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-600 А | 280 | 330 | 280 | 232 | 227 | 229 | 91.344
|  | №2 | 21-30 | 2 | Рб-100 А | 25 | 30 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 15 | 17 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 35 | 37 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А |  | 16 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 27 | 32 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 48 | 53 | 38 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 30 | 20 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 20 | 42 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-150 А | 9 | 14 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 20 | 35 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 38 | 24 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-36 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
Резерв
#DIV/0!
ТП-37 | 630 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000А | [6 empty] | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-37 | 630 | Тр-р | 2025-12-11 | ввод | АВ-1000А | 160 | 166 | 198 | 246 | 245 | 245 | 21.7486
|  | №1 | 08-40 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-38 | 100 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | АВ-1000А | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238 | 0
|  | №1 | 8-35 | 2 | [7 empty] | #DIV/0!
|  | резерв |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | [7 empty] | #DIV/0!
ТП-38 | 100 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 30 | 46 | 50 | 238 | 250 | 246 | 34.6
|  | №2 | 8-35 | 2 | Рб-250 А | 3 | 1 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  | нагрузка |  | 4 | Рб-150 А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 1 | 23 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 6 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 9 | 13 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 10 | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-39 | 160 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229 | 0
|  |  | 13-30 | 2 | АВ-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-40 | 250 | Тр-р | 3.12.2025. | ввод | Рб-400А. | 84 | 91 | 159 | 242 | 236 | 234 | 44.0112
|  |  | 21-20 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 38 | 37 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 32 | 32 | 55 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 12 | 10 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | АВ-160 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-41 | 250 | Тр-р | 3.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 168 | 165 | 106 | 234 | 239 | 243 | 46.5024
|  |  | 21-10 | 1 | Рб-250 А | 64 | 102 | 58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 37 | 20 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 5 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 62 | 41 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-42 | 250 | Тр-р №1 | 3.12.2025. | ввод | АВ-400 А | 98 | 90 | 115 | 241 | 241 | 239 | 31.832
|  |  | 21-05 | 2 | АВ-125 А | 39 | 25 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 59 | 65 | 100 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-42 | 160 | Тр-р№2 | 3.12.2025. | ввод | АВ-400А | 144 | 122 | 118 | 237 | 239 | 236 | 62.28
|  |  | 21-05 | 4 | АВ-125А | 54 | 29 | 61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 22 | 19 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-125А | 66 | 67 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул | АВ-80 А | 2 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 4.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 47 | 68 | 94 | 245 | 236 | 236 | 16.262
|  | нагрузка | 7-35 | 5 | Рб-150 А | 16 | 8 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 29 | 48 | 69 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 2 | 12 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 4.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 93 | 89 | 76 | 240 | 240 | 241 | 16.089
|  | нагрузка | 7-35 | 2 | Рб-150 А | 61 | 59 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 21 | 13 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 11 | 17 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-44 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 139 | 88 | 172 | 240 | 250 | 248 | 47.6096
|  |  | 7-20 | 2 | Рб-150 А | 50 | 34 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 60 | 11 | 53 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 28 | 32 | 72 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 8 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 0 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-45 | 180 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | АВ-630 А | 84 | 88 | 127 | 238 | 235 | 230 | 48.8244
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-250 А | 33 | 20 | 50 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 15 | 32 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 32 | 36 | 50 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 4 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-46 | 250 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 170 | 130 | 143 | 231 | 231 | 231 | 47.056
|  |  | 20-10 | 1 | Рб-250 А | 24 | 34 | 29 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 25 | 30 | 46 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 97 | 49 | 55 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 24 | 17 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-47 | 30 | Тр-р | 6.12.2025. | скважина | Рб-400 А | 13 | 14 | 14 | 212 | 214 | 212 | 32.2933
|  |  | 10-55 | [8 empty] | #DIV/0!
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2025-12-12 | ввод | АВ-630А | 92 | 104 | 119 | 240 | 235 | 236 | 20.587
|  | №1 | 09-50 | 1 | АВ-80 | 25 | 39 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 21 | 45 | 48 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 3 | 3 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 23 | 12 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 | 18 | 5 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-49 | 160 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод |  | 66 | 72 | 95 | 224 | 226 | 218 | 41.0875
|  |  | 19-50 | 1 | АВ-80 А | 7 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 42 | 18 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 6 | 23 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 11 | 31 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-50 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-600 А. | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 0
|  | №1 | 7-50 | 3 | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 А. | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-50 | 200 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-600 А. | 108 | 106 | 180 | 238 | 238 | 236 | 62.28
|  | №2 | 7-50 | 3 | Рб-250 А | 2 | 17 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 9 | 2 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 49 | 48 | 94 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 16 | 24 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 8 | 9 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 20 | 6 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А | 4 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-51 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 0
|  | №1 | 8-00 | 2 | [7 empty] | #DIV/0!
|  | резерв |  | 7 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-51 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | АВ-630 А | 132 | 140 | 113 | 235 | 245 | 250 | 38.752
|  | №2 | 8-00 | 2 |  | 4 | 11 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | 17 | 47 | 60 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 |  | 109 | 81 | 48 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 ул. |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-52 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | АВ-600 А | 127 | 70 | 96 | 235 | 234 | 236 | 35.1536
|  | №1 | 11-15 | 2 | АВ-150 А | 30 | 6 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 19 | 5 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-200А | 21 | 19 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-100 А | 3 | 3 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 18 | 18 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 21 | 11 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100А |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 15 | 8 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-100А | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-52 | 400 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А |  |  |  | 232 | 233 | 232 | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-53 | 400 | Тр-р | 2025-12-12 | ввод | Рб-600 | 46 | 31 | 63 | 243 | 246 | 244 | 10.899
|  | №2 | 08-35 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 30 | 16 | 52 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 12 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 2 | 7 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-53 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 20 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-54 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-400А | 130 | 88 | 103 | 232 | 231 | 231 | 35.984
|  | №2 | 11-15 | 2 | Рб-150А | 9 | 2 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 40 | 24 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250А | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 5 | 21 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 5 | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 22 | 7 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 33 | 25 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 15 | 18 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-54 | 250 | [10 empty] | 0
#DIV/0!
ТП-56 | 250 | Тр-р | 16.12.2025. | ввод | Рб-600 А | 182 | 141 | 155 | 234 | 243 | 232 | 50.3776
|  | №2 | 20-15 | 2 | Рб-250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 8 | 8 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 57 | 39 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 25 | 25 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 25 | 19 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 31 | 16 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 21 | 24 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 13 | 8 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
#DIV/0!
ТП-57 | 400 | Тр-р | 16.12.2025. | ввод | Рб-600 | 246 | 198 | 172 | 223 | 223 | 228 | 42.558
|  | №2 | 20-00 | 2 | Рб-100 | 9 | 7 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 23 | 6 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 12 | 12 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 31 | 34 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 9 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 27 | 19 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 48 | 42 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 23 | 11 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 3 | 12 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 43 | 38 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-57 | 250 | ТР-Р№1
#DIV/0!
ТП-58 | 250 | Тр-р | 4.12.2025. | ввод | Рб-250 А | 50 | 60 | 60 | 234 | 237 | 236 | 16.608
|  |  | 9-30 | 2 | Рб-250 А | 1 | 6 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 6 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 49 | 54 | 57 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-200 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-59 | 160 | Тр-р | 16.12.2025. | ввод | Рб-600 А | 144 | 160 | 136 | 238 | 228 | 236 | 69.2
|  | №2 | 20-10 | 1 | Рб-150 | 24 | 22 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 52 | 42 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 7 | 18 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 9 | 44 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 17 | 12 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 1 | 5 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 15 | 11 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 19 | 6 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2025-12-02 | ввод | Рб-250 | 109 | 65 | 31 | 225 | 223 | 240 | 47.1425
|  |  | 20:00 | 4 | Рб-250 | 90 | 65 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб -250 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Рб -100 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-400А | 70 | 93 | 118 | 231 | 229 | 232 | 51.035
|  |  | 20:07 | 1 | АВ-100А | 0 | 0 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 15 | 41 | 43 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 55 | 52 | 69 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2025-12-02 | ввод |  | 207 | 189 | 177 | 235 | 228 | 236 | 57.2976
|  |  | 20:13 | 2 | Рб-150 | 64 | 79 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 56 | 34 | 45 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 84 | 58 | 100 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 3 | 18 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-250А | 135 | 145 | 191 | 236 | 229 | 220 | 73.4289
|  |  | 20:00 | 2 | Рб-150А | 37 | 78 | 74 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 52 | 30 | 45 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 45 | 36 | 55 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-400 А | 76 | 92 | 60 | 239 | 239 | 239 | 25.4656
|  |  | 20:19 | 1 | Рб-150А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 6 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 24 | 14 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 45 | 61 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 9 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-85 | 200 | Тр-р | 2025-12-02 | ввод | Рб-250А | 131 | 106 | 86 | 226 | 235 | 235 | 45.326
|  |  | 20:11 | 2 | Рб-100А | 16 | 12 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 72 | 47 | 43 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 0 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 1 | 13 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 37 | 24 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-40 | 5 | 10 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | АВ-40 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-86 | 63 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-250 | 25 | 24 | 27 | 222 | 221 | 221 | 29.6571
|  |  | 11:35 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-102 | 100 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-250 | 44 | 42 | 13 | 232 | 232 | 235 | 30.448
|  |  | 11:45 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-600 А | 129 | 144 | 153 | 226 | 222 | 222 | 42.3504
|  |  | 11:30 | 1 | Рб-100А | 26 | 54 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 22 | 24 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 19 | 3 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 30 | 31 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 15 | 6 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 17 | 26 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-400А | 27 | 26 | 36 | 240 | 242 | 241 | 13.84
|  |  | 11:20 | 3 | Рб-250А | 7 | 3 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 16 | 2 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 4 | 21 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-250А | 36 | 50 | 13 | 242 | 229 | 241 | 34.6
|  |  | 11:54 | 1 | Рб-160А | 20 | 9 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 1 | 40 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 15 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-400А | 6 | 22 | 14 | 242 | 244 | 244 | 9.515
|  |  | 11:17 | 2 | АВ-50А | 4 | 7 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 2 | 14 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 0 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-91 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-250А | 30 | 19 | 14 | 233 | 232 | 230 | 12.975
|  |  | 11:11 | 2 | Рб-100А | 16 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 6 | 11 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 8 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-92 | 180 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-400А | 34 | 78 | 75 | 235 | 233 | 234 | 29.9867
|  |  | 11:07 | 2 | Рб-250А | 10 | 40 | 49 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 2 | 16 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 22 | 18 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб -400А | 157 | 168 | 175 | 231 | 232 | 233 | 48.44
|  |  | 20:20 | 2 | Рб -250 | 73 | 41 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 24 | 14 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 4 | 0 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв | Рб -100 |  | 25 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 56 | 88 | 88 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-400А | 162 | 152 | 129 | 225 | 233 | 237 | 70.065
|  |  | 20:27 | 2 | АВ-160А | 86 | 48 | 78 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 9 | 26 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 64 | 54 | 42 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 3 | 24 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб -100 | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2025-12-02 | ввод | Рб-400 | 265 | 244 | 329 | 234 | 234 | 227 | 56.917
|  |  | 20:25 | 1 | Рб -250 | 0 | 4 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб -100 | 70 | 46 | 58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 12 | 22 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб -100 | 39 | 31 | 75 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 81 | 53 | 104 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб -250 | 11 | 3 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб -100 | 36 | 44 | 49 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 |  | 19 | 41 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2025-12-02 | ввод | Рб-600 А | 126 | 116 | 96 | 233 | 227 | 242 | 87.192
|  |  | 11:00 | 2 | АВ-400А | 120 | 105 | 95 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 6 | 11 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-97 | 100 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | демонтаж | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-98 | 100 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | Рб-160А | 14 | 12 | 12 | 240 | 242 | 242 | 9.688
|  |  | 11:50 | 2 | Рб-100А | 12 | 9 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-250 | 106 | 198 | 193 | 245 | 234 | 245 | 54.8064
|  | №2 | 10:40 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-99П | 250 | Тр-р | резерв | ввод | Рб-250 | [6 empty] | 0
|  | №1 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-250 | 127 | 211 | 136 | 233 | 232 | 229 | 58.4048
|  |  | 20:33 | 2 | Рб -250 | 65 | 142 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 21 | 16 | 44 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 41 | 53 | 65 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-250А | 5 | 10 | 4 | 236 | 236 | 240 | 11.5333
|  |  | 15:00 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-250 | 122 | 87 | 105 | 230 | 229 | 230 | 52.765
|  |  | 20:40 | 2 | Рб -150 | 44 | 49 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 30 | 9 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 48 | 29 | 48 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-400А | 139 | 177 | 250 | 233 | 232 | 231 | 69.2
|  |  | 21:00 | 2 ул.осв | Рб-100А |  | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 74 | 93 | 75 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 38 | 29 | 93 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 27 | 50 | 78 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-400А | 113 | 130 | 153 | 231 | 232 | 232 | 66.1725
|  |  | 10:30 | 2 | Рб-100А | 10 | 5 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-63А | 23 | 32 | 58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-63А | 4 | 13 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-250А | 76 | 80 | 75 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2025-12-02 | ввод | Рб-400 | 75 | 117 | 138 | 236 | 226 | 241 | 59.685
|  |  | 20:30 | 3 | АВ-160 | 36 | 65 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 32 | 52 | 44 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1ул.осв | АВ-80 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-109 | 250 | Тр-р №2 | 2025-12-05 | ввод | Рб-600 А | 162 | 82 | 164 | 216 | 235 | 240 | 45.3952
|  |  | 10:35 | 1 | Рб-150А | 15 | 14 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 6 | 4 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 130 | 53 | 131 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 11 | 11 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
|  | резерв | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-110 | 250 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | Рб-630 А | 262 | 189 | 239 | 232 | 241 | 224 | 72.5216
|  | №1 | 21-00 | 12 | Рб-100А | 12 | 6 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  | нагрузка |  | 13 | Рб-250 А | 44 | 39 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 25 | 20 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 19 | 20 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 22 | 21 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 7 | 8 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-110 | 250 | Тр-р | 6.12.2025. | ввод | Рб-630 А | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224 | 0
|  | №2 | 21-00 | 1 | Рб-100А | 43 | 20 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  | резерв |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 1 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 40 | 8 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 15 | 33 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 35 | 13 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-111П | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400А | 80 | 70 | 75 | 235 | 236 | 234 | 13.84
|  |  | 10-10 | 2 | Рб-250А | 59 | 42 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 5 | 12 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 16 | 8 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-113 | 63 | Тр-р | 2025-12-15 | ввод | Рб | 4 | 4 | 13 | 228 | 243 | 228 | 14.2794
|  |  | 14-00 | 1 | АВ-50 |  |  | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-160 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-114 | 40 | тр-р | 2.12.2025. | ввод | АВ-100 А | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 254 | 0
|  |  | 14-10 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-116 | 25 | тр-р | 2.12.2025. | ввод | АВ-100 А | 24 | 12 | 20 | 255 | 256 | 254 | 66.432
|  |  | 13-55 | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-117 | 160 | Тр-р | 11.12.2025. | ввод | АВ-630 А | 58 | 60 | 79 | 244 | 241 | 243 | 34.1675
|  | нагрузка | 19-35 | 2 | АВ-400 А | 13 | 14 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 18 | 30 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 21 | 12 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-197 |  | Тр-р | 11.12.2025. | ввод | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | от ТП-117 | 19-35 | 2 | АВ-400 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-80 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-119 | 160 | тр-р | 02.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 11 | 3 | 1 | 242 | 243 | 241 | 4.7575
|  |  | 11-25 | 1 | АВ-160 А | 9 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-63А. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | ввод | АВ-160
|  |  |  | 1 | АВ-100
|  |  |  | 2 | АВ-63 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-63 | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 6.12.2025. | ввод | АВ- 630 А | 302 | 298 | 303 | 244 | 244 | 243 | 33.2819
|  | нагрузка | 16-40 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 6.12.2025. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 239 | 0
|  | резерв | 16-40
#DIV/0!
ТП-131 | 250 | Тр-р №1 | 11.12.2025. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | резерв | 18-45 | 2 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-131 | 400 | Тр-р №2 | 11.12.2025. | ввод |  | 100 | 90 | 89 | 236 | 239 | 235 | 17.3
|  |  | 18-45 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | 3 | 8 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 43 | 11 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 24 | 27 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9(перем) по 0,4 кВ. | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 9 | 28 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-150 А | 0 | 5 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 21 | 11 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-132 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-250 А | 5 | 4 | 5 | 237 | 237 | 236 | 1.384
|  |  | 13-15 | 1 | АВ-160 А | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-160 А | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 1 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 | 140 | 114 | 112 | 235 | 234 | 231 | 38.752
|  |  | 20-00 | 1 | АВ-125 | 12 | 21 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 54 | 55 | 55 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 34 | 10 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 5 | 1 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 35 | 27 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2025-12-01 | Ввод | АВ | 79 | 58 | 45 | 238 | 237 | 239 | 8.6775
|  | №1 | 13:00 | [8 empty] | #DIV/0!
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2025-12-01 |  | АВ | 73 | 76 | 75 | 227 | 228 | 228 | 8.3479
|  | №2 | 13:02 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-137 | 630 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | АВ | 259 | 239 | 234 | 234 | 235 |  | 28.4489
|  | №2 | 13:44 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-138 | 400 | Тр-р | 11.12.2025. | ввод | АВ-600 А | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238 | 0
|  | №1 | 19-45 | 2 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  | резерв |  | 4 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8ул | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-138 | 400 | Тр­р | 11.12.2025. | ввод | АВ-600 А | 132 | 150 | 159 | 233 | 235 | 233 | 27.507
|  | №2 | 19-45 | 2 | Рб-250 А | 17 | 21 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 5 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 18 | 7 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 13 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 41 | 30 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 21 | 52 | 66 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 18 | 11 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 12 | 14 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 | 2025-12-03 | ввод | Рб-400А | 75 | 104 | 60 | 231 | 232 | 231 | 11.4235
|  |  | 08-30 | 2 | Рб-150 | 11 | 22 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 53 | 63 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-139 | 630 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-400 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-50 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 | [6 empty] | #DIV/0!
#VALUE!
ТП-140 | 250 | Тр-р | 3.12.2025. | ввод | АВ-600 А | 95 | 152 | 82 | 240 | 238 | 240 | 42.0736
|  |  | 21-30 | 1 | АВ-240 А | 38 | 24 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80 А | 19 | 76 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 38 | 47 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул. |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1 | [6 empty] | 230 | 230 | 229
#DIV/0!
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-600А | 100 | 110 | 110 | 232 | 234 | 235 | 30.448
|  | №2 | 8-40 | 2 | АВ-630А | 18 | 9 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-630А | 64 | 82 | 72 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | м-н | АВ-100А | 18 | 19 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-142 | 160 | тр-р | 2025-12-02 | ввод | АВ-630 А | 20 | 22 | 21 | 241 | 242 | 236 | 9.515
|  |  | 7-50 | 2 | АВ-630 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 9 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | 3 | 10 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | 8 | 10 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-143 | 160 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-250 А | 6 | 9 | 30 | 244 | 230 | 232 | 12.975
|  |  | 7-50 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 6 | 9 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-144 | 100 | ТР-Р |  |  | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  |  | Рб-200 А | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400 А | 180 | 140 | 140 | 232 | 230 | 228 | 77.85
|  |  | 21-50 | 3 | Рб-250 А | 55 | 67 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 48 | 17 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 66 | 41 | 47 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | Рб-250 А | 12 | 17 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-147 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А | 110 | 156 | 138 | 226 | 230 | 232 | 43.1808
|  |  | 15-15 | 1 | Рб-250 А | 35 | 78 | 66 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 19 | 19 | 44 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 6 | 11 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 50 | 38 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-148 | 160 | Тр-р | 3.12.2025. | ввод | Рб-250 А | 79 | 78 | 130 | 229 | 218 | 211 | 56.225
|  |  | 20-45 | 1 | Рб-250 А | 12 | 17 | 45 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 27 | 25 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 3 | 9 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 30 | 20 | 43 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | скв.5 |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-149 | 160 | тр-р | 3.112.2025. | ввод | Рб-400 | 127 | 43 | 82 | 219 | 247 | 215 | 54.9275
|  |  | 20-35 | 2 | Рб-250 А | 45 | 12 | 60 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 82 | 28 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-150 | 180 | Тр-р | 3.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 96 | 102 | 79 | 234 | 234 | 227 | 39.2133
|  |  | 20-20 | 5ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 37 | 76 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 47 | 3 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 12 | 23 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | АВ- 250 А | 159 | 171 | 178 | 236 | 236 | 236 | 49.2704
|  |  | 19-52 | 1 | АВ-100 | 8 | 5 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 54 | 54 | 56 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 69 | 78 | 83 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4ул | АВ-160 | 28 | 34 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 | 199 | 178 | 186 | 242 | 242 | 242 | 55.0832
|  |  | 20-15 | 2 | Рб-250 | 53 | 40 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 68 | 83 | 98 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 65 | 51 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 11 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 2 | 3 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 | 253 | 181 | 230 | 224 | 231 | 236 | 43.769
|  |  | 20-23 | 2ул | АВ-250 | 4 | 7 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 128 | 89 | 85 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 121 | 85 | 145 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | АВ-500А | 161 | 163 | 145 | 220 | 234 | 225 | 45.1184
|  |  | 20-47 | 1 | Рб-150 | 25 | 26 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 70 | 26 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 52 | 108 | 71 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 12 | 11 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | Рб-100 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ--63 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-1000А | 160 | 89 | 108 | 237 | 237 | 235 | 44.288
|  |  | 19-45 | 1 | АВ-250 | 37 | 26 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 42 | 22 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-250 | 4 | 5 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 73 | 36 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 4 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-156 | 250 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400 А | 130 | 110 | 150 | 238 | 236 | 237 | 41.52
|  |  | 22-10 | 2 | АВ-160 А | 12 | 11 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 46 | 16 | 45 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 51 | 60 | 85 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-160 А | 15 | 14 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-157 | 250 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | АВ-160А | 100 | 50 | 100 | 239 | 240 | 238 | 27.68
|  |  | 22-15 | 1 | АВ-160А | 5 | 7 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 25 | 5 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 38 | 17 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 38 | 14 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул.осв. | АВ-100А | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-158 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-400А | 110 | 100 | 90 | 239 | 239 | 237 | 47.575
|  |  | 22-05 | 1 | АВ-160А | 31 | 35 | 39 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 9 | 3 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 33 | 39 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 32 | 26 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-159 | 250 | тр-р | 2.12.2025. | ввод |  | 36 | 51 | 34 | 254 | 250 | 254 | 14.1168
|  |  | 11-10 | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 21 | 32 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 |  | 15 | 19 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0
|  | №2 | [6 empty] | 227 | 227 | 226 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-162 | 630 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-1000 А | 170 | 130 | 160 | 238 | 237 | 237 | 18.673
|  | №1 | 20-20 | 1 | Рб-150 А | 38 | 19 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 23 | 22 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 31 | 28 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 68 | 44 | 56 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 1 | 4 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 9 | 3 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-163 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-400А | 70 | 60 | 55 | 240 | 239 | 239 | 30.275
|  |  | 20-50 | 2 ул | АВ-125А | 8
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 31 | 38 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 31 | 22 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-165 | 250 | Тр-р | [6 empty] | 235 | 234 | 235 | 0
|  | №2 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-165 | 250 | тр-р№1 | 2025-12-04 | ввод | АВ-1000 А | 131 | 120 | 119 | 232 | 234 | 233 | 36.2608
|  |  | 16-15 | 1 | Рб-250А | 15 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 31 | 30 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250А | 5 | 6 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 14 | 23 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 8 | 15 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 8 | 7 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 24 | 14 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 8 | 10 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 18 | 18 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-166 | 400 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-1000 А | 190 | 190 | 240 | 238 | 242 | 237 | 41.52
|  | №1 | 20-25 | 1 | Рб-250 А | 70 | 40 | 58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 23 | 11 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-600А | 35 | 32 | 77 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 7 | 10 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 5 | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 7 | 6 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 28 | 62 | 76 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 10 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А |  |  |  | 236 | 236 | 235 | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  | Резерв |  | 4 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-600 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-167 | 250 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | Рб-600А | 130 | 80 | 160 | 239 | 237 | 238 | 44.288
|  | №1 | 21-15 | 5 | Рб-250А | 52 | 60 | 95 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 3 | 2 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250А | 74 | 19 | 54 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А |  |  |  | 237 | 236 | 237 | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  | Резерв |  | 8 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-168П | 630 | тр-р№2 | 2025-12-15 | ввод | АВ-1000 А | 381 | 379 | 369 | 230 | 231 | 231 | 41.8495
|  | Резерв | 10-30 | [8 empty] | #DIV/0!
ТП-168П | 630 | тр-р№1 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-169П | 63 | тр-р | отключен | ввод | Рб-250 А | [6 empty] | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 2025-12-05 | ввод | АВ-1000 А | 150 | 210 | 130 | 229 | 227 | 232 | 36.33
|  |  | 21-35 | 2 | Рб-250А | 33 | 49 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 28 | 42 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 9 | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 7 | 22 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 64 | 87 | 62 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 3 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | Рб-250 А |  |  |  | 234 | 234 | 233 | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | [7 empty] | #DIV/0!
ТП-171П | 40 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | АВ-100А | 14 | 18 | 9 | 230 | 231 | 229 | 31.14
|  |  | 10-15 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-172 | 160 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | Рб-400А | 30 | 76 | 21 | 245 | 227 | 231 | 32.87
|  |  | 17-20 | 1 | АВ-100 А | 1 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 20 | 18 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | 9 | 44 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул.осв. |  | 0 | 11 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-173 | 160 | Тр-р | 2025-12-12 | ввод | Рб-1000А | 58 | 73 | 29 | 230 | 230 | 235 | 31.5725
|  |  | 19-56 | 2 | АВ-250 | 22 | 56 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 34 | 17 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 ул.осв. | АВ-80А | 2 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-174 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-1000А | 162 | 106 | 134 | 236 | 232 | 235 | 44.8416
|  |  | 20-30 | 2 | АВ-80А | 97 | 58 | 67 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 3 | 3 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 49 | 40 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 3 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 10 | 3 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-175 | 400 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-1000А | 144 | 223 | 175 | 232 | 232 | 232 | 38.579
|  |  | 20-56 | 1 | АВ-80А | 32 | 100 | 101 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 19 | 21 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 34 | 41 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 3 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 56 | 56 | 52 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-176 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-1000А | 168 | 198 | 87 | 217 | 235 | 244 | 54.8064
|  |  | 21-07 | 2 | Рб-250 | 34 | 29 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 68 | 53 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 65 | 124 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-177 | 250 | Тр-р | 2025-12-19 | ввод | Рб-400А | 163 | 127 | 121 | 234 | 242 | 230 | 45.1184
|  |  | 08-00 | 1 | АВ-200А | 63 | 9 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 26 | 37 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 40 | 45 | 49 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 30 | 32 | 40 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 4 | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-178 | 250 | Тр-р | 2025-12-19 | ввод | Рб-400А | 98 | 74 | 65 | 226 | 235 | 227 | 27.1264
|  |  | 08-10 | 1 | АВ-63А | 43 | 27 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 27 | 28 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 27 | 18 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А |  | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-1000 | 135 | 143 | 109 | 234 | 235 | 235 | 39.5824
|  |  | 20-45 | 2 | Рб-250 | 40 | 72 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 60 | 46 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 35 | 18 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 0 | 4 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-180 | 100 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 | 59 | 88 | 65 | 242 | 242 | 242 | 60.896
|  |  | 20-37 | 2 | АВ-250 | 35 | 29 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 22 | 57 | 61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-181П | 63 | Тр-р |  |  | Рб-100А | [6 empty] | 0
|  | Сезон | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-182П | 25 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-100А | 9 | 4 | 8 | 239 | 238 | 240 | 24.912
|  |  | 11-25 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 | 80 | 48 | 80 | 235 | 232 | 237 | 22.144
|  |  | 20-51 | 1 | АВ-250 | 2 | 9 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 78 | 36 | 53 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2025-12-12 | ввод | Рб-400 | 93 | 91 | 73 | 233 | 234 | 233 | 40.2225
|  |  | 20-04 | 1 | АВ-250 | 40 | 43 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 53 | 48 | 46 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-185 | 100 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | В31250 | 0 | 0 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0
|  |  | 11-00 | 1 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-186 | 160 | Тр-р | 2025-12-19 | ввод | Рб-400 | 76 | 71 | 79 | 235 | 236 | 235 | 34.1675
|  |  | 08-20 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 33 | 38 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 32 | 18 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 10 | 14 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-63 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-187 | 250 | Тр-р | 2025-12-19 | ввод | Рб-400А | 141 | 119 | 87 | 240 | 240 | 241 | 39.0288
|  |  | 08-30 | 1 | АВ-160 | 15 | 34 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 51 | 28 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 23 | 9 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 51 | 47 | 29 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-188П | 400 | Тр-р | 10.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 241 | 0
|  |  | 13-45 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-250А | 101 | 85 | 110 | 230 | 228 | 228 | 47.575
|  |  | 21-00 | 3 | АВ-100А | 11 | 15 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 15 | 22 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 75 | 48 | 80 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 | 2025-12-04 | ввод | АВ-1600А |  |  |  | 230 | 230 | 231 | 0
|  | Резерв | 9-15 | 2 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-1600 А | 120 | 90 | 100 | 228 | 228 | 227 | 13.181
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 70 | 51 | 56 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 10 | 9 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 10 | 15 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 14 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 20 | Рб-250 А | 5 | 10 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 24 | Рб-250А | 9 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-191П | 400 | ТР-Р |  |  | Рб-250 А
[5 empty] | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
Рб-250 А
ТП-192П | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-400 А | [6 empty] | 0
ТП-192П | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
ТП-194П | 100 | Тр-р | 8.12.2025 | ввод | АВ-400А | 81 | 68 | 90 | 222 | 228 | 226 | 62.28
10-15
ТП-195 | 160 | тр-р | 8.12.2025 | ввод | АВ-250А | 90 | 80 | 90 | 231 | 232 | 230 | 38.925
|  |  | 11-30 | 1 | АВ-250А | 50 | 45 | 45
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 45 | 35 | 45
ТП-196 | 160 | тр-р | 4.12.2025 | ввод | АВ-100А | 0 | 0 | 2 | 243 | 242 | 240 | 0.865
|  |  | 16-30 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-198 | 250 | тр-р | 6.12.2025. | ввод | АВ-250 | 6 | 11 | 4 | 238 | 239 | 238 | 3.0448
|  |  | 11-15 | 1 |  | 6 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | 0 | 7 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-200 | 40 | тр-р | 01.12.25 | ввод | АВ-400 | 1 | 2 | 1 | 232 | 234 | 232 | 3.46
|  |  | 10:00 | 2 | АВ-100 | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | резерв | АВ-80А | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-212П | 400 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-250А | 100 | 120 | 100 | 236 | 236 | 238 | 20.76
|  |  | 10-15 | [8 empty] | #DIV/0!
ТП-213 | 63 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
#DIV/0!
ТП-214 | 160 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-32 А | 43 | 65 | 29 | 236 | 230 | 235 | 28.1125
|  |  | 21-00 | 4 | АВ-100А | 43 | 55 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 0 | 9 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-215 | 250 | Тр-р №2 | 4.12.2025 | ввод | Рб-400А | 12 | 8 | 6 | 238 | 237 | 237 | 3.3216
|  |  | 21-45 | 2 | АВ-100А | 3 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | АВ-100А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | АВ-100А | 1 | 0 | 3
|  |  |  | 11 | АВ-100А | 5 | 4 | 0
|  |  |  | 13 | АВ-100А | 13 | 1 | 3
ТП-215 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А |  |  |  | 235 | 235 | 234 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-216 | 160 | Тр-р | 6.12..2025. | ввод | Рб-400А | 0 | 1 | 1 | 231 | 232 | 231 | 0.4325
|  |  | 10-40 | 1 | Рб-400А | 0 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-217 | 630 | Тр-р №1 | 2025-12-08 | ввод | АВ-1000 А | 48 | 42 | 37 | 234 | 234 | 232 | 5.2724
|  |  | 8-15 | 1 | АВ-400А | 12 | 16 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-500А | 9 | 11 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 15 | 8 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 5 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 7 | 4 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-217 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000А | 7 | 8 | 7 | 236 | 236 | 235 | 8.1283
|  |  |  | 12 | АВ-400А | 3 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | АВ-500А | 0 | 4 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | АВ-250А | 1 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | АВ-250А | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-221 | 630 | Тр-р №1 | 2025-12-06 | ввод | АВ-630 | 74 | 57 | 65 | 231 | 230 | 229 | 8.1283
| 630 | Тр-р №2 | 16-25 |  | АВ-630 | 60 | 58 | 52 | 231 | 231 | 230 | 6.5905
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-218 | 250 | Тр-р | 2025-12-19 | ввод | Рб-400А | 140 | 140 | 129 | 238 | 235 | 235 | 38.752
|  |  | 08-15 | 1 | АВ-125А | 120 | 129 | 120 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 20 | 9 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А |  | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-219 | 250 | Тр-р | 18.12.2025. | ввод | РБ-400 | 16 | 26 | 8 | 239 | 238 | 240 | 7.1968
|  |  | 9-50 |  | АВ-160 | 16 | 26 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | АВ-125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-220 | 100 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | АВ-160 | 50 | 16 | 27 | 227 | 233 | 240 | 34.6
|  |  | 10:20 | 1 |  | 50 | 16 | 27
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-250А | 44 | 42 | 21 | 228 | 225 | 232 | 30.448
|  |  | 21:07 | 1 | АВ-100А | 44 | 26 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-80А |  | 13 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400А | 174 | 217 | 166 | 228 | 222 | 227 | 60.0656
|  |  | 18:16 | 1 | АВ-100А | 67 | 82 | 38 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 38 | 66 | 41 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 25 | 47 | 48 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-50А | 0 | 0 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-63А | 44 | 22 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-400А | 306 | 230 | 252 | 236 | 237 | 235 | 84.7008
|  |  | 21:16 | 1 | АВ-250А | 55 | 45 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 81 | 51 | 84 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 67 | 52 | 57 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 103 | 80 | 81 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 у.о | АВ-40А |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
ТП-244 | 100 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | АВ-250А | 55 | 34 | 95 | 244 | 236 | 220 | 65.74
|  |  | 21:30 | 3 | АВ-250А | 22 | 31 | 65 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 30 | 3 | 28 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-63А | 3 |  | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод |  | 42 | 44 | 65 | 232 | 232 | 232 | 28.1125
|  |  | 19:50 | 2 | АВ-40А | 28 | 43 | 65 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 11 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул.осв |  | 3 | [5 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-246 | 160 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-250А | 15 | 19 | 12 | 238 | 237 | 235 | 8.2175
|  |  | 12:59 | 8 |  | 5 | 6 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 10 | 13 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2025-12-01 |  | АВ-250А | 11 | 26 | 17 | 222 | 223 | 222 | 11.245
|  |  | 10:10 | 2 |  | 9 | 26 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-249 | 160 | ТР-Р | 11.12.2025. | ввод | АВ-250 А | 40 | 72 | 51 | 243 | 243 | 243 | 31.14
|  |  | 18-25 | 1 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80 А | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | АВ-80 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2025-12-01 | ввод | АВ-600А | 184 | 136 | 171 | 235 | 239 | 238 | 31.832
|  |  | 14:30 | 7 | Рб-100А | 8 | 7 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 27 | 21 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 36 | 33 | 30 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 18 | 30 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 90 | 40 | 64 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100А | 5 | 5 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 20 | Рб-150А | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 7 | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 22 | Рб-150 А | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2025-12-01 | ввод | Рб-400 | 234 | 248 | 238 | 230 | 230 | 234 | 42.904
|  |  | 13:15 | [8 empty] | #DIV/0!
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | Рб-400 | 231 | 206 | 213 | 228 | 230 | 229 | 39.963
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-277 | 100 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | АВ-250А | 52 | 76 | 51 | 238 | 230 | 236 | 52.592
|  |  | 21:50 | 2 | АВ-100А | 49 | 76 | 51 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3ул.осв | АВ-100А | 3 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-250А | 20 | 39 | 27 | 231 | 230 | 228 | 16.8675
|  |  | 22:00 | 2 | Рб-100А | 9 | 20 | 12 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 11 | 19 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4ул.осв | АВ-40 |  |  | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2025-12-01 | ввод | РБ-400А | 220 | 222 | 216 | 227 | 226 | 232 | 38.406
|  |  | 13:25 | 1 |  | 90 | 99 | 91 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | 130 | 123 | 125 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | РБ-400А | 188 | 155 | 134 | 232 | 233 | 234 | 52.0384
|  |  | 21:40 | 1 | АВ-200 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 86 | 92 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 46 | 22 | 36 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 46 | 28 | 58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160 |  | 3 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод |  | 121 | 121 | 103 | 235 | 233 | 233 | 52.3325
|  |  | 21:33 | 1 | АВ-160 | 29 | 10 | 17 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 15 | 46 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 28 | 17 | 52 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 46 | 46 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод |  | 127 | 146 | 170 | 233 | 232 | 232 | 47.056
|  |  | 21:47 | 1 | АВ-200 | 1 | 5 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 86 | 108 | 122 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 39 | 32 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул.осв |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | Рб-250 | 51 | 88 | 120 | 232 | 215 | 219 | 51.9
|  |  | 21:58 | 2 | АВ-100 | 44 | 29 | 73 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 2 | 38 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 2 | 20 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-400 | 134 | 123 | 112 | 234 | 234 | 234 | 57.955
|  |  | 21:00 | 1 | АВ-160 | 43 | 65 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 38 | 20 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 16 | 7 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 37 | 31 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7ул.осв | АВ-80 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-400 | 61 | 87 | 91 | 231 | 223 | 232 | 62.972
|  |  | 21:15 | 1 | АВ-160 | 21 | 18 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 36 | 61 | 72 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 1 | 8 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2025-12-06 | ввод | Рб-400 | 98 | 141 | 80 | 242 | 229 | 240 | 60.9825
|  |  | 21:25 | 1 | АВ-160 | 20 | 55 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 76 | 62 | 61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | АВ-40 | 2 | 24 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-307 | 250 | Тр-р | 2025-12-10 | ввод | АВ-400 | 51 | 46 | 28 | 233 | 236 | 236 | 14.1168
|  |  | 22:05 | 1 | АВ-100 | 31 | 27 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 20 | 18 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-80А |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2025-12-04 | ввод | АВ-600А | 38 | 25 | 35 | 238 | 237 | 237 | 4.6957
|  |  | 11-15 | 2 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 29 | 19 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 0 | 0 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-100А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | Рб-100А | 6 | 6 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-250А | 3 | 2 | 2 | 240 | 239 | 240 | 0.519
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-325 П | 320 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А |  |  |  | 235 | 235 | 236 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-400 А | 45 | 55 | 28 | 231 | 230 | 232 | 23.7875
|  |  | 20-07 | 3 | АВ-160А | 4 | 2 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 41 | 53 | 22 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | АВ-100А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-335П | 100 | Тр-р№1 | 2025-12-04 | ввод | АВ-160А | 8 | 4 | 6 | 225 | 235 | 224 | 5.536
|  |  | 15-15 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-338 | 630 | Тр-р№2 | 2025-12-08 | ввод | АВ-630А | 66 | 63 | 48 | 227 | 228 | 228 | 7.2495
|  |  | 17-00 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 |  | ввод | АВ-630 А | 36 | 35 | 39 | 230 | 230 | 230 | 4.2838
|  |  |  | 4 | АВ-500А | 34 | 34 | 38 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-500 А | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-339П | 630 | тр-р | 2025-12-04 | ввод | АВ-600А | 210 | 195 | 170 | 230 | 231 | 229 | 23.0667
|  |  | 9-15 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-342П | 100 | Тр-р | 2025-12-05 | ввод | АВ-250А | 3 | 1 | 1 | 242 | 241 | 241 | 2.076
19-45
ТП-344 | 160 | Тр-р | 2025-12-04 | ввод | Рб-600 А | 7 | 15 | 13 | 238 | 237 | 236 | 6.4875
|  |  | 21-06 | 1 | АВ-100 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 5 | 14 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-347 | 100 | Тр-р | 2.12.2025. | ввод | АВ-100 | 56 | 83 | 56 | 233 | 233 | 234 | 57.436
|  |  | 14-20 | 1 | АВ-100 | 14 | 7 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 3 | 1 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 23 | 50 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-250 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-50 | 13 | 6 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-340 | 100 | Тр-р | 2025-12-12 | Ввод | АВ-160 | 4 | 14 | 34 | 232 | 245 | 225 | 23.528
14-20
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-125 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-16 | 3 | 13 | 24 |  |  |  | #DIV/0!
РП-1 | 160 | Тр-р№1 | 2.12.2025. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 0
|  | резерв | 7-50 | 3 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
РП-1 | 320 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ- 630 А | 111 | 91 | 140 | 241 | 242 | 239 | 30.275
|  | нагрузка | 2.12.2025. | 3 | Рб-100 А | 2 | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 7-50 | 4 | Рб-250 А | 21 | 18 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 10 | 12 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 61 | 47 | 67 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 16 | 12 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 2025-12-03 | ввод | Рб-400 | 57 | 28 | 69 | 230 | 224 | 223 | 11.937
|  |  | 08-20 | 9 | Рб-200 | 16 | 15 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 34 | 11 | 44 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 3 | 5 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 20 ул.осв. | АВ-100 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 2025-12-03 | ввод | АВ-800А | 56 | 58 | 61 | 237 | 236 | 236 | 10.553
|  |  | 08-20 | 3 | Рб-250 | 56 | 58 | 61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
РП-4 | 400 | Тр-р№1 | 2025-12-05 | ввод | АВ-1000 А | 112 | 112 | 133 | 231 | 236 | 232 | 23.009
|  |  | 16:30 | 1 | АВ-250 А | 3 | 2 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 32 | 60 | 64 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 70 | 37 | 46 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 2 | 8 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 2 | 1 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 3 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
РП-4 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | 6 | 7 | 10 | 227 | 226 | 227 | 1.73
|  |  |  | 10 | АВ-250 А | 6 | 7 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
РП-5 | 250 | Тр-р№1 | 11.12.2025. | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238 | 0
|  | резерв | 18-15 | 1 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 11.12.2025. | ввод | АВ-1000А | 199 | 201 | 249 | 235 | 237 | 235 | 68.9232
|  |  | 18-15 | 2 | Рб-250 А | 2 | 0 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 90 | 84 | 140 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 45 | 55 | 53 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 0 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 62 | 56 | 42 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2025-12-11 | ввод | АВ-1600А | 108 | 67 | 96 | 233 | 237 | 237 | 18.684
|  |  | 17-41 | 3 | Рб-250 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 23 | 17 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 15 | 12 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 6 | 6 | 29 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 14 | 5 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 17 | 8 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 20 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 21ул | Рб-250 | 10 | 14 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2025-12-05 | ввод | АВ-2000 А | 170 | 110 | 110 | 239 | 238 | 238 | 18.673
|  |  | 22-15 | 14 | Рб-250А | 34 | 32 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | Рб-250А | 17 | 8 | 16 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 18 | АВ-250А | 40 | 14 | 11 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 19 | АВ-250А | 50 | 32 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 24 | Рб-100 А | 30 | 19 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
РП-7 | 630 | Тр-№2 |  | ввод | АВ-2000 А | 65 | 52 | 55 | 237 | 237 | 238 | 7.1397
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 34 | 15 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250А | 9 | 9 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 15 | 9 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 11 | 19 | 23 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ЦРП | 250 | Тр-р №1 | 6.12.2025. | ввод | Рб-400 А | 54 | 76 | 50 | 226 | 227 | 231 | 21.0368
|  |  | 17-05 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 34 | 13 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 0 | 9 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 2 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 20 | 33 | 33 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 0 | 16 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
п.Миндяк
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-600А | 214 | 177 | 254 | 233 | 234 | 226 | 43.942
|  |  | 9:00 | 1 | Рб-250А | 99 | 79 | 47 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 19 | 8 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 5 | 0 | 25 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 90 | 90 | 140 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 1 | 3 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 ул.осв. | Рб-100А |  |  | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | АВ-250А | 106 | 52 | 46 | 219 | 232 | 223 | 29.3408
|  |  | 9:17 | 1 | АВ-250А | 59 | 8 | 26 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 38 | 15 | 15 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-63А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 9 | 29 | 5 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2025-12-08 | ввод | Рб-250А | 27 | 35 | 27 | 235 | 230 | 230 | 9.688
|  |  | 9:40 | 7 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 9 |  | 27 | 35 | 27 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2025-12-08 | ввод | Рб-250А | 5 | 19 | 20 | 235 | 226 | 237 | 13.84
|  |  | 9:49 | 2 | Рб-250А | 4 | 18 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 1 | 1 | 7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400А | 78 | 72 | 56 | 224 | 234 | 233 | 21.5904
|  |  | 9:48 | 1 | АВ-100А | 20 | 30 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 34 | 32 | 34 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 24 | 20 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400А | 129 | 101 | 81 | 232 | 235 | 235 | 35.7072
|  |  | 10:02 | 1 | АВ-250А | 28 | 7 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 3 | 7 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 6 | 21 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 35 | 6 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-40А | 20 | 20 | 21 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 |  | 37 | 40 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400А | 36 | 7 | 29 | 232 | 251 | 221 | 62.28
|  |  | 9:10 | 1 | АВ-160А | 2 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 11 | 6 | 14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 23 | 1 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | АВ-40А |  |  | 7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400А | 91 | 110 | 156 | 235 | 243 | 228 | 43.1808
|  |  | 10:10 | 1 | АВ-100А | 2 | 1 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 44 | 48 | 74 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 41 | 61 | 82 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-250А | 43 | 55 | 47 | 234 | 225 | 228 | 38.06
|  |  | 10:15 | 1 | АВ-250А | 21 | 38 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 22 | 17 | 37 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | АВ-40а | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-258 | 100 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-250А | 11 | 33 | 38 | 236 | 231 | 233 | 26.296
|  |  | 8:15 | 2 | АВ-100А | 4 | 3 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 7 | 28 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | АВ-160А | 28 | 41 | 28 | 221 | 223 | 226 | 28.372
|  |  | 9:50 | 1 | АВ-100А | 10 | 21 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 18 | 20 | 24
#DIV/0!
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | АВ-250А | 42 | 12 | 17 | 236 | 234 | 232 | 29.064
|  |  | 9:45 | 1 | Рб-100А | 37 | 1 | 13 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 5 | 11 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400А | 38 | 55 | 52 | 230 | 238 | 228 | 15.224
|  |  | 10:15 | 1 | Рб-250А | 25 | 26 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 11 | 27 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 2 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | Рб-400А | 53 | 73 | 41 | 239 | 230 | 232 | 31.5725
|  |  | 10:25 | 3 | АВ-160А | 27 | 54 | 9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 26 | 19 | 32 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-250А | 29 | 28 | 10 | 218 | 231 | 232 | 20.068
|  |  | 10:00 | 1 | Рб-100А | 18 | 9 | 3 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 1 | 0 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 10 | 19 | 6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 ул. | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-100А | 21 | 16 | 10 | 218 | 224 | 239 | 58.128
|  |  | 9:10 | 1 | АВ-63А | 19 | 14 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2025-12-09 | ввод | Рб-400А | 50 | 54 | 36 | 237 | 231 | 235 | 23.355
|  |  | 9:25 | 1 | АВ-63А | 7 | 17 | 31 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 15 | 14 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 28 | 23 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2025-12-08 | ввод | АВ-250А | 33 | 15 | 5 | 230 | 225 | 239 | 22.836
|  |  | 9:25 | 1 | АВ-80А | 1 | 6 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 31 | 6 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 1 | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул. | АВ-32А | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
ТП-268 | 160 | Т-1 | 08.12.2025 | ввод | АВ-250А | 30 | 61 | 33 | 242 | 222 | 221 | 26.3825
|  |  | 10:40 | 1 | АВ-100А | 13 | 27 | 19 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 7 | 14 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 10 | 20 | 10 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-269 | 250 | Т-1 | 08.12.2025 | ввод | Рб-400А | 46 | 54 | 64 | 230 | 232 | 230 | 17.7152
|  |  | 9:55 | 1 | АВ-160А | 19 | 14 | 35 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 27 | 40 | 29 |  |  |  | #DIV/0!
ТП-286 | 100 | Тр-р | 08.12.2025 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 231 | 0
|  |  | 9:30 |  | АВ-1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-341 | 25 | Тр-р | 08.12.2025 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 0 | 237 | 233 | 236 | 0
|  |  | 10:33 | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А | [6 empty] | #DIV/0!
ТП-346 | 25 | ТР-Р | 2025-12-09 | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 238 | 0
|  |  | 9:15 | 2 | АВ-25А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
п.Мансурово
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 10.12.2025. | ввод | АВ-400 А | 151 | 147 | 131 | 232 | 231 | 230 | 41.7968
|  |  | 2025-10-15 | 1 | АВ-250 А | 63 | 51 | 46 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 36 | 23 | 4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 3 | 15 | 20 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 5 | 21 | 8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 44 | 35 | 47 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | ул | АВ-250 А | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ТП-280 | 250 | Тр-р№1 | 10.12.2025. | ввод | Рб-400А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Резерв | 15-10 | 2 | Рб-160А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | Рб-250А | [6 empty] | #DIV/0!
Note on B1182: admin: